დანართი N2

- მოწყობილობის ელექტრული გაზომვები და ზეთის ქიმიური შემოწმება.

- გრაგნილის საიზოლაციო მახასიათებლის შემოწმება მუდმივი დენის მიმართ, მეგაომმეტრით (მიღებულ შედეგებზე დოკუმენტაციის წარმოდგენა შესაბამისი სფეროს აკრედიტაციის მქონე პირის მიერ).

- გრაგნილის ომიური წინაღობა მუდმივი დენის მიმართ, ძაბვის საფეხურის გადამრთველის ყველა მდგმომარეობაში. (მიღებულ შედეგებზე დოკუმენტაციის წარმოდგენა შესაბამისი სფეროს აკრედიტაციის მქონე პირის მიერ).

- ზეთის მახასიათებლების შემოწმება (მიღებულ შედეგებზე დოკუმენტაციის წარმოდგენა შესაბამისი სფეროს აკრედიტაციის მქონე პირის მიერ). ქიმიური შემოწმება უნდა ჩატარდეს შემდეგი სტანდარტების მიხედვით.

  - გამრღვევი ძაბვა (ГОСТ 6581-75)

  - ტენშემცველობა (ГОСТ 7822-75)

  - მჟავური რიცხვი (ГОСТ 5985-79)

- მიღებული შედეგების მიხედვით მოწყობილობის რემონტის დაგეგმვა.

- ტრ-იდან ზეთის რეზერვუარში გადმოტუმბვა (ჰერმეტულობის დაცვით)

- სატრანსფორმატორო ზეთის აღდგენითი სამუშაოები (ზეთის ხარისხის აღდგენა ნომინალურ მნიშვნელობამდე, მაგ: შრობა, მექანიკური მინარევების ართმევა და ა.შ)

- სატრანსფორმატორო ზეთის აღდგენითი სამუშაოების ადგილზე (სადგურში/ქვესადგურში) ჩატარება (ზეთის ხარისხის აღდგენა ნომინალურ მნიშვნელობამდე. მაგ: შრობა, მექანიკური მინარევების ართმევა )

- აღდგენის შემდეგ სატრანსფორმატორო ზეთის ტრ-ში ჩატუმბვა (ჰერმეტულობის დაცვით)

- ტრანსფორმატორის ჰერმეტიზაციის რემონტი (დაზიანებული შუალედური საფენების შეცვლა ზეთმედეგი რეზინით)

- ტრანსფორმატორის მაღალი ძაბვის გამომყვანების საკონტაქტო სისტემის შეკეთება

- ტრანსფორმატორის დაბალი ძაბვის გამომყვანების საკონტაქტო სისტემის შეკეთება

- ტრანსფორმატორის მაღალი ძაბვის გამომყვანების იზოლატორების გამოცვლა (ვიზუალური დათვალიერებიის შედეგად აღმოჩენილი დეფექტის მიხედვით)

- ტრანსფორმატორის დაბალი ძაბვის გამომყვანების იზოლატორების გამოცვლა (ვიზუალური დათვალიერებიის შედეგად აღმოჩენილი დეფექტის მიხედვით)

- ზეთის ჩამოსაშვები სარქველის გამოცვლა

- ჰაერშემშვებში არსებული ინდიკატორული სილიკაგელის გამოცვლა

- ტრანსფორმატორის გაწმენდა

- ტრანსფორმატორის შეღებვა ზეთმედეგი საღებავით

- ელექტრო ენერგიის დროებითი კვებისთვის ტრანსფორმატორის მონტაჟი/დემონტაჟი, კაბელების დაერთებით

- დროებითი კვებისთვის შესაბამისი ტრანსფორმატორის ქვესადგურში /სატუმბოში ტრანსპორტირება

შენიშვნა: საჭიროების შემთხვევაში დროებითი კვებისთვის განკუთვნილი ტრანსფორმატორს უზრუნველყოფს დამკვეთი.

- მოწყობილობის რემონტის შემდგომ ელექტრული გაზომვები და ზეთის ქიმიური შემოწმება.

- გრაგნილის საიზოლაციო მახასიათებლის შემოწმება მუდმივი დენის მიმართ, მეგაომმეტრით. მახასიათებლის აღდგენითი სამუშაოების შემგომ.

- გრაგნილის ომიური წინაღობა მუდმივი დენის მიმართ (გადამრთველის ყველა მდგმომარეობაში). მახასიათებლის აღდგენითი სამუშაოების შემგომ.

- სატრანსფორმატორო ზეთის აღდგენის შემდგომ მახასიათებლების შემოწმება (მიღებულ შედეგებზე დოკუმენტაციის წარმოდგენა შესაბამისი სფეროს აკრედიტაციის მქონე პირის მიერ). მიღებული შედეგები უნდა აკმაყოფილებდეს РД.34.45-51.300-97 სტანდარტი 25.3 ცხრილში არსებულ მოთხოვნებს:

  - გამრღვევი ძაბვა (ГОСТ 6581-75)

| ძაბვის საფეხური | ჩასხმის შემდეგ (კვ) |
| --- | --- |
| 15 კვ-ის ჩათვლით | 25 |
| 35 კვ-ის ჩათვლით | 30 |

შენიშვნა: სატრანსფორმატორო ზეთის აღდგენის შემდგომ, განფასება მოხდეს, გამრღვევი ძაბვის მნიშვნელობის ორი სხვადასხვა ძაბვის სტანდარტით გათვალისწინებული ნორმის შემთხვევაში.

  - ტენშემცველობა (ГОСТ 7822-75)

ჩასხმის შემდეგ

0.0025(25)

  - მჟავური რიცხვი (ГОСТ 5985-79)

220 კვმდე ძაბვისთვის

ჩასხმის შემდეგ

0.05