## Приложение 1. ВОР
Ведомость обьемов работ Водоснабжение Карабулах - Казрети Перенос водовода со строительством трубопровода ДУ 630 мм.
№ | Наименование Name | Ед.имз. Dimension | Кол-во Quantity | Примечания Note
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ведомость объемов работ учитывает плановые физические показатели работ, фактические показатели уточняются по месту по согласованию с Заказчиком.
1. Земляные работы
1.1. | Лесосведение, Резка и очистка лесополосы шириной 20 м, длиной L=2900 | Га | 5.8 | Трелевание, складирование поросли, кустарников нелесного фонда в штабель не выше 3,0 метра, поперечной укладкой не чаще чем через каждые 100 м. рядом с трассой на расстоянии не более 10 м.
1.2. | Снятие почвенно-растительного слоя полоса шириной 15 м. толщиной до 0,5 метра, складирование в гурты вдоль трассы водопровода через каждые 100 м. Высотой до 3-5 м. в габаритах площадок складирования 15х20 м. | м3 | 29000 | Перемещение бульдозером в гурты вдоль трассы водопровода через каждые 100 м. Высотой до 3-5 м. в габаритах площадок складирования 15х20 м.
1.3. | Устройство временной дороги вдоль траншеи трубы, строительного назначения, расклинка камнем с планировкой грунта на площадке, L=2900 м. 4м шириной с насыпь местным скальным грунтом в один слой 0,2 м. крупная фракция от 70-120 мм. | m3 | 2320 | Грунт брать из отвала (обьем разработки траншеи) или завозить с карьера плечо 4-8 км. (вскрышные породы с карьера Сакдриси)
1.5. | Разработка траншеи в отвал грунт 4 категории экскаватор ковш -2,0 м3, отнощение откосов 1:1,2 | m3 | 7387.6 | Вынятый грунт формируюется в отвал вдоль траншеи и используется для обратной засыпки, вывозу не полежит.
1.6. | Устройство песчаной подушки низ трубы 10 см., на 360 градусов. По верху трубы слой песчаной подушки составит 20 см. | m3 | 2465.2 | Формирование подсыпки произодится из местного грунтового песка (песок средней крупности), при необходимости выполнить просеивание.
1.7. | Обратная засыпка грунта траншеи фракцией местного грунта после укладки трубы. | m3 | 4261.2 | Обратная засыпка местным грунтом поверх слоя песчаной подушки.
.8. | Рекультивация нарушенных земель, восстановление ПРС на полосе траншеи после строительства. | Га | 2.9 | После выполнения строительных работ Подрядчик выполняет рекультивацию и восстановление ПРС, из гуртов с первичным обьемом ПРС, заготовленном в отвале вдоль трассы водопровода с площадок складирования по полоче нарушенных земель (площадь кроме временной дороги).
2.Монтаж линейной части трубопровода
2.1. | Сварка, устройство патронов (стальная труба D=1000 мм (для трубы DN630×10 мм), установка торцевых заглушек и крепления на концах, каждые 2 метра, покупка и установка, с нанесением битумной мастики с предварительной подготовкой поверхности) на переходы в оврагах. | m | 40
2.2. | Сварка однотрубная, укладка, заварка стыка по стальной трубе DN630×10 мм Сталь20 с наружной изоляцией ВУС , выполнение изоляции стыков в траншее. | м.п. | 3960 | Сварочный стык тип соединения С-17 труба-труба, односторонний. Изоляция стыков выполняется термоусаживаемой изоляционной манжетой типа ТИАл-М с предварительной подготовкой поверхности (зачистка от ржавчины УШМ)
2.4. | Сварка однотрубная, укладка, заварка стыка стальная труба DN273×5 мм Сталь20 с наружной изоляцией ВУС, изоляция стыков в траншею. | м.п. | 70 | Сварочный стык тип соединения С-17 труба-труба, односторонний. Изоляция стыков выполняется термоусаживаемой изоляционной манжетой типа ТИАл-М с предварительной подготовкой поверхности (зачистка от ржавчины УШМ)
2.5. | Отвод стальной d=630×10мм. Ру40 30° | комплект | 1
2.6. | Труба DN630×10 мм Сталь20 без изоляции на изготовление секторных (сегментных) отводов d=630×10мм.для учета фактических перепадов рельефа по высотной отметке низа трубы, выполнение изоляции стыков в траншее. | м.п. | 30 | Угол поворота уточняется по линии трассы. Отводы изготавливаются из трубы той же стали и диаметра (сегментная конструкция) Количество отводов согласовать с Заказчиком.
2.7. | Отвод стальной d=630×10мм. Ру40 60° | комплект | 1
2.8. | Отвод стальной d=273X5мм. Ру40 45° | комплект | 2
2.9. | Врезка в существующий трубопровод ДУ 630 мм. V-1:V-220. | врезка | 2 | Регламентное отключение питания трубопровода на согласованный период работ.
3.Узлы запорной арматуры (УЗА - колодцы № 1,2,3,4)
3.1. | Разработка котлована под здание УЗА, с откосами 1:1,2, с обратной засыпкой. | м3 | 168 | Vздание= (Высота 3000мм, Ширина 3500мм, Длина 4000мм)= 42 м2
3.2. | Устройство подушки (слоя щебня толщиной 10 см.) | m3 | 5.6 | Vздание=(Ширина 3500мм, Длина 4000мм)*0,1м =1,4 м3
3.3. | Устройство подбетонки из бетона В7,5 | m3 | 5.6 | Vздание=(Ширина 3500мм, Длина 4000мм)*0,1м =1,4 м3
3.4. | Армирование консольного здания увязкой арматуры | тн | 8.0183 | W=20A400 (42.42), 16А400 х(168,01+224.93 кг.), 12A400х(494.12+664.12+400.30кг.), 10A400 (3.43), 6A240 (7.25)) х 4 конструктивов
3.5. | Монтаж опалубки | м2 | 200 | S=(Высота 3000мм, Ширина 3500мм, Длина 4000мм) = 50 м2
3.6. | Бетонирование бетоном В25 | m3 | 58 | Высота 3000 мм., Ширина 3500 мм., Длина 4000 мм., толщина бетонного слоя стен 250 мм. V=14,5 м3
3.7. | Выполнение замера прочности бетонов на 3 сутки, получение согласования у Заказчика на дальнейшие работы | замер | 10 | Ультразвук - ОНИКС
3.8. | Демонтаж опалубки | м2 | 200 | S=(Высота 3000мм, Ширина 3500мм, Длина 4000мм)= 22 м2
3.9. | Покрытие битумной гидроизоляции стен, кровли колодцев слоем 2 мм. (расход 1,5 кг на 1 м2) | кг | 216 | S=(Высота 3000мм, Ширина 3500мм, Длина 4000мм) = 36 м2
3.10. | Устройство проходов для трубопроводов с установкой патронов ДУ 720 мм.со спейсерами, с гидроизоляцией и обетонкой проходов | гильза | 8 | 2 м.п. манжета стенового ввода ДУ 720 мм. с наполнением спейсеров из гофрированного материала. Обетонка гидроизолирующим напрягающим (безусадочным) цементом.
3.11. | Устройство лестниц обслуживания | шт/кг | 4/108 | 2000ммх450 мм. улогок равнополочный 50X50X5 мм.=19.65 кг, 40X40X4 мм.=7.35 =27 кг.
3.12. | Устройство люков обслуживания | комплект | 4 | Давальческий материал (поставка Заказчика). Люки чугунные канализационные 850мм
3.13. | Бетонирование оснований (тумб) под запорную арматуру бетоном В15 8 шт. | м3 | 4 | Армирование 6A240 ((7.25 кг)х4) высотная отметка в горизонтали к высотной отметке низа запорной арматуры по факту
3.14. | Установка запорной арматуры PN40 d=600 с комплектом ответных фланцев | комплект | 1
3.15. | Установка запорной арматуры PN40 d=250 с комплектом ответных фланцев | комплект | 5
3.16. | Монтаж тройника стальной PN40 d=250/250 | комплект | 1
3.17. | Монтаж отвода d=250mm. PN40 90° | комплект | 2
3.18. | Монтаж отвода d=250mm. PN40 45° | комплект | 5
3.19. | Установка вставки демонтажной PN40 d=600 | комплект | 1
4.Узлы стравливания воздуха (УСВ - колодцы № 1,2,3,4,5)
4.1. | Разработка котлована под здание УЗА, с откосами 1:1,2, с обратной засыпкой. | м3 | 108 | 3,0м х 3,0мхН2=18 м2
4.2. | Устройство подушки (слоя щебня толщиной 10 см.) | m3 | 4.5 | 0,9 м3
4.3. | Устройство подбетонки из бетона В7,5 | m3 | 4.5 | 0,9 м3
4.4. | Установка Кольца с дном ДК-20.9 ДУ-2200 мм. | шт. | 5
4.5. | Установка Кольца стеновое КС-20.3 ДУ-2200 мм. | шт. | 5
4.6. | Установка Плиты перекрытия колодца (Крышка) ПП 20 ДУ-2200 мм. | шт. | 5
4.7. | Покрытие битумной гидроизоляции стен, кровли колодцев слоем 2 мм. (расход 1,5 кг на 1 м2) | кг | 135 | 18 м2х1,5
4.8. | Устройство проходов для трубопроводов с установкой патронов ДУ 720 мм.со спейсерами, с гидроизоляцией и обетонкой проходов | гильза | 10 | 2 м.п. манжета стенового ввода ДУ 720 мм. с наполнением спейсеров из гофрированного материала. Обетонка гидроизолирующим напрягающим (безусадочным) цементом.
4.9. | Устройство лестниц обслуживания, с окрашениванием антикоррозионным покрытием | шт/кг | 5/85 | 100 ммх450 мм. улогок равнополочный 50X50X5 мм.=12.65 кг, 40X40X4 мм.=4.35 =17 кг.
4.10. | Устройство люков обслуживания | комплект | 5 | Давальческий материал (поставка Заказчика). Люки чугунные канализационные 600мм
4.12. | Монтаж Задвижка PN40 d=80 | комплект | 5 | Давальческий материал (поставка Заказчика). ЗРА с КОФ
4.13. | Монтаж Стальной фланец PN40 d=80 | комплект | 5
4.14. | Монтаж Клапан воздушный спускной (типа СППК) PN40 d=80 | комплект | 5 | Давальческий материал (поставка Заказчика). ЗРА с КОФ
4.15. | Устройство вентиляционной трубы ЗРА Стальная труба PL=0,2 м. 89X5,0 | м.п. | 10
5.Испытания на прочность и герметичность.
5.1. | Пневмоиспытания, промывка, дехлорирование, анализ воды, сдача участка трубопровода V-1:УСВ-1:УСВ-2
5.1.2. | Пневмоиспытания с испытательным давлением 2,25 мПа. Участок: V-1:УСВ-1:УСВ-2 | испытание | 1/ 72 часа.
5.1.3. | Обеззараживание водопровода хлорированием. | операция | 24 часа | Дезинфекцию проводят хлорсодержащим раствором с концентрацией Cl 40 мг/л. Трубопровод заполняют раствором хлора и выдерживают его там в течение 24 часов. Затем хлорная вода спускается и производится повторная промывка трубопровода чистой водой с помощью промывочных компрессоров или насосов. Все работы необходимо выполнять, строго соблюдая все правила техники безопасности: одевать специализированную защитную одежду и обувь, противогаз.
5.1.4. | Анализ проб питьевой воды. | анализ | 2 | В конце работ органы санитарного контроля в присутствии представителей монтажно-строительной и эксплуатирующих компаний берут пробы воды, а затем в лабораторных условиях измеряют содержание остаточного хлора в воде: в норме оно не должно превосходить 1 мг/л. Отбор воды для анализа производится из одной точки трубопровода последовательно несколько раз. Результаты обоих анализов должны абсолютно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических нормативов, только в этом случае промывка / дезинфекция считаются успешно выполненной. Иначе трубопровод должен быть промыт и обработан повторно, пока не будет достигнут положительный результат.
5.1.5. | Безопасный сброс хлорной воды. | слив | 1 | Важным этапом процесса дезинфекции является утилизация отработанной воды. Допускается ее сброс в систему хозяйственно-бытовой канализации. В ином случае, во избежание вредного воздействия хлорсодержащей воды на окружающую среду ее разбавляют в месте выпуска чистой проточной водой, пока содержание хлора в воде не достигнет 1,5-2 мг/л, и дехлорировать с помощью гипосульфита натрия. Порядок и место сброса загрязненной воды должны быть согласованы с органами санитарно-эпидемиологического надзора. Хлорсодержащая вода не должна попасть в открытые водоемы, не представлять угрозу для окружающего животного и растительного мира и для населения.
5.1.6. | Оформление необходимых документов. | комиссия | 1 | После проведения всех манипуляций по промывке систем водоснабжения и их проверки на целостность и прочность уполномоченные лица составляют Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения. В Акте указываются основная информация о проводимых работах: дата, название объекта и его технические параметры, используемые реагенты, продолжительность.
5.2. | Пневмоиспытания, промывка, дехлорирование, анализ воды, сдача участка трубопровода УСВ-2:УСВ-3
5.2.1. | Пневмоиспытания с испытательным давлением 2,25 мПа. Участок: УСВ-2:УСВ-3 | испытание | 1/ 72 часа. | по схеме п.5.1.
5.2.2. | Обеззараживание водопровода хлорированием. | испытание | 1/ 72 часа. | по схеме п.5.1.
5.2.3. | Анализ проб питьевой воды. | операция | 24 часа | по схеме п.5.1.
5.2.4. | Безопасный сброс хлорной воды. | анализ | 2 | по схеме п.5.1.
5.2.5. | Оформление необходимых документов. | слив | 1 | по схеме п.5.1.
5.3. | Пневмоиспытания, промывка, дехлорирование, анализ воды, сдача участка трубопровода УСВ-3:УСФ-4:V-220
5.3.1. | Пневмоиспытания с испытательным давлением 2,25 мПа. Участок: УСВ-3:УСФ-4:V-220 | испытание | 1/ 72 часа. | по схеме п.5.1.
5.3.2. | Обеззараживание водопровода хлорированием. | испытание | 1/ 72 часа. | по схеме п.5.1.
5.3.3. | Анализ проб питьевой воды. | операция | 24 часа | по схеме п.5.1.
5.3.4. | Безопасный сброс хлорной воды. | анализ | 2 | по схеме п.5.1.
5.3.5. | Оформление необходимых документов. | слив | 1 | по схеме п.5.1.

## Приложение 2. РВ
Разделительная ведомость поставок строительных материалов Водоснабжение Карабулах - Казрети Перенос водовода со строительством трубопровода ДУ 630 мм.
№ позиции работ | Наименование | Ед.имз. Dimension | Кол-во Quantity | Зона ответственности поставок
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ведомость объемов работ учитывает плановые физические показатели работ, фактические показатели уточняются по месту по согласованию с Заказчиком.
1. Земляные работы
1.3. | Скальный грунт в один слой 0,2 м. крупная фракция от от 70-120 мм. до 150-250 мм. | m3 | 2320 | Поставка Заказчика доставка до точки V-220
2.Монтаж линейной части трубопровода
2.1. | Стальная труба б/у D=1000 мм (для трубы DN630×10 мм), установка торцевых заглушек и крепления на концах, каждые 2 метра, покупка и установка. | m | 40 | Поставка Подрядчика
2.2. | Труба электросварная DN630×10 мм., сталь20, с наружной изоляцией ВУС, мерная длина от 10 до 12 м., I - с обрезкой концов и снятием заусенцев, с нарезкой фаски 45 градусов под приварку в стык, ГОСТ 9.602—2005 (для всех стальных трубопроводов, расположенных под землей). ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. | м.п. | 3960 | Поставка Заказчика
2.4. | Труба электросварная DN273×5 мм., сталь20, с наружной изоляцией ВУС, мерная длина от 10 до 12 м., I - с обрезкой концов и снятием заусенцев, с нарезкой фаски 45 градусов под приварку в стык, ГОСТ 9.602—2005 (для всех стальных трубопроводов, расположенных под землей). ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. | м.п. | 70 | Поставка Заказчика
2.5. | Отвод стальной d=630×10мм. Ру40 30° ГОСТ 17375-2001 Сталь 20, с фаской 45 градусов под приварку | комплект | 1 | Поставка Подрядчика
2.6. | Труба DN630×10 мм Сталь20 без изоляции на изготовление секторных отводов d=630×10мм. ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. | м.п. | 30 | Поставка Подрядчика
2.7. | Отвод стальной d=630×10мм. Ру40 60° ГОСТ 17375-2001 Сталь 20, с фаской 45 градусов под приварку | комплект | 1 | Поставка Заказчика
2.8. | Отвод стальной d=273X5мм. Ру40 45° ГОСТ 17375-2001 Сталь 20, с фаской 45 градусов под приварку | комплект | 2 | Поставка Заказчика
3.Узлы запорной арматуры (УЗА - колодцы № 1,2,3,4)
3.2. | Щебень - фракция 40-70 мм. | m3 | 5.6 | Поставка Подрядчика
3.3. | Устройство подбетонки из бетона В7,5 | m3 | 5.6 | Поставка Подрядчика
3.4. | Арматура 20A400 | кг | 169.68 | Поставка Подрядчика
3.4. | Арматура 16А400 | кг | 1571.76 | Поставка Подрядчика
3.4. | Арматура 12A400 | кг | 6234.16 | Поставка Подрядчика
3.4. | Арматура 10A400 | кг | 13.72 | Поставка Подрядчика
3.4. | Арматура 6A240 | кг | 29 | Поставка Подрядчика
3.6. | Бетон В25 | m3 | 58 | Поставка Подрядчика
3.9. | Битум, битумная мастика | кг | 216 | Поставка Подрядчика
3.10. | Труба б/у ДУ 720 мм.со спейсерами, с гидроизоляцией и обетонкой проходов | гильза | 8 | Поставка Подрядчика
3.11. | Лестницы обслуживания 2000ммх450 мм. улогок равнополочный 50X50X5 мм.=19.65 кг, 40X40X4 мм.=7.35 =27 кг. | шт/кг | 4/108 | Поставка Подрядчика
3.12. | Люки чугунные канализационные 850мм.(в комплекте) | комплект | 4 | Поставка Подрядчика
3.13. | Бетонирование оснований (тумб) под запорную арматуру бетоном В15 8 шт. Армирование 6A240 ((7.25 кг)х4) высотная отметка в горизонтали к высотной отметке низа запорной арматуры по факту | м3 | 4 | Поставка Подрядчика
3.14. | Задвижка клиновая (чугун) на воду с обрезиненным клином PN40 d=600 без комплекта ответных фланцев. | комплект | 1 | Поставка Заказчика
3.15. | Фланец стальной ДУ 630 мм. c шпильками, гайками, отверстия положение и количество совместить с отверстиями задвижки Заказчика | шт. | 2 | Поставка Подрядчика
3.16. | Задвижка клиновая (чугун) на воду с обрезиненным клином PN40 d=250 без комплекта ответных фланцев. | комплект | 5 | Поставка Заказчика
3.17. | Фланец стальной ДУ 250 мм. c шпильками, гайками, отверстия положение и количество совместить с отверстиями задвижки Заказчика | шт. | 2 | Поставка Подрядчика
3.16. | Тройник стальной PN40 d=250 мм. Толщина стенки 5 мм. ГОСТ 17376 -2001 | комплект | 1 | Поставка Заказчика
3.17. | Отвод d=250mm. PN40 90° Толщина стенки 5 мм. ГОСТ 17376 -2001 | комплект | 2 | Поставка Заказчика
3.18. | Отвод d=250mm. PN40 45° Толщина стенки 5 мм. ГОСТ 17376 -2001 | комплект | 5 | Поставка Заказчика
3.19. | Вставка демонтажная DJ PN40 d=600 | комплект | 1 | Поставка Заказчика
4.Узлы стравливания воздуха (УСВ - колодцы № 1,2,3,4,5)
4.2. | Устройство подушки (слоя щебня толщиной 10 см.) | m3 | 4.5 | Поставка Подрядчика
4.3. | Устройство подбетонки из бетона В7,5 | m3 | 4.5 | Поставка Подрядчика
4.4. | Кольцо с дном ДК-20.9 ДУ-2200 мм. | шт. | 5 | Поставка Подрядчика
4.5. | Кольцо стеновое КС-20.3 ДУ-2200 мм. | шт. | 5 | Поставка Подрядчика
4.6. | Плита перекрытия колодца (Крышка) ПП 20 ДУ-2200 мм. | шт. | 5 | Поставка Подрядчика
4.7. | битумная мастика/битум | кг | 135 | Поставка Подрядчика
4.8. | Труба б/у ДУ 720 мм.со спейсерами, с гидроизоляцией и обетонкой проходов | гильза | 10 | Поставка Подрядчика
4.9. | Лестниц обслуживания, с окрашениванием антикоррозионным покрытием (100 ммх450 мм. улогок равнополочный 50X50X5 мм.=12.65 кг, 40X40X4 мм.=4.35 =17 кг.) | шт/кг | 5/85 | Поставка Подрядчика
4.10. | Люков канализационный Ду 600 мм. | комплект | 5 | Поставка Подрядчика
4.12. | Задвижка клиновая (чугун) на воду с обрезиненным клином PN40 d=80 без комплекта ответных фланцев. | комплект | 5 | Поставка Заказчика
4.13. | Фланец стальной ДУ 80 мм. c шпильками, гайками, отверстия положение и количество совместить с отверстиями задвижки Заказчика | комплект | 10 | Поставка Подрядчика
4.14. | Вантуз фланцевый воздушный MIV PN40 d=80 c rкомплектом ответных фланцев | комплект | 5 | Поставка Заказчика
4.15. | Устройство вентиляционной трубы ЗРА Стальная труба PL=0,2 м. 89X5,0 | м.п. | 10 | Поставка Подрядчика
5.Испытания на прочность и герметичность.
5.1. | Пневмоиспытания, промывка, дехлорирование, анализ воды, сдача участка трубопровода V-1:УСВ-1:УСВ-2
5.1.3. | Обеззараживание водопровода хлорированием воды. L = 2280 м. | м 3 | 709.08 | Поставка Подрядчика
5.2. | Пневмоиспытания, промывка, дехлорирование, анализ воды, сдача участка трубопровода УСВ-2:УСВ-3
5.2.2. | Обеззараживание водопровода хлорированием воды. L = 280 м. | м 3 | 87.08 | Поставка Подрядчика
5.3. | Пневмоиспытания, промывка, дехлорирование, анализ воды, сдача участка трубопровода УСВ-3:УСФ-4:V-220
5.3.2. | Обеззараживание водопровода хлорированием воды. L = 1840 м. | м 3 | 572.24 | Поставка Подрядчика