## DB 01
|  | Distribution Board Name: | DB OF 01 |  |  | Feeding Cable: |  |  | 3P 63A C
|  | Discription: | Secondary Disitbuion Board
|  | Working Condition | Fire Scenarion
|  | Installed Power (kW) : | 83.68 |  |  | Mainc CB/SW: |  |  | 5x16N2XH
|  | Diversity Factor: | 0.22323
|  | Demand Power (kW) | 18.68
| NAMECIRCUIT NAME | CONSUMER | CONSUMER CODE | W | DF | W SUM | FROM | V | F | A | Circuit Breaker | COS-ȹ | CABLE (m) | CABLE TYPE | ΔU | ΔU% | F (N) | F(1) | F(2) | F(3) | [9 empty] | Xo Ом/км | Ro(al) Ом/км | Ro(cu)Ом/км | COS-ƒ | SIN-ƒ | ρal-cu | METAL | k | ΔU |  | MAX AMPS | Cable section | CB |  |  |  |  | Al BUSBAR | Cu BUSBAR | Cu CABLE
01 | INCOMING | DB OF 01 |  | 83680 | 0.22323 | 18680 |  | 380 | 3 | 33.3908 | 3P 63A C | 0.85 | 0 | 5x16N2XH | 0 | 0 |  | 4005 | 11475 | 3200 | 5 | x | 16 | N2XH | P | 63 | A | #REF! | C | 0.095 | 1.95 | 1.16 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 1.036 | 0 | 0 | 10 | 1.5 | 10 | S | Socket | C 30 mA | -
02 | S-01 | Sockets | S | 3000 | 0.2 | 600 | DB OF 01 | 220 | 1 | 3.2086 | 2P 16A C 30 mA | 0.85 | 38.3573 | 3x2.5 N2XH - | 1.5817 | 0.71896 | 1 | 600 | 0 | 0 | 3 | x | 2.5 | N2XH | P | 16 | A | - | C 30 mA | 0.116 | 12.5 | 7.4 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 6.3511 | 1.5633 | 1.5817 | 16 | 2.5 | 16 | L | Ligting | B | -
03 | S-02 | Sockets | S | 1500 | 0.2 | 300 | DB OF 01 | 220 | 1 | 1.6043 | 2P 16A C 30 mA | 0.85 | 16.7328 | 3x2.5 N2XH - | 0.345 | 0.15682 | 2 | 0 | 300 | 0 | 3 | x | 2.5 | N2XH | P | 16 | A | - | C 30 mA | 0.116 | 12.5 | 7.4 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 6.3511 | 0.34098 | 0.345 | 25 | 4 | 25 | H | Heating | C | -
04 | S-03 | Sockets | S | 3500 | 0.2 | 700 | DB OF 01 | 220 | 1 | 3.7433 | 2P 16A C 30 mA | 0.85 | 31.5056 | 3x2.5 N2XH - | 1.5157 | 0.68896 | 3 | 0 | 0 | 700 | 3 | x | 2.5 | N2XH | P | 16 | A | - | C 30 mA | 0.116 | 12.5 | 7.4 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 6.3511 | 1.498 | 1.5157 | 32 | 6 | 32 | C | Cooling | C | -
09 | S-04 | Sockets | S | 2500 | 0.2 | 500 | DB OF 01 | 220 | 1 | 2.6738 | 2P 16A C 30 mA | 0.85 | 22.2678 | 3x2.5 N2XH - | 0.7652 | 0.34782 | 2 | 0 | 500 | 0 | 3 | x | 2.5 | N2XH | P | 16 | A | - | C 30 mA | 0.116 | 12.5 | 7.4 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 6.3511 | 0.75629 | 0.7652 | 32 | 6 | 32 | C | Cooling | C | -
09 | S-05 | Sockets | S | 2000 | 0.2 | 400 | DB OF 01 | 220 | 1 | 2.139 | 2P 16A C 30 mA | 0.85 | 20.5853 | 3x2.5 N2XH - | 0.56591 | 0.25723 | 2 | 0 | 400 | 0 | 3 | x | 2.5 | N2XH | P | 16 | A | - | C 30 mA | 0.116 | 12.5 | 7.4 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 6.3511 | 0.55931 | 0.56591 | 32 | 6 | 32 | C | Cooling | C | -
09 | S-06 | Sockets | S | 4000 | 0.2 | 800 | DB OF 01 | 220 | 1 | 4.2781 | 2P 16A C 30 mA | 0.85 | 16.7322 | 3x2.5 N2XH - | 0.91997 | 0.41817 | 2 | 0 | 800 | 0 | 3 | x | 2.5 | N2XH | P | 16 | A | - | C 30 mA | 0.116 | 12.5 | 7.4 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 6.3511 | 0.90925 | 0.91997 | 32 | 6 | 32 | C | Cooling | C | -
09 | S-07 | Sockets | S | 3250 | 0.2 | 650 | DB OF 01 | 220 | 1 | 3.4759 | 2P 16A C 30 mA | 0.85 | 19.1605 | 3x2.5 N2XH - | 0.85595 | 0.38907 | 2 | 0 | 650 | 0 | 3 | x | 2.5 | N2XH | P | 16 | A | - | C 30 mA | 0.116 | 12.5 | 7.4 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 6.3511 | 0.84598 | 0.85595 | 32 | 6 | 32 | C | Cooling | C | -
10 | S-08 | Sockets | S | 5000 | 0.2 | 1000 | DB OF 01 | 220 | 1 | 5.3476 | 1P 16A C 30 mA | 0.85 | 24.4887 | 3x2.5 N2XH - | 1.683 | 0.76502 | 3 | 0 | 0 | 1000 | 3 | x | 2.5 | N2XH | P | 16 | A | - | C 30 mA | 0.116 | 12.5 | 7.4 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 6.3511 | 1.6634 | 1.683 | 40 | 10 | 40 | O | Other | C | -
11 | S-09 | Sockets | S | 7000 | 0.2 | 1400 | DB OF 01 | 220 | 1 | 7.4866 | 1P 16A C 30 mA | 0.85 | 35.8721 | 3x2.5 N2XH - | 3.4515 | 1.5689 | 1 | 1400 | 0 | 0 | 3 | x | 2.5 | N2XH | P | 16 | A | - | C 30 mA | 0.116 | 12.5 | 7.4 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 6.3511 | 3.4113 | 3.4515 | 63 | 16 | 63 | H/C | Heatign Cooling | C | -
12 | S-10 | Sockets | S | 3750 | 0.2 | 750 | DB OF 01 | 220 | 1 | 4.0107 | 1P 16A C 30 mA | 0.85 | 25.4736 | 3x2.5 N2XH - | 1.313 | 0.59684 | 2 | 0 | 750 | 0 | 3 | x | 2.5 | N2XH | P | 16 | A | - | C 30 mA | 0.116 | 12.5 | 7.4 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 6.3511 | 1.2977 | 1.313 | 80 | 25 | 80 | P | Pump | D | -
13 | S-11 | Sockets | S | 1500 | 0.2 | 300 | DB OF 01 | 220 | 1 | 1.6043 | 1P 16A C 30 mA | 0.85 | 68.2469 | 3x2.5 N2XH - | 1.4071 | 0.6396 | 3 | 0 | 0 | 300 | 3 | x | 2.5 | N2XH | P | 16 | A | - | C 30 mA | 0.116 | 12.5 | 7.4 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 6.3511 | 1.3907 | 1.4071 | 80 | 25 | 80 | P | Pump | D | -
14 | S-12 | Sockets | S | 1250 | 0.2 | 250 | DB OF 01 | 220 | 1 | 1.3369 | 1P 16A C 30 mA | 0.85 | 63.14 | 3x2.5 N2XH - | 1.0849 | 0.49312 | 1 | 250 | 0 | 0 | 3 | x | 2.5 | N2XH | P | 16 | A | - | C 30 mA | 0.116 | 12.5 | 7.4 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 6.3511 | 1.0722 | 1.0849 | 80 | 25 | 80 | P | Pump | D | -
15 | S-13 | Sockets | S | 3750 | 0.2 | 750 | DB OF 01 | 220 | 1 | 4.0107 | 1P 16A C 30 mA | 0.85 | 65.1281 | 3x2.5 N2XH - | 3.3571 | 1.5259 | 2 | 0 | 750 | 0 | 3 | x | 2.5 | N2XH | P | 16 | A | - | C 30 mA | 0.116 | 12.5 | 7.4 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 6.3511 | 3.3179 | 3.3571 | 80 | 25 | 80 | P | Pump | D | -
16 | S-14 | Sockets | S | 2500 | 0.2 | 500 | DB OF 01 | 220 | 1 | 2.6738 | 1P 16A C 30 mA | 0.85 | 61.458 | 3x2.5 N2XH - | 2.1119 | 0.95996 | 3 | 0 | 0 | 500 | 3 | x | 2.5 | N2XH | P | 16 | A | - | C 30 mA | 0.116 | 12.5 | 7.4 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 6.3511 | 2.0873 | 2.1119 | 80 | 25 | 80 | P | Pump | D | -
17 | S-15 | Sockets | S | 6000 | 0.2 | 1200 | DB OF 01 | 220 | 1 | 6.4171 | 1P 16A C 30 mA | 0.85 | 72.976 | 3x2.5 N2XH - | 6.0185 | 2.7357 | 1 | 1200 | 0 | 0 | 3 | x | 2.5 | N2XH | P | 16 | A | - | C 30 mA | 0.116 | 12.5 | 7.4 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 6.3511 | 5.9484 | 6.0185 | 80 | 25 | 80 | P | Pump | D | -
18 | S-16 | Sockets | S | 6000 | 0.2 | 1200 | DB OF 01 | 220 | 1 | 6.4171 | 1P 16A C 30 mA | 0.85 | 68.3843 | 3x2.5 N2XH - | 5.6398 | 2.5636 | 2 | 0 | 1200 | 0 | 3 | x | 2.5 | N2XH | P | 16 | A | - | C 30 mA | 0.116 | 12.5 | 7.4 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 6.3511 | 5.5741 | 5.6398 | 80 | 25 | 80 | P | Pump | D | -
18 | S-17 | Sockets | S | 3500 | 0.2 | 700 | DB OF 01 | 220 | 1 | 3.7433 | 1P 16A C 30 mA | 0.85 | 91.3713 | 3x2.5 N2XH - | 4.3958 | 1.9981 | 2 | 0 | 700 | 0 | 3 | x | 2.5 | N2XH | P | 16 | A | - | C 30 mA | 0.116 | 12.5 | 7.4 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 6.3511 | 4.3446 | 4.3958 | 80 | 25 | 80 | P | Pump | D | -
18 | S-18 | Sockets | S | 1500 | 0.2 | 300 | DB OF 01 | 220 | 1 | 1.6043 | 1P 16A C 30 mA | 0.85 | 82.3313 | 3x2.5 N2XH - | 1.6975 | 0.7716 | 2 | 0 | 300 | 0 | 3 | x | 2.5 | N2XH | P | 16 | A | - | C 30 mA | 0.116 | 12.5 | 7.4 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 6.3511 | 1.6777 | 1.6975 | 80 | 25 | 80 | P | Pump | D | -
18 | S-19 | Sockets | S | 3000 | 0.2 | 600 | DB OF 01 | 220 | 1 | 3.2086 | 1P 16A C 30 mA | 0.85 | 74.0811 | 3x2.5 N2XH - | 3.0548 | 1.3886 | 2 | 0 | 600 | 0 | 3 | x | 2.5 | N2XH | P | 16 | A | - | C 30 mA | 0.116 | 12.5 | 7.4 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 6.3511 | 3.0192 | 3.0548 | 80 | 25 | 80 | P | Pump | D | -
19 | S-20 | Sockets | S | 3500 | 0.2 | 700 | DB OF 01 | 220 | 1 | 3.7433 | 1P 16A C 30 mA | 0.85 | 70.2447 | 3x2.5 N2XH - | 3.3794 | 1.5361 | 3 | 0 | 0 | 700 | 3 | x | 2.5 | N2XH | P | 16 | A | - | C 30 mA | 0.116 | 12.5 | 7.4 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 6.3511 | 3.34 | 3.3794 | 200 | 95 | 200 | V | Vnetilation | D | -
20 | S-21 | Sockets | S | 6500 | 0.2 | 1300 | DB OF 01 | 220 | 1 | 6.9519 | 1P 16A C 30 mA | 0.85 | 77.5048 | 3x2.5 N2XH - | 6.9247 | 3.1476 | 2 | 0 | 1300 | 0 | 3 | x | 2.5 | N2XH | P | 16 | A | - | C 30 mA | 0.116 | 12.5 | 7.4 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 6.3511 | 6.844 | 6.9247 | 200 | 95 | 200 | V | Vnetilation | D | -
23 | S-22 | Sockets | S | 5250 | 0.2 | 1050 | DB OF 01 | 220 | 1 | 5.615 | 1P 16A C 30 mA | 0.85 | 79.7405 | 3x2.5 N2XH- | 5.7544 | 2.6156 | 2 | 0 | 1050 | 0 | 3 | x | 2.5 | N2XH | P | 16 | A | - | C 30 mA | 0.116 | 12.5 | 7.4 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 6.3511 | 5.6873 | 5.7544 | 200 | 95 | 200 | V | Vnetilation | D | -
24 | S-23 | Sockets | S | 1500 | 0.2 | 300 | DB OF 01 | 220 | 1 | 1.6043 | 1P 16A C 30 mA | 0.85 | 82.4753 | 3x2.5 N2XH- | 1.7005 | 0.77295 | 2 | 0 | 300 | 0 | 3 | x | 2.5 | N2XH | P | 16 | A | - | C 30 mA | 0.116 | 12.5 | 7.4 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 6.3511 | 1.6807 | 1.7005 | 200 | 95 | 200 | V | Vnetilation | D | -
25 | L-01 | Lighting | L | 315 | 1 | 315 | DB OF 01 | 220 | 1 | 1.6845 | 1P 10A C | 0.85 | 63.5936 | 3x1.5 N2XH- | 2.2946 | 1.043 | 2 | 0 | 315 | 0 | 3 | x | 1.5 | N2XH | P | 10 | A | - | C | 0.126 | 12.5 | 12.3 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 10.5214 | 2.2542 | 2.2946 | 200 | 95 | 200 | V | Vnetilation | D | -
26 | L-02 | Lighting | L | 195 | 1 | 195 | DB OF 01 | 220 | 1 | 1.0428 | 1P 10A C | 0.85 | 26.202 | 3x1.5 N2XH- | 0.58526 | 0.26603 | 2 | 0 | 195 | 0 | 3 | x | 1.5 | N2XH | P | 10 | A | - | C | 0.126 | 12.5 | 12.3 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 10.5214 | 0.57495 | 0.58526 | 200 | 95 | 200 | V | Vnetilation | D | -
27 | L-03 | Lighting | L | 285 | 1 | 285 | DB OF 01 | 220 | 1 | 1.5241 | 1P 10A C | 0.85 | 57.4872 | 3x1.5 N2XH- | 1.8767 | 0.85304 | 2 | 0 | 285 | 0 | 3 | x | 1.5 | N2XH | P | 10 | A | - | C | 0.126 | 12.5 | 12.3 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 10.5214 | 1.8436 | 1.8767 | 200 | 95 | 200 | V | Vnetilation | D | -
27 | L-04 | Lighting | L | 255 | 1 | 255 | DB OF 01 | 220 | 1 | 1.3636 | 1P 10A C | 0.85 | 39.5263 | 3x1.5 N2XH- | 1.1545 | 0.52479 | 2 | 0 | 255 | 0 | 3 | x | 1.5 | N2XH | P | 10 | A | - | C | 0.126 | 12.5 | 12.3 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 10.5214 | 1.1342 | 1.1545 | 200 | 95 | 200 | V | Vnetilation | D | -
29 | L-05 | Lighting | L | 300 | 1 | 300 | DB OF 01 | 220 | 1 | 1.6043 | 1P 10A C | 0.85 | 97.34 | 3x1.5 N2XH - | 3.345 | 1.5204 | 1 | 300 | 0 | 0 | 3 | x | 1.5 | N2XH | P | 10 | A | - | C | 0.126 | 12.5 | 12.3 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 10.5214 | 3.286 | 3.345 | 200 | 95 | 200 | V | Vnetilation | D | -
30 | L-06 | Lighting | L | 360 | 1 | 360 | DB OF 01 | 220 | 1 | 1.9251 | 1P 10A C | 0.85 | 126.7007 | 3x1.5 N2XH - | 5.2247 | 2.3749 | 2 | 0 | 360 | 0 | 3 | x | 1.5 | N2XH | P | 10 | A | - | C | 0.126 | 12.5 | 12.3 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 10.5214 | 5.1327 | 5.2247 | 200 | 95 | 200 | V | Vnetilation | D | -
30 | L-07 | Lighting | L | 225 | 1 | 225 | DB OF 01 | 220 | 1 | 1.2032 | 1P 10A C | 0.85 | 78.5175 | 3x1.5 N2XH - | 2.0236 | 0.91982 | 2 | 0 | 225 | 0 | 3 | x | 1.5 | N2XH | P | 10 | A | - | C | 0.126 | 12.5 | 12.3 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 10.5214 | 1.988 | 2.0236 | 200 | 95 | 200 | V | Vnetilation | D | -
32 | L-08 | Lighting | L | 255 | 1 | 255 | DB OF 01 | 220 | 1 | 1.3636 | 1P 10A C | 0.85 | 93.7306 | 3x1.5 N2XH - | 2.7378 | 1.2444 | 1 | 255 | 0 | 0 | 3 | x | 1.5 | N2XH | P | 10 | A | - | C | 0.126 | 12.5 | 12.3 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 10.5214 | 2.6896 | 2.7378 | 100 | 35 | 100 | F/V | Fire Ventilation | D | PH 90
33 | L-09 | Lighting | L | 240 | 1 | 240 | DB OF 01 | 220 | 1 | 1.2834 | 1P 10A C | 0.85 | 104.6364 | 3x1.5 N2XH - | 2.8766 | 1.3075 | 2 | 0 | 240 | 0 | 3 | x | 1.5 | N2XH | P | 10 | A | - | C | 0.126 | 12.5 | 12.3 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 10.5214 | 2.8259 | 2.8766 | 125 | 50 | 125 | F/P | Fire Pump | D | PH 90
[40 empty] | 630 | 240 | 630 |  | Fire Scenarion |  | PH 90
[40 empty] | 200 | 95 | 200 | V | Vnetilation | D | -
[40 empty] | 200 | 95 | 200 | V | Vnetilation | D | -
Normal
Fire Scenarion

## Sheet1
Panel | Number | Voltage (V) | Load (VA) | Load (A) | Length | Device Count
DB-OF-01 | L-01 | 230 | 315 | 1.4 | 45424 | 24 | 63.5936
DB-OF-01 | L-02 | 230 | 195 | 0.8 | 18715.7 | 15 | 26.202
DB-OF-01 | L-03 | 230 | 285 | 1.2 | 41062.3 | 22 | 57.4872
DB-OF-01 | L-04 | 230 | 255 | 1.1 | 28233.1 | 20 | 39.5263
DB-OF-01 | L-05 | 230 | 300 | 1.3 | 69528.6 | 23 | 97.34
DB-OF-01 | L-06 | 230 | 360 | 1.6 | 90500.5 | 26 | 126.7007
DB-OF-01 | L-07 | 230 | 225 | 1 | 56083.9 | 17 | 78.5175
DB-OF-01 | L-08 | 230 | 255 | 1.1 | 66950.4 | 19 | 93.7306
DB-OF-01 | L-09 | 230 | 240 | 1 | 74740.3 | 17 | 104.6364
DB-OF-01 | S-01 | 230 | 3000 | 13 | 27398.1 | 12 | 38.3573
DB-OF-01 | S-02 | 230 | 1500 | 6.5 | 11952 | 6 | 16.7328
DB-OF-01 | S-03 | 230 | 3500 | 15.2 | 22504 | 10 | 31.5056
DB-OF-01 | S-04 | 230 | 2500 | 10.9 | 15905.6 | 10 | 22.2678
DB-OF-01 | S-05 | 230 | 2000 | 8.7 | 14703.8 | 8 | 20.5853
DB-OF-01 | S-06 | 230 | 4000 | 17.4 | 11951.6 | 12 | 16.7322
DB-OF-01 | S-07 | 230 | 3250 | 14.1 | 13686.1 | 11 | 19.1605
DB-OF-01 | S-08 | 230 | 5000 | 21.7 | 17491.9 | 7 | 24.4887
DB-OF-01 | S-09 | 230 | 7000 | 30.4 | 25622.9 | 12 | 35.8721
DB-OF-01 | S-10 | 230 | 3750 | 16.3 | 18195.4 | 7 | 25.4736
DB-OF-01 | S-11 | 230 | 1500 | 6.5 | 48747.8 | 4 | 68.2469
DB-OF-01 | S-12 | 230 | 1250 | 5.4 | 45100 | 3 | 63.14
DB-OF-01 | S-13 | 230 | 3750 | 16.3 | 46520.1 | 11 | 65.1281
DB-OF-01 | S-14 | 230 | 2500 | 10.9 | 43898.6 | 10 | 61.458
DB-OF-01 | S-15 | 230 | 6000 | 26.1 | 52125.7 | 8 | 72.976
DB-OF-01 | S-16 | 230 | 6000 | 26.1 | 48845.9 | 8 | 68.3843
DB-OF-01 | S-17 | 230 | 3500 | 15.2 | 65265.2 | 12 | 91.3713
DB-OF-01 | S-18 | 230 | 1500 | 6.5 | 58808.1 | 6 | 82.3313
DB-OF-01 | S-19 | 230 | 3000 | 13 | 52915.1 | 8 | 74.0811
DB-OF-01 | S-20 | 230 | 3500 | 15.2 | 50174.8 | 10 | 70.2447
DB-OF-01 | S-21 | 230 | 6500 | 28.3 | 55360.6 | 10 | 77.5048
DB-OF-01 | S-22 | 230 | 5250 | 22.8 | 56957.5 | 8 | 79.7405
DB-OF-01 | S-23 | 230 | 1500 | 6.5 | 58910.9 | 6 | 82.4753