## DB 01
|  | Distribution Board Name: | DB OF 02 |  |  | Feeding Cable: |  |  | 3P 40A C
|  | Discription: | Secondary Disitbuion Board
|  | Working Condition | Fire Scenarion
|  | Installed Power (kW) : | 47.955 |  |  | Mainc CB/SW: |  |  | 5x10N2XH
|  | Diversity Factor: | 0.22427
|  | Demand Power (kW) | 10.755
| NAMECIRCUIT NAME | CONSUMER | CONSUMER CODE | W | DF | W SUM | FROM | V | F | A | Circuit Breaker | COS-ȹ | CABLE (m) | CABLE TYPE | ΔU | ΔU% | F (N) | F(1) | F(2) | F(3) | [9 empty] | Xo Ом/км | Ro(al) Ом/км | Ro(cu)Ом/км | COS-ƒ | SIN-ƒ | ρal-cu | METAL | k | ΔU |  | MAX AMPS | Cable section | CB |  |  |  |  | Al BUSBAR | Cu BUSBAR | Cu CABLE
01 | INCOMING | DB OF 02 |  | 47955 | 0.22427 | 10755 |  | 380 | 3 | 19.2247 | 3P 40A C | 0.85 | 0 | 5x10N2XH | 0 | 0 |  | 2570 | 4935 | 3250 | 5 | x | 10 | N2XH | P | 40 | A | #REF! | C | 0.099 | 3.12 | 1.84 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 1.6162 | 0 | 0 | 10 | 1.5 | 10 | S | Socket | C 30 mA | -
02 | S-01 | Sockets | S | 3500 | 0.2 | 700 | DB OF 02 | 220 | 1 | 3.7433 | 2P 16A C 30 mA | 0.85 | 23.8045 | 3x2.5 N2XH - | 1.1452 | 0.52055 | 1 | 700 | 0 | 0 | 3 | x | 2.5 | N2XH | P | 16 | A | - | C 30 mA | 0.116 | 12.5 | 7.4 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 6.3511 | 1.1319 | 1.1452 | 16 | 2.5 | 16 | L | Ligting | B | -
03 | S-02 | Sockets | S | 5500 | 0.2 | 1100 | DB OF 02 | 220 | 1 | 5.8824 | 2P 16A C 30 mA | 0.85 | 30.5795 | 3x2.5 N2XH - | 2.3118 | 1.0508 | 2 | 0 | 1100 | 0 | 3 | x | 2.5 | N2XH | P | 16 | A | - | C 30 mA | 0.116 | 12.5 | 7.4 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 6.3511 | 2.2849 | 2.3118 | 25 | 4 | 25 | H | Heating | C | -
04 | S-03 | Sockets | S | 7500 | 0.2 | 1500 | DB OF 02 | 220 | 1 | 8.0214 | 2P 16A C 30 mA | 0.85 | 16.1381 | 3x2.5 N2XH - | 1.6637 | 0.75622 | 3 | 0 | 0 | 1500 | 3 | x | 2.5 | N2XH | P | 16 | A | - | C 30 mA | 0.116 | 12.5 | 7.4 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 6.3511 | 1.6443 | 1.6637 | 32 | 6 | 32 | C | Cooling | C | -
09 | S-04 | Sockets | S | 1000 | 0.2 | 200 | DB OF 02 | 220 | 1 | 1.0695 | 2P 16A C 30 mA | 0.85 | 8.7702 | 3x2.5 N2XH - | 0.12055 | 0.054795 | 2 | 0 | 200 | 0 | 3 | x | 2.5 | N2XH | P | 16 | A | - | C 30 mA | 0.116 | 12.5 | 7.4 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 6.3511 | 0.11914 | 0.12055 | 32 | 6 | 32 | C | Cooling | C | -
09 | S-05 | Sockets | S | 750 | 0.2 | 150 | DB OF 02 | 220 | 1 | 0.80214 | 2P 16A C 30 mA | 0.85 | 5.9073 | 3x2.5 N2XH - | 0.060899 | 0.027681 | 2 | 0 | 150 | 0 | 3 | x | 2.5 | N2XH | P | 16 | A | - | C 30 mA | 0.116 | 12.5 | 7.4 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 6.3511 | 0.060189 | 0.060899 | 32 | 6 | 32 | C | Cooling | C | -
09 | S-06 | Sockets | S | 2250 | 0.2 | 450 | DB OF 02 | 220 | 1 | 2.4064 | 2P 16A C 30 mA | 0.85 | 18.2392 | 3x2.5 N2XH - | 0.56409 | 0.2564 | 2 | 0 | 450 | 0 | 3 | x | 2.5 | N2XH | P | 16 | A | - | C 30 mA | 0.116 | 12.5 | 7.4 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 6.3511 | 0.55751 | 0.56409 | 32 | 6 | 32 | C | Cooling | C | -
09 | S-07 | Sockets | S | 2500 | 0.2 | 500 | DB OF 02 | 220 | 1 | 2.6738 | 2P 16A C 30 mA | 0.85 | 71.3236 | 3x2.5 N2XH - | 2.4509 | 1.1141 | 2 | 0 | 500 | 0 | 3 | x | 2.5 | N2XH | P | 16 | A | - | C 30 mA | 0.116 | 12.5 | 7.4 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 6.3511 | 2.4224 | 2.4509 | 32 | 6 | 32 | C | Cooling | C | -
10 | S-08 | Sockets | S | 5500 | 0.2 | 1100 | DB OF 02 | 220 | 1 | 5.8824 | 1P 16A C 30 mA | 0.85 | 89.0068 | 3x2.5 N2XH - | 6.7289 | 3.0586 | 3 | 0 | 0 | 1100 | 3 | x | 2.5 | N2XH | P | 16 | A | - | C 30 mA | 0.116 | 12.5 | 7.4 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 6.3511 | 6.6505 | 6.7289 | 40 | 10 | 40 | O | Other | C | -
11 | S-09 | Sockets | S | 5000 | 0.2 | 1000 | DB OF 02 | 220 | 1 | 5.3476 | 1P 16A C 30 mA | 0.85 | 78.1407 | 3x2.5 N2XH - | 5.3704 | 2.4411 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 3 | x | 2.5 | N2XH | P | 16 | A | - | C 30 mA | 0.116 | 12.5 | 7.4 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 6.3511 | 5.3078 | 5.3704 | 63 | 16 | 63 | H/C | Heatign Cooling | C | -
12 | S-10 | Sockets | S | 6000 | 0.2 | 1200 | DB OF 02 | 220 | 1 | 6.4171 | 1P 16A C 30 mA | 0.85 | 74.9414 | 3x2.5 N2XH - | 6.1806 | 2.8094 | 2 | 0 | 1200 | 0 | 3 | x | 2.5 | N2XH | P | 16 | A | - | C 30 mA | 0.116 | 12.5 | 7.4 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 6.3511 | 6.1086 | 6.1806 | 80 | 25 | 80 | P | Pump | D | -
13 | S-11 | Sockets | S | 3250 | 0.2 | 650 | DB OF 02 | 220 | 1 | 3.4759 | 1P 16A C 30 mA | 0.85 | 88.8845 | 3x2.5 N2XH - | 3.9707 | 1.8049 | 3 | 0 | 0 | 650 | 3 | x | 2.5 | N2XH | P | 16 | A | - | C 30 mA | 0.116 | 12.5 | 7.4 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 6.3511 | 3.9244 | 3.9707 | 80 | 25 | 80 | P | Pump | D | -
14 | S-13 | Sockets | S | 3750 | 0.2 | 750 | DB OF 02 | 220 | 1 | 4.0107 | 1P 16A C 30 mA | 0.85 | 77.4325 | 3x2.5 N2XH - | 3.9913 | 1.8142 | 1 | 750 | 0 | 0 | 3 | x | 2.5 | N2XH | P | 16 | A | - | C 30 mA | 0.116 | 12.5 | 7.4 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 6.3511 | 3.9448 | 3.9913 | 80 | 25 | 80 | P | Pump | D | -
25 | L-01 | Lighting | L | 315 | 1 | 315 | DB OF 02 | 220 | 1 | 1.6845 | 1P 10A C | 0.85 | 23 | 3x1.5 N2XH- | 0.82988 | 0.37722 | 2 | 0 | 315 | 0 | 3 | x | 1.5 | N2XH | P | 10 | A | - | C | 0.126 | 12.5 | 12.3 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 10.5214 | 0.81527 | 0.82988 | 200 | 95 | 200 | V | Vnetilation | D | -
26 | L-02 | Lighting | L | 210 | 1 | 210 | DB OF 02 | 220 | 1 | 1.123 | 1P 10A C | 0.85 | 16 | 3x1.5 N2XH- | 0.38487 | 0.17494 | 2 | 0 | 210 | 0 | 3 | x | 1.5 | N2XH | P | 10 | A | - | C | 0.126 | 12.5 | 12.3 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 10.5214 | 0.37809 | 0.38487 | 200 | 95 | 200 | V | Vnetilation | D | -
27 | L-03 | Lighting | L | 30 | 1 | 30 | DB OF 02 | 220 | 1 | 0.16043 | 1P 10A C | 0.85 | 20 | 3x1.5 N2XH- | 0.068727 | 0.03124 | 2 | 0 | 30 | 0 | 3 | x | 1.5 | N2XH | P | 10 | A | - | C | 0.126 | 12.5 | 12.3 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 10.5214 | 0.067517 | 0.068727 | 200 | 95 | 200 | V | Vnetilation | D | -
27 | L-04 | Lighting | L | 165 | 1 | 165 | DB OF 02 | 220 | 1 | 0.88235 | 1P 10A C | 0.85 | 13 | 3x1.5 N2XH- | 0.2457 | 0.11168 | 2 | 0 | 165 | 0 | 3 | x | 1.5 | N2XH | P | 10 | A | - | C | 0.126 | 12.5 | 12.3 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 10.5214 | 0.24137 | 0.2457 | 200 | 95 | 200 | V | Vnetilation | D | -
29 | L-05 | Lighting | L | 120 | 1 | 120 | DB OF 02 | 220 | 1 | 0.64171 | 1P 10A C | 0.85 | 12 | 3x1.5 N2XH - | 0.16495 | 0.074975 | 1 | 120 | 0 | 0 | 3 | x | 1.5 | N2XH | P | 10 | A | - | C | 0.126 | 12.5 | 12.3 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 10.5214 | 0.16204 | 0.16495 | 200 | 95 | 200 | V | Vnetilation | D | -
30 | L-06 | Lighting | L | 300 | 1 | 300 | DB OF 02 | 220 | 1 | 1.6043 | 1P 10A C | 0.85 | 23 | 3x1.5 N2XH - | 0.79036 | 0.35926 | 2 | 0 | 300 | 0 | 3 | x | 1.5 | N2XH | P | 10 | A | - | C | 0.126 | 12.5 | 12.3 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 10.5214 | 0.77644 | 0.79036 | 200 | 95 | 200 | V | Vnetilation | D | -
30 | L-07 | Lighting | L | 315 | 1 | 315 | DB OF 02 | 220 | 1 | 1.6845 | 1P 10A C | 0.85 | 24 | 3x1.5 N2XH - | 0.86596 | 0.39362 | 2 | 0 | 315 | 0 | 3 | x | 1.5 | N2XH | P | 10 | A | - | C | 0.126 | 12.5 | 12.3 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 10.5214 | 0.85071 | 0.86596 | 200 | 95 | 200 | V | Vnetilation | D | -
[40 empty] | 630 | 240 | 630 |  | Fire Scenarion |  | PH 90
[40 empty] | 200 | 95 | 200 | V | Vnetilation | D | -
[40 empty] | 200 | 95 | 200 | V | Vnetilation | D | -
Normal
Fire Scenarion

## Sheet1
Panel | Number | Voltage (V) | Load (VA) | Load (A) | Length | Device Count
DB-OF-02 | L-01 | 230 | 315 | 1.4 | 29150 | 23 | 40.81
DB-OF-02 | L-02 | 230 | 210 | 0.9 | 26663.1 | 16 | 37.3283
DB-OF-02 | L-03 | 230 | 30 | 0.1 | 4971.5 | 3 | 6.9601
DB-OF-02 | L-04 | 230 | 165 | 0.7 | 14691.4 | 13 | 20.568
DB-OF-02 | L-05 | 230 | 120 | 0.5 | 13705.9 | 12 | 19.1883
DB-OF-02 | L-06 | 230 | 300 | 1.3 | 83449.8 | 23 | 116.8297
DB-OF-02 | L-07 | 230 | 315 | 1.4 | 72718.7 | 24 | 101.8062
DB-OF-02 | S-01 | 230 | 3500 | 15.2 | 17003.2 | 14 | 23.8045
DB-OF-02 | S-02 | 230 | 5500 | 23.9 | 21842.5 | 22 | 30.5795
DB-OF-02 | S-03 | 230 | 7500 | 32.6 | 11527.2 | 6 | 16.1381
DB-OF-02 | S-04 | 230 | 1000 | 4.3 | 6264.4 | 4 | 8.7702
DB-OF-02 | S-05 | 230 | 750 | 3.3 | 4219.5 | 3 | 5.9073
DB-OF-02 | S-06 | 230 | 2250 | 9.8 | 13028 | 9 | 18.2392
DB-OF-02 | S-07 | 230 | 2500 | 10.9 | 50945.4 | 10 | 71.3236
DB-OF-02 | S-08 | 230 | 5500 | 23.9 | 63576.3 | 22 | 89.0068
DB-OF-02 | S-09 | 230 | 5000 | 21.7 | 55814.8 | 5 | 78.1407
DB-OF-02 | S-10 | 230 | 6000 | 26.1 | 53529.6 | 6 | 74.9414
DB-OF-02 | S-11 | 230 | 3250 | 14.1 | 63488.9 | 9 | 88.8845
DB-OF-02 | S-13 | 230 | 3750 | 16.3 | 55308.9 | 11 | 77.4325
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0