## DB 01
|  | Distribution Board Name: | DB OF 03 |  |  | Feeding Cable: |  |  | 3P 25A C
|  | Discription: | Secondary Disitbuion Board
|  | Working Condition | Fire Scenarion
|  | Installed Power (kW) : | 4.625 |  |  | Mainc CB/SW: |  |  | 5x4N2XH
|  | Diversity Factor: | 0.26486
|  | Demand Power (kW) | 1.225
| NAMECIRCUIT NAME | CONSUMER | CONSUMER CODE | W | DF | W SUM | FROM | V | F | A | Circuit Breaker | COS-ȹ | CABLE (m) | CABLE TYPE | ΔU | ΔU% | F (N) | F(1) | F(2) | F(3) | [9 empty] | Xo Ом/км | Ro(al) Ом/км | Ro(cu)Ом/км | COS-ƒ | SIN-ƒ | ρal-cu | METAL | k | ΔU |  | MAX AMPS | Cable section | CB |  |  |  |  | Al BUSBAR | Cu BUSBAR | Cu CABLE
01 | INCOMING | DB OF 03 |  | 4625 | 0.26486 | 1225 |  | 380 | 3 | 2.1897 | 3P 25A C | 0.85 | 0 | 5x4N2XH | 0 | 0 |  | 100 | 925 | 200 | 5 | x | 4 | N2XH | P | 25 | A | #REF! | C | 0.107 | 7.81 | 4.63 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 3.9919 | 0 | 0 | 10 | 1.5 | 10 | S | Socket | C 30 mA | -
02 | S-01 | Sockets | S | 500 | 0.2 | 100 | DB OF 03 | 220 | 1 | 0.53476 | 2P 16A C 30 mA | 0.85 | 20 | 3x2.5 N2XH - | 0.13745 | 0.062479 | 1 | 100 | 0 | 0 | 3 | x | 2.5 | N2XH | P | 16 | A | - | C 30 mA | 0.116 | 12.5 | 7.4 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 6.3511 | 0.13585 | 0.13745 | 16 | 2.5 | 16 | L | Ligting | B | -
03 | S-02 | Sockets | S | 2000 | 0.2 | 400 | DB OF 03 | 220 | 1 | 2.139 | 2P 16A C 30 mA | 0.85 | 50 | 3x2.5 N2XH - | 1.3745 | 0.62479 | 2 | 0 | 400 | 0 | 3 | x | 2.5 | N2XH | P | 16 | A | - | C 30 mA | 0.116 | 12.5 | 7.4 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 6.3511 | 1.3585 | 1.3745 | 25 | 4 | 25 | H | Heating | C | -
04 | S-03 | Sockets | S | 1000 | 0.2 | 200 | DB OF 03 | 220 | 1 | 1.0695 | 2P 16A C 30 mA | 0.85 | 20 | 3x2.5 N2XH - | 0.27491 | 0.12496 | 3 | 0 | 0 | 200 | 3 | x | 2.5 | N2XH | P | 16 | A | - | C 30 mA | 0.116 | 12.5 | 7.4 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 6.3511 | 0.27171 | 0.27491 | 32 | 6 | 32 | C | Cooling | C | -
09 | S-04 | Sockets | S | 750 | 0.2 | 150 | DB OF 03 | 220 | 1 | 0.80214 | 2P 16A C 30 mA | 0.85 | 30 | 3x2.5 N2XH - | 0.30927 | 0.14058 | 2 | 0 | 150 | 0 | 3 | x | 2.5 | N2XH | P | 16 | A | - | C 30 mA | 0.116 | 12.5 | 7.4 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 6.3511 | 0.30567 | 0.30927 | 32 | 6 | 32 | C | Cooling | C | -
25 | L-01 | Lighting | L | 285 | 1 | 285 | DB OF 03 | 220 | 1 | 1.5241 | 1P 10A C | 0.85 | 56.3921 | 3x1.5 N2XH- | 1.8409 | 0.83679 | 2 | 0 | 285 | 0 | 3 | x | 1.5 | N2XH | P | 10 | A | - | C | 0.126 | 12.5 | 12.3 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 10.5214 | 1.8085 | 1.8409 | 200 | 95 | 200 | V | Vnetilation | D | -
26 | L-02 | Lighting | L | 90 | 1 | 90 | DB OF 03 | 220 | 1 | 0.48128 | 1P 10A C | 0.85 | 17.1807 | 3x1.5 N2XH- | 0.17712 | 0.080508 | 2 | 0 | 90 | 0 | 3 | x | 1.5 | N2XH | P | 10 | A | - | C | 0.126 | 12.5 | 12.3 | 0.85 | 0.52678 | 0.0189 | 1 | 10.5214 | 0.174 | 0.17712 | 200 | 95 | 200 | V | Vnetilation | D | -
[40 empty] | 630 | 240 | 630 |  | Fire Scenarion |  | PH 90
[40 empty] | 200 | 95 | 200 | V | Vnetilation | D | -
[40 empty] | 200 | 95 | 200 | V | Vnetilation | D | -
Normal
Fire Scenarion

## Sheet1
Panel | Number | Voltage (V) | Load (VA) | Load (A) | Length | Device Count
DB-OF-03 | L-01 | 230 | 285 | 1.2 | 40280.1 | 14 | 56.3921
DB-OF-03 | L-02 | 230 | 90 | 0.4 | 12271.9 | 9 | 17.1807
DB-OF-03 | S-01 | 230 | 500 | 2.2 | 4092 | 1 | 5.7288
DB-OF-03 | S-02 | 230 | 2000 | 8.7 | 23568 | 8 | 32.9952
DB-OF-03 | S-03 | 230 | 1000 | 4.3 | 5288.1 | 4 | 7.4033
DB-OF-03 | S-04 | 230 | 750 | 3.3 | 7414.4 | 3 | 10.3802
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0