ტექნიკური დავალება

შესყიდვის საგანს წარმოადგენ მაღალი ძაბვის (6-10 კვ) გამანაწილებელი სექცია და მისი მონტაჟის მომსახურება

სექციის პარამეტრები

- ძაბვა: 6-10 კვ

- უჯრედების რაოდენობა - 5 ცალი (კომპლექტაცია ჩაშლილია ქვემოთ)

- თითოეული უჯრედის ზომა: სიგანე ≤ 100 სმ, სიღრმე ≤ 120 სმ, სიმაღლე ≤ 220 სმ

- უჯრედები უნდა იყოს ცალმხრივი მომსახურების

უჯრედების კომპლექტაცია:

უჯრედი N1 - შემომტანი

- სასალტეო გამთიშველი - 1000 ამპ

- სახაზო გამთიშველი - 1000 ამპ

- ვაკუუმური ამომრთველი მართვის და დაცვის აპარატურით - 1000 ამპ

- დენის ტრანსფორმატორი 1000/5 ორი მეორადი გამომყვანით - 2 ცალი

- დაცვის პანელი აღჭურვილი უნდა იყოს ციფრული ტერმინალით, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება შემდეგი სახის დაცვები: მაქსიმალური დენური დაცვა, დენური მოკვეთა, დამიწებისაგან დაცვა, ფაზის დაკარგვისაგან დაცვა

- ნულოვანი მიმდევრობის დენის ტრანსფორმატორით

- გადაძაბვისაგან დაცვის მოწყობილობით სამივე ფაზაზე

- უჯრედზე გათვალისწინებული უნდა იყოს ყველა საჭირო ბლოკირება

უჯრედი N2 - ძალოვანი ტრანსფორმატორის ჩართვა გამორთვის უჯრედი

- სასალტეო გამთიშველით--400 ამპ.

- სახაზო გამთიშველით ------400 ამპ.

- სტაციონალური დამიწებებით

- დატვირთვის ამომრთველით---400 ამპ

- დნობადი მცველებით

- გადაძაბვისაგან დაცვის მოწყობილობით სამივე ფაზაზე

- უჯრედზე გათვალისწინებული უნდა იყოს ყველა საჭირო ბლოკირება.

უჯრედი N3 - ძაბვის ტრანსფორმატორის უჯრედი

- სასალტეო გამთიშველით - 400 ამპ

- ძაბვის ტრანსფორმატორით

- პანელით მეორადი წრედებისათვის

უჯრედი N4 და N4 - სახაზო უჯრედები (ელ.ძრავების მართვისათვის)

- სასალტეო გამთიშველი - 630 ამპ

- სახაზო გამთიშველი - 630 ამპ

- ვაკუუმური ამომრთველი მართვის და დაცვის აპარატურით - 630 ამპ

- დენის ტრანსფორმატორი 150/5 ორი მეორადი გამომყვანით - 2 ც

- დაცვის პანელი აღჭურვილი უნდა იყოს ციფრული ტერმინალით, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება შემდეგი სახის დაცვები:  მაქსიმალური დენური დაცვა, დენური მოკვეთა, დამიწებისაგან დაცვა, ფაზის დაკარგვისაგან დაცვა, მინიმალური დაცვა

- ნულოვანი მიმდევრობის დენის ტრანსფორმატორით

- გადაძაბვისაგან დაცვის მოწყობილობით სამივე ფაზაზე

- უჯრედზე გათვალისწინებული უნდა იყოს ყველა საჭირო ბლოკირება

დამატებითი მოთხოვნები:

- მომწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს პროდუქციის ხარისხის სტადარტთან შესაბამისობის სერთიფიკატი

- მოწოდებულ პროდუქციას უნდა მოყვებოდეს საექსპლუატაციო სახელმძღვანელო

- მოწოდებულ პროდუქციას უნდა მოყვებოდეს ამომრთველების, დენის და ძაბვის ტრანსფორმატორების საქარხნო გაზომვის ოქმები

- მოწოდებული პროდუქცია უნდა იყოს ახალი, ექსპლუატაციაში არ მყოფი

- მოწოდებული პროდუქციის საგარნტიო ვადა უნდა იყოს არანაკლებ 48 თვე

- მომწოდებელმა უნდა განახორციელოს მოწოდებული პროდუქციის მონტაჟი სამგორის პირველი აწევის სატუმბო სადგურის ელექტრო გამანაწილებელ მოწყობილობაში