აგს ურბნისი სატრანსფორმატორო ქვესადგურები

ქვესადგური 1

1.სატრანსფორმატორო ქვესადგურები 1 და 2

2.1-ლი ქვესადგური

3.მაღალი ძაბვის მხარე ტექნიკურად გამართულია და მუშა მდგომარეობაშია.

4. უსაბრთხოების თვალსაზრისით სატრანსფორმატორ ქვესადგურიში გასაკეთებელია გამყოფი მაღალ ძაბვასა და ტრანსფორმატორს შორის, გასაკეთებელია მაღალი ძაბვის კარები.

5.ტრანსფორმატორი ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაშია.

6.დაბალი ძაბვის მხარეტექნიკურად გამართულია და მუშა მდგომარეობაშია.                    7.მესამე სურათზე გამოსახული გადაბმა შესრულებულია სპილენძის შინით და არა სხვა მასალით.

დასკვნა:

ელექტრო უსაბრთხოების თვალსაზრისით სატრანსფორმატორო ქვესადგური გასათიშია ქსელიდან. საჭიროა დაბალი ძაბვის კაბელების გადატანა მეორე სატრანსფორმატორო ქვესადგურში, რომ ობიექტი არ დარჩეს უძაბვოდ, სატრანსფორმატორო ქვესადგურს ჩაუტარდეს კაპიტალური რემონტი უსაბრთხოების დეტალების შესაბამისად.

ქვესადგური 2

1.სატრანსფორმატორო ქვესადგური გამართულ მდგომარეობაშია ქვესადგური და მაღალი ძაბვის უჯრედი.

2.ტრანსფორმატორი ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაშია.

3.დაბალი ძაბვის მხარე ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაშია

ქვესადგური 3

1.სატრანსფორმატორო ქვესადგური კარგ მდგომარეობაშია.

2.მაღალი ძაბვის უჯრედი გამართულ მდგომარეობაშია

3.ტრანსფორმატორი ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაშია.

4.დაბალი ძაბვის მხარე ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაშია.