## 1
მასალათა სპეციფიკაცია, სამუშაოთ ჩამონათალი
პოზ. | სიმბოლო | დასახელება | განზ. | სულ. | შენიშვნა
გათბობა-გაგრილების აგრეგატი
1 | VRF-1 | გაგრილების გარე ბლოკი, VRF სისტემა, გაგრილების სიმძლავრე-56.0 kW, ზომები:1340x1740x765 მმ. წონა-385კგ. მილის დაერთება: მიწოდება ∅15.9, მოდინება 28.6 მმ. DX qoilis kontroleriT, sruli avtomatikiT, samontaJo kompleqtiT, sadgariT 380-415V-3N-50Hz 20.0kW | ც | 2
2 | B-1 | კედლის გაზის ქვაბი. გათბობის ქვაბის მუშა ტემპერატურები შესვლა-გამოსვლაზე:80/60oC-თბური სიმძლავრე 80kw. წონა 68კგ, მაქსიმალური სამუშაო წნევა – 6 ბარი. საკვამურით, ინტეგრირებული საცირკულაციო ტუმბოთი, ტუმბოს წარმადობა: 3.5მ3/სთ, H=7.0მ, სრულად ავტომატიზირებული, სამონტაჟო კომპლექტით 230V-1N-50Hz 1.5kW. | ც | 1
3 | pump-1 | საცირკულაციო ტუმბო AHU-1 აგრეგატისთვის, 1.7 მ3/სთ, H-8 მ. 230V-1N-50Hz 1.0kW, სამონტჟო კომპლექტით | ც | 1
4 | pump-2 | საცირკულაციო ტუმბო AHU-2 აგრეგატისთვის, 1.7 მ3/სთ, H-8 მ. 230V-1N-50Hz 1.0kW, სამონტჟო კომპლექტით | ც | 1
5 | AC.O-1 | კონდიციონერის გარე ბლოკი, გაგრილების სიმძლავრე - 7,10 კვტ, გათბობის სიმძლავრე - 7,60 კვტ, ენერგომოხმარება-2200 ვტ, წონა, წმინდა/მთლიანი, 38/40 კგ, ზომა ერთეული შეფუთვის გარეშე (W, D, H) - 760x590x285 მმ, მილის დიამეტრი, სითხე/გაზი, 9.52/15.9 მმ, მაქსიმალური სიგრძე 30მ, 230V-1N-50Hz 2.2kW, საკიდით, სამონტაჟო კომპლედქტით | ც | 2
6 | AC.I-1 | კონდიციონერის არხული დაბალი წნევის 50პა შიდა ბლოკი, გაგრილების სიმძლავრე - 7,10 კვტ, გათბობის სიმძლავრე - 7,60 კვტ, მილის დიამეტრი, სითხე/გაზი, 9.52/15.9 მმ, ჰაერის მოხმარება-978 m³/h, ჰაერსატარით-გამანაწილებელი მილყელი, თბოიზოლირებული, ცხაურით 1000*300, სამონტაჟო კომპლექტით
7 | AC.I-2 | კონდიციონერის გარე ბლოკი, გაგრილების სიმძლავრე - 2.5 კვტ, გათბობის სიმძლავრე - 2.9 კვტ, ენერგომოხმარება-1300 ვტ, წონა, წმინდა/მთლიანი, 20.5/22,7 კგ, ზომა ერთეული შეფუთვის გარეშე (W, D, H) - 681 x 434 x 285 მმ, მილის დიამეტრი, სითხე/გაზი, 6.35/9.52 მმ, მაქსიმალური სიგრძე 25მ, საკიდით, სამონტაჟო კომპლექტით 230V-1N-50Hz 1.3kW | ც | 3
8 | AC.I-2 | კონდიციონერის შიდა ბლოკი,კედელზე სამონტაჟო, გაგრილების სიმძლავრე - 2.5 კვტ, გათბობის სიმძლავრე - 2.9კვტ, წონა, წმინდა/მთლიანი, 8.1/10,4 კგ, ზომა ერთეული შეფუთვის გარეშე (W, D, H) - 729 x 200 x 292 მმ, მილის დიამეტრი, სითხე/გაზი, 6.4/9.52 მმ, ჰაერის მოხმარება-500 m³/h, სამონტაჟო კომპლექტით
9 | ER-1 | ელექტრო პანელის რადიატორი, გაბარიტები: 295x1306x84 მმ, სატუმბი ოთახისთვის, სამონტაჟო კომპლექტით 2.0kW / 50Hz / 1P / 230V | ც | 1
10 | ER-1 | ელექტრო პანელის რადიატორი, გაბარიტები: 745x450x80 მმ, დამლაგებლის ოთახისთვის, სამონტაჟო კომპლექტით 1.5kW / 50Hz / 1P / 230V | ც | 1
|  | ჰიდროგამყოფი დამცავი სარქველით, მანომეტრით, ჰაერრგამშვებით, ჩამკეტი ვენტილებით 80-100 კვტ სიმძლავრეზე, სამონტჟო კომპლექტით | ც | 1
11 |  | საფართოვებელი ავზი 50ლ, მანომეტრით, სამონტაჟო კომპლექტით. | ც | 1
სარქველები გათბობისთვის
1 |  | სამსვლიანი თერმოსტატიკური სარქველი(აქტუატორით), სარქველი ზომა DN 40, ლატუნის კორპუსით, მასა-0.5 კგ. | ც | 2
2 |  | ფილტრი გათბობა-გაგრილების სისტემისთვის, Y ტიპის ზომა DN 40, ლატუნის კორპუსით. | ც | 5
3 |  | ჩამკეტი სარქველი, Y ტიპის, ზომა DN 40, ლატუნის კორპუსით, მასა-0.56 კგ. | ც | 2
5 |  | ბურთულიანი სარქველი გათბობა-გაგრილების სისტემისთვის, ზომა DN 40, ლატუნის კორპუსით. | ც | 16
6 |  | ბურთულიანი სარქველი გათბობა-გაგრილების სისტემისთვის, ზომა DN 65, ლატუნის კორპუსით. | ც | 2
7 |  | უკუსარქველი გათბობა-გაგრილების სისტემისთვის, ზომა DN 40, ლატუნის კორპუსით. | ც | 3
ფოლადის მილები გათბობა-გაგრილებისთვის
1 |  | მილი, გათბობა-გაგრილების სისტემისთვის, შავი ფოლადის DN40, ხისტი გადაბმით, ფოლადი 3пс, შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით 2 ფენა ГОСТ 3262-75, | მ | 250
2 |  | მილი, გათბობა-გაგრილების სისტემისთვის, შავი ფოლადის DN65, ხისტი გადაბმით, ფოლადი 3пс, ГОСТ 3262-75, შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით 2 ფენა | მ | 4
ფოლადის მილების იზოლაცია
1 |  | იზოლაცია მილებისთვის, მინერალური ბამბის, ფოლგის საფარით, არაწვადი, DN 40 დიამეტრის მილებისთვის, კედლის სისქე - 100 მმ, თუნუქის დამცავი პერანგით. | მ | 250
1 |  | იზოლაცია მილებისთვის, მინერალური ბამბის, ფოლგის საფარით, არაწვადი, DN 65 დიამეტრის მილებისთვის, კედლის სისქე - 100 მმ, თუნუქის დამცავი პერანგით. | მ | 4
ფოლადის მილების სამაგრი
1 |  | სამაგრი, DN 40 დიამეტრის ფოლადის, მილისთვის, ორმაგი საცმის რეზინის რგოლებით, ხრახნი М8. | ც | 120
სპილენძი მილები
1 |  | მილი (Co), Ø (მმ): 6,35, იზოლაციით, კედლის სისქე (მმ): 0,8, საიზოლაციო სისქე (მმ): 9,0, იზოლაციის გარე-Ø (მმ): 24, პოლიეთილენზე დაფუძნებული ქაფიანი მასალა. | ც | 11 | დაზუსტდეს მონტაჟის დაწყების წინ
2 |  | მილი (Co), Ø (მმ): 9.52, იზოლაციით, კედლის სისქე (მმ): 0,8, საიზოლაციო სისქე (მმ): 9,0, იზოლაციის გარე-Ø (მმ): 24, პოლიეთილენზე დაფუძნებული ქაფიანი მასალა. | ც | 25 | დაზუსტდეს მონტაჟის დაწყების წინ
3 |  | მილი (Co), Ø (მმ): 12,7, იზოლაციით, კედლის სისქე (მმ): 0,8, საიზოლაციო სისქე (მმ): 9,0, იზოლაციის გარე-Ø (მმ): 24, პოლიეთილენზე დაფუძნებული ქაფიანი მასალა. | ც | 11 | დაზუსტდეს მონტაჟის დაწყების წინ
4 |  | მილი (Co), Ø (მმ): 15,9, იზოლაციით, კედლის სისქე (მმ): 0,8, საიზოლაციო სისქე (მმ): 9,0, იზოლაციის გარე-Ø (მმ): 24, პოლიეთილენზე დაფუძნებული ქაფიანი მასალა. | ც | 34 | დაზუსტდეს მონტაჟის დაწყების წინ
6 |  | მილი (Co), Ø (მმ): 28.6, იზოლაციით, კედლის სისქე (მმ): 0,8, საიზოლაციო სისქე (მმ): 9,0, იზოლაციის გარე-Ø (მმ): 24, პოლიეთილენზე დაფუძნებული ქაფიანი მასალა. | ც | 16 | დაზუსტდეს მონტაჟის დაწყების წინ
დამატებითი მასალები და მოწყობილობების VRF ბლოკებისთვის
1 |  | სარქველი VRF სისტემისთვის, AHUKIT5600. | ც | 2
2 |  | ფრეონი VRF სისტემისთვის , R410A. | კგ | 12 | დაზუსტდეს მონტაჟის დაწყების წინ
აგრეგატი
1 | AHU-1 | გარე მონტაჟის სავენტილაციო აგრეგატი, როტორული თბომცვლელით (მინიმალური ეფექტურობა 75%), ვენტილატორები სიხშირული მართვის ძრავით , ჰაერის მიწოდება 6000მ³/სთ, სტატიკური წნევა 450 პა გაწოვა 6000მ³/სთ, წნევა 430 პა, DX ქოილით, წვეთების დამჭერით, გათბობის კალორიფერით, G4 და F7 ფილტრებით, შემწოვი მხარეზე ელ. მართვის დემფერით, ჰაერის გამტყოცნის მხარეზე ელ. მართვის დემფერით, მშემწოვ და დამბერ მხარეს 1 მ მაყუჩებით. სამუშაო რეჟიმები: გარე ზაფხულის ტემპერატურა t=+38 °C, ტენიანობა 46%, ზამთრის ტემპერატურა t=-12 °C, ტენიანობა 71%, აგრეგატიდან გამომავალი ტემპერატურა ზაფხულის რეჟიმზე t=+18 °C, ზამთრის რეჟიმზე t=+30 °C, ხმაურის დონე (sound pressure) 1000 ჰე-ზე 50დბ, კორპუსის მასალა-გალვანზირებული ფოლადი, თბოიზოლირებული, სრულად ავტომატიზირებული მართვის პანელით, წყლის ფილტრით, სამ სვლიანი და ჩამკეტი ვენტილებით, საისტალაციო მასალით | კომპლ. | 1
2 | AHU-2 | გარე მონტაჟის სავენტილაციო აგრეგატი, როტორული თბომცვლელით (მინიმალური ეფექტურობა 75%), ვენტილატორები სიხშირული მართვის ძრავით , ჰაერის მიწოდება 6000მ³/სთ, სტატიკური წნევა 450 პა გაწოვა 6000მ³/სთ, წნევა 430 პა, DX ქოილით, წვეთების დამჭერით, გათბობის კალორიფერით, G4 და F7 ფილტრებით, შემწოვი მხარეზე ელ. მართვის დემფერით, ჰაერის გამტყოცნის მხარეზე ელ. მართვის დემფერით, შემწოვ და დამბერ მხარეს 1 მ მაყუჩებით. სამუშაო რეჟიმები: გარე ზაფხულის ტემპერატურა t=+38 °C, ტენიანობა 46%, ზამთრის ტემპერატურა t=-12 °C, ტენიანობა 71%, აგრეგატიდან გამომავალი ტემპერატურა ზაფხულის რეჟიმზე t=+18 °C, ზამთრის რეჟიმზე t=+30 °C, ხმაურის დონე (sound pressure) 1000 ჰე-ზე 50დბ, კორპუსის მასალა-გალვანზირებული ფოლადი, თბოიზოლირებული, სრულად ავტომატიზირებული მართვის პანელით, წყლის ფილტრით, სამ სვლიანი და ჩამკეტი ვენტილებით, საისტალაციო მასალით | კომპლ. | 1
3 | RCU-1 | ჭერში სამონტაჟო სავენტილაციო ფირფიტოვანი რეკუპერატორული აგრეგატი მინ ეფექტურობა 70%, ჰაერის ხარჯი მოდინებაზე 700 მ³/სთ, სტატიკური წნევა -350 პა, გაწოვაზე 700 მ³/სთ, თავისუფალი წნევა -350 პა, სიხშირული მართვის ძრავებით, ფილტრებით G4 და F7, დაბალ ხმაურიანი, ხმაურის დაწნევის დონე მაქ. 50 დბ 1000ჰე-ზე , მუშაობის. რეჟიმები: გარე ზაფხულის ტემპერატურა t=+38 °C, ტენიანობა 46%, ზამთრის ტემპერატურა t=-12 °C, ტენიანობა 71%, გაბარიტები: 387(B)x1238(L)x280(H)მმ, 230V/50Hz/3.7kW | ც | 1
4 | SEF-2 | კვამლგამწოვი ვენტილატორი, EC ძრავით, გრავიტაციული უკუსარქველით ჰაერის ხარჯი 25000 მ³/სთ, დაწნევა 400 პა, მუშა რეჟიმები 400°C/120 წთ, წონა-205.0 კგ, სამონტაჟო კომპლექტით ზომები-900(d)x1005(d1)x640(l) მმ, მონტაჟის მეთოდი - გარე მონტაჟი, დერეფნის ზონა, 3-380V/50Hz/7.5kW | ც | 1
5 | SEF-3 | კვამლგამწოვი ვენტილატორი, EC ძრავით, გრავიტაციული უკუსარქველით ჰაერის ხარჯი 25000 მ³/სთ, დაწნევა 400 პა, მუშა რეჟიმები 400°C/120 წთ, წონა-205.0 კგ, სამონტაჟო კომპლექტით ზომები-900(d)x1005(d1)x640(l) მმ, მონტაჟის მეთოდი - გარე მონტაჟი, დერეფნის ზონა, 3-380V/50Hz/7.5kW | ც | 1
6 | SEF-4 | კვამლგამწოვი ვენტილატორი, EC ძრავით, გრავიტაციული უკუსარქველით ჰაერის ხარჯი 25000 მ³/სთ, დაწნევა 400 პა, მუშა რეჟიმები 400°C/120 წთ, წონა-205.0 კგ, სამონტაჟო კომპლექტით ზომები-900(d)x1005(d1)x640(l) მმ, მონტაჟის მეთოდი - გარე მონტაჟი, დერეფნის ზონა, 3-380V/50Hz/7.5kW | ც | 1
7 | SF-1 | მოდინებითი ვენტილატორი, არხულში სამონტაჟო, ჰაერის ხარჯი 800 მ³/სთ, დაწნევა 220 პა, ხმაურის დაწნევის დონე მაქ. 52 დბ 1000ჰე-ზე, 1-230V/50Hz/0.5kW, სამონტაჟო კომპლექტით. | ც | 1
8 | EF-1 | გამწოვი ვენტილატორი, არხულში სამონტაჟო, ჰაერის ხარჯი 800 მ³/სთ, დაწნევა 220 პა, ხმაურის დაწნევის დონე მაქ. 52 დბ 1000ჰე-ზე, 1-230V/50Hz/0.5kW, სამონტაჟო კომპლექტით. | ც | 1
9 | EF-2 | გამწოვი ვენტილატორი, არხულში სამონტაჟო, ჰაერის ხარჯი 450 მ³/სთ, დაწნევა 150 პა, ხმაურის დაწნევის დონე მაქ. 52 დბ 1000ჰე-ზე, 1-230V/50Hz/0.5kW, სამონტაჟო კომპლექტით. | ც | 1
10 | EF-3 | გამწოვი ვენტილატორი, არხულში სამონტაჟო, ჰაერის ხარჯი 450 მ³/სთ, დაწნევა 150 პა, ხმაურის დაწნევის დონე მაქ. 52 დბ 1000ჰე-ზე, 1-230V/50Hz/0.5kW, სამონტაჟო კომპლექტით. | ც | 1
ჰაერსატარები
12 |  | ფოლადის ფურცლის ჰაერსატარი, შეღებილი არაწვადი საღებავით, კვამლის გამწოვი სისტემისთვის, 800x800 მმ, t=1.0 მმ, მასალა: ფოლადი, L= 145.0 მ, | მ² | 464
13 |  | ფოლადის ფურცლის ჰაერსატარი, შეღებილი არაწვადი საღებავით, კვამლის გამწოვი სისტემისთვის, 800x600 მმ, t=1.0 მმ, მასალა: ფოლადი, L= 45.0 მ | მ² | 126
14 |  | ფოლადის ფურცლის ჰაერსატარი, შეღებილი არაწვადი საღებავით, კვამლის გამწოვი სისტემისთვის, 700x500 მმ, t=1.0 მმ, მასალა: ფოლადი, L= 45.0 მ | მ² | 108
15 |  | ფოლადის ფურცლის ჰაერსატარი, შეღებილი არაწვადი საღებავით, კვამლის გამწოვი სისტემისთვის, 700x300 მმ, t=1.0 მმ, მასალა: ფოლადი, L= 50.0 მ | მ² | 100
17 |  | ფოლადის ფურცლის ჰაერსატარი, შეღებილი არაწვადი საღებავით, კვამლის გამწოვი სისტემისთვის, 600x200 მმ, t=1.0 მმ, მასალა: ფოლადი, L= 95.0 მ | მ² | 152
21 |  | მრგვალი ფოლადის ფურცლის ჰაერსატარი, შეღებილი არაწვადი საღებავით, კვამლის გამწოვი სისტემისთვის, Ø710 მმ, t=1.0 მმ, მასალა: მოთუთიებული ფოლადი, L= 10.0 მ | მ² | 22.3
11 |  | მოთუთიებული ჰაერსატარი, 1300x800 მმ, t=0.8 მმ, მასალა: მოთუთიებული ფოლადი, L= 15.0 მ | მ² | 63
16 |  | მოთუთიებული ჰაერსატარი, 600x400 მმ, t=0.6 მმ, მასალა: მოთუთიებული ფოლადი, L=65.0 მ | მ² | 130
18 |  | მოთუთიებული ჰაერსატარი, 600x200 მმ, t=0.6 მმ, მასალა: მოთუთიებული ფოლადი, L=280.0 მ | მ² | 448
19 |  | მოთუთიებული ჰაერსატარი, 400x200 მმ, t=0.6 მმ, მასალა: მოთუთიებული ფოლადი, L=145.0 მ | მ² | 174
20 |  | მოთუთიებული ჰაერსატარი, 300x200 მმ, t=0.6 მმ, მასალა: მოთუთიებული ფოლადი, L=80.0 მ | მ² | 80
22 |  | მოთუთიებული ჰაერსატარი, Ø250 მმ, t=0.6 მმ, მასალა: მოთუთიებული ფოლადი, L= 17.0 მ | მ² | 13.4
23 |  | მრგვალი მოთუთიებული ჰაერსატარი, Ø200 მმ, t=0.6 მმ, მასალა: მოთუთიებული ფოლადი, L= 34.0 მ | მ² | 21.6
24 |  | მრგვალი ჰაერსატარი, Ø160 მმ, t=0.6 მმ, მასალა: მოთუთიებული ფოლადი, L= 45.0 მ | მ² | 22.6
25 |  | მრგვალი მოთუთიებული ჰაერსატარი, Ø100 მმ, t=0.6 მმ, მასალა: მოთუთიებული ფოლადი, L= 25.0 მ | მ² | 7.9
ჰაერსატარების იზოლაცია, სავენტილაციო არხების სამაგრები
26 |  | პერფორირებული L-პროფილი,გალავანიზებული, 50x50x3(t)მმ | მ | 497
27 |  | ხრახნიანი ღერო, M8 | მ | 405
28 |  | არაწვადი მინერალური ბამბის იზოლაცია, t=100 მმ, სიმკვრივე-60 კგ/კუბ.მ | მ² | 959
29 |  | მოთუთიებული ლითონის ფურცლები, სისქე 0,5მმ, გარე ჰაერსატარების პერანგის მოსაწყობად | მ² | 120
ჰაერსატარების იზოლაცია, სავენტილაციო არხების სამაგრები
30 | FMD-1 | სახანძრო მოტორიზებული დამპერი, 800x800(h) მმ, EI60, 24V, სამონტაჟო მასალით | ც | 4
31 | SMD-1 | კვამლის გამწოვი სისტემის მოტორიზებული დამპერი, 600x200(h) მმ, EI60, 24V, სამონტაჟო მასალით | ც | 8
32 | VD-1 | მოცულობითი ხელით მართვის დამპერი, 600x200(h)მმ, EI30. სამონტაჟო მასალით | ც | 8
33 | VD-2 | მოცულობითი ხელით მართვის დამპერი, 600x200(h)მმ, EI60. სამონტაჟო მასალით | ც | 40
34 | VD-3 | მოცულობითი ხელით მართვის დამპერი, 300x200(h)მმ, EI30. სამონტაჟო მასალით | ც | 40
35 |  | ჰაერის არხული ფილტრი, G4, ∅200 მმ. სამონტაჟო მასალით | ც | 1
ცხაურები, დიფუზორები და ფილტრები
36 |  | გამწოვი ცხაურა, მართკუთხა, 1300x800(h)მმ, სამონტაჟო მასალით | ც | 2
37 |  | მოდინებითი ცხაურა, მართკუთხა, 1300x800(h)მმ, სამონტაჟო მასალით | ც | 2
38 |  | კვამლგამწოვი ცხაურა, მართკუთხა, -2500 მ³/სთ, 600x200(h)მმ, სამონტაჟო მასალით | ც | 40
39 |  | გამწოვი ცხაურა, მართკუთხა, -600 მ³/სთ, 300x200(h)მმ, სამონტაჟო მასალით | ც | 20
40 |  | მოდინებითი ცხაურა, მართკუთხა, 600 მ³/სთ, 300x200(h)მმ, სამონტაჟო მასალით | ც | 20
41 |  | გამწოვი ცხაურა, მართკუთხა, -250/-150 მ³/სთ, 300x100(h)მმ, სამონტაჟო მასალით | ც | 4
42 |  | მოდინებითი ცხაურა, მართკუთხა, +250/+150 მ³/სთ, 300x100(h)მმ, სამონტაჟო მასალით | ც | 4
43 |  | მოდინებითი დიფუზორი, მრგვალი, ჰაერის ნაკადის მარეგულირებლით, Ø250მმ, სამონტაჟო მასალით | ც | 2
44 |  | გამწოვი დიფუზორი, მრგვალი, ჰაერის ნაკადის მარეგულირებლით, Ø250მმ, სამონტაჟო მასალით | ც | 2
45 |  | მოდინებითი დიფუზორი, მრგვალი, ჰაერის ნაკადის მარეგულირებლით, Ø200მმ, სამონტაჟო მასალით | ც | 4
46 |  | გამწოვი დიფუზორი, მრგვალი, ჰაერის ნაკადის მარეგულირებლით, Ø200მმ, სამონტაჟო მასალით | ც | 4
47 |  | საპირფარეშოს გამწოვი დიფუზორი, მრგვალი, ჰაერის ნაკადის მარეგულირებლით, 100მმ, სამონტაჟო მასალით | ც | 18
ჰაერსატარების ფასონური დეტალები
48 |  | მუხლი 90°, 800x800(h) მმ, რადიუსი-355(R) მმ, სისქე-1.00(t)მმ, სიგრძე-355(L)მმ, შეღებილი არაწვადი საღებავით | ც | 15
49 |  | მუხლი 90°, 600x400(h) მმ, რადიუსი-355(R) მმ, სისქე-0.55(t)მმ, სიგრძე-355(L)მმ, მასალა: მოთუთიებული ფოლადი | ც | 6
50 |  | მუხლი 45°, 600x400(h) მმ, რადიუსი-355(R) მმ, სისქე-0.55(t)მმ, სიგრძე-355(L)მმ, მასალა: მოთუთიებული ფოლადი | ც | 2
51 |  | მუხლი 90°, 600x200(h) მმ, რადიუსი-355(R) მმ, სისქე-1.00(t)მმ, სიგრძე-355(L)მმ, შეღებილი არაწვადი საღებავით | ც | 2
52 |  | მუხლი 45°, 600x200(h) მმ, რადიუსი-355(R) მმ, სისქე-1.00(t)მმ, სიგრძე-355(L)მმ, მასალა: მოთუთიებული ფოლადი | ც | 32
53 |  | მუხლი 90°, 600x200(h) მმ, რადიუსი-355(R) მმ, სისქე-0.55(t)მმ, სიგრძე-355(L)მმ, მასალა: მოთუთიებული ფოლადი | ც | 20
54 |  | მუხლი 90°, 400x200(h) მმ, რადიუსი-355(R) მმ, სისქე-0.55(t)მმ, სიგრძე-355(L)მმ, მასალა: მოთუთიებული ფოლადი | ც | 4
55 |  | მუხლი 90°, 300x200(h) მმ, რადიუსი-355(R) მმ, სისქე-0.55(t)მმ, სიგრძე-355(L)მმ, მასალა: მოთუთიებული ფოლადი | ც | 8
56 |  | მრგვალი მუხლი 90°, Ø250 მმ, რადიუსი-250(R) მმ, სისქე-0.55(t)მმ, სიგრძე-250(L)მმ, მასალა: მოთუთიებული ფოლადი | ც | 5
57 |  | მრგვალი მუხლი 90°, Ø200 მმ, რადიუსი-200(R) მმ, სისქე-0.55(t)მმ, სიგრძე-200(L)მმ, მასალა: მოთუთიებული ფოლადი | ც | 4
58 |  | მრგვალი მუხლი 90°, Ø160 მმ, რადიუსი-160(R) მმ, სისქე-0.55(t)მმ, სიგრძე-160(L)მმ, მასალა: მოთუთიებული ფოლადი | ც | 8
59 |  | მრგვალი მუხლი 90°, Ø100 მმ, რადიუსი-100(R) მმ, სისქე-0.55(t)მმ, სიგრძე-100(L)მმ, მასალა: მოთუთიებული ფოლადი | ც | 7
60 |  | გადამყვანი, 1300x800/600x400 მმ, სისქე-0.55(t) მმ, სიგრძე-279(L)მმ, მასალა: მოთუთიებული ფოლადი | ც | 4
61 |  | გადამყვანი, 800x800/800x600 მმ, სისქე-1.0(t) მმ, სიგრძე-279(L)მმ, მასალა: მოთუთიებული ფოლადი | ც | 4
62 |  | გადამყვანი, 800x600/700x300 მმ, სისქე-1.0(t) მმ, სიგრძე-279(L)მმ, შეღებილი არაწვადი საღებავით | ც | 4
63 |  | გადამყვანი, 700x500/700x300 მმ, სისქე-1.0(t) მმ, სიგრძე-279(L)მმ, შეღებილი არაწვადი საღებავით | ც | 2
64 |  | გადამყვანი, 700x300/600x200 მმ, სისქე-1.0(t) მმ, სიგრძე-279(L)მმ, შეღებილი არაწვადი საღებავით | ც | 4
65 |  | გადამყვანი, 600x400/600x200 მმ, სისქე-0.55(t) მმ, სიგრძე-279(L)მმ, მასალა: მოთუთიებული ფოლადი | ც | 4
66 |  | გადამყვანი, 600x200/400x200 მმ, სისქე-0.55(t) მმ, სიგრძე-279(L)მმ, მასალა: მოთუთიებული ფოლადი | ც | 8
67 |  | გადამყვანი, 400x200/300x200 მმ, სისქე-0.55(t) მმ, სიგრძე-279(L)მმ, მასალა: მოთუთიებული ფოლადი | ც | 8
68 |  | გადამყვანი, 800x800/Ø710 მმ, სისქე-1.0(t) მმ, სიგრძე-279(L)მმ, შეღებილი არაწვადი საღებავით | ც | 4
69 |  | გადამყვანი, Ø250/200 მმ, სისქე-0.55(t)მმ, სიგრძე-78(L)მმ, მასალა: მოთუთიებული ფოლადი | ც | 2
70 |  | გადამყვანი, Ø200/160 მმ, სისქე-0.55(t)მმ, სიგრძე-78(L)მმ, მასალა: მოთუთიებული ფოლადი | ც | 6
71 |  | გადამყვანი, Ø160/100 მმ, სისქე-0.55(t)მმ, სიგრძე-78(L)მმ, მასალა: მოთუთიებული ფოლადი | ც | 4
72 |  | სამკაპა, 250/200/250 მმ, სისქე-0.55(t)მმ, სიგრძე-215(L)მმ, სიმაღლე-115(H)მმ, მასალა:მოთუთიებული ფოლადი | ც | 4
73 |  | სამკაპა, 200/200/100 მმ, სისქე-0.55(t)მმ, სიგრძე-215(L)მმ, სიმაღლე-115(H)მმ, მასალა: მოთუთიებული ფოლადი | ც | 2
74 |  | სამკაპა, 200/160/200 მმ, სისქე-0.55(t)მმ, სიგრძე-215(L)მმ, სიმაღლე-115(H)მმ, მასალა:მოთუთიებული ფოლადი | ც | 4
75 |  | სამკაპა, 200/100/200 მმ, სისქე-0.55(t)მმ, სიგრძე-215(L)მმ, სიმაღლე-115(H)მმ, მასალა: მოთუთიებული ფოლადი | ც | 4
76 |  | სამკაპა, 160/160/160 მმ, სისქე-0.55(t)მმ, სიგრძე-215(L)მმ, სიმაღლე-115(H)მმ, მასალა: მოთუთიებული ფოლადი | ც | 2
77 |  | სამკაპა, 160/100/160 მმ, სისქე-0.55(t)მმ, სიგრძე-215(L)მმ, სიმაღლე-115(H)მმ, მასალა: მოთუთიებული ფოლადი | ც | 5
78 |  | სამკაპა, 100/100/100 მმ, სისქე-0.55(t)მმ, სიგრძე-215(L)მმ, სიმაღლე-115(H)მმ, მასალა: მოთუთიებული ფოლადი | ც | 5