## Fire Fight
# | ლითონის მილი / steel pipe / (ГОСТ 8732-78) (ASTM A53 / A53M – 12, ASTM A795 / 795M–13 BS 1387:1985, EN 10255:2004, ASTM A106 / A106M – 10, EN 10216-1:2004. schedual 40 (pipe wall thiknes) | ლითონის მილი / steel pipe / (ГОСТ 8732-78) (ASTM A53 / A53M – 12, ASTM A795 / 795M–13 BS 1387:1985, EN 10255:2004, ASTM A106 / A106M – 10, EN 10216-1:2004. schedual 40 (pipe wall thiknes) | Technical Parameters and Materials | Unit | Qnt Lower Building | Comment
1 | ფოლადის მილი | steel pipe
2 | Dn 200 | Dn 200 | კოლექტორისთვის | m | 10
3 | Dn 150 | Dn 150 |  | m | 60
4 | Dn 100 | Dn 100 |  | m | 650
5 | Dn 80 | Dn 80 |  | m | 80
6 | Dn 65 | Dn 65 |  | m | 100
7 | Dn 50 | Dn 50 |  | m | 120 | ეს დავამატე
8 | Dn 40 | Dn 40 |  | m | 50
9 | Dn32 | Dn32 |  | m | 110
10 | Dn25 | Dn25 |  | m | 250
11 | საკიდი | pipe Hanger
12 | d150 | d150 |  | ც | 40
13 | d100 | d100 |  | ც | 433.3333
14 | d80 | d80 |  | ც | 53.3333
15 | d 65 | d 65 |  | ც | 66.6667
16 | d 50 | d 50 |  | ც | 80
17 | d 40 | d 40 |  | ც | 33.3333
18 | d 32 | d 32 |  | ც | 73.3333
19 | d25 | d25 |  | ც | 166.6667
20 | მუხლი | steel band
21 | d 150 | d 150 |  | ც | მილსადენის ღირებულების 30%
22 | d 100 | d 100 |  | ც
23 | d 50 | d 50 |  | ც
24 | d 40 | d 40 |  | ც
25 | d 32 | d 32 |  | ც
26 | d 25 | d 25 |  | ც
27 | სამკაპი | steel T-join
28 | d 150 | d 150 |  | ც
29 | d 150x100x150 | d 150x100x150 |  | ც
30 | d 100x80x100 | d 100x80x100 |  | ც
31 | d 100x65x100 | d 100x65x100 |  | ც
32 | d 100x50x100 | d 100x50x100 |  | ც
33 | d 100x50x100 | d 100x50x100 |  | ც
34 | d 100 | d 100
35 | d 80x50x80 | d 80x50x80 |  | ც
36 | d 65 | d 65
37 | d 65x50x65 | d 65x50x65 |  | ც
38 | d 50 | d 50 |  | ც
39 | d 50x40x50 | d 50x40x50 |  | ც
40 | d 50x32x50 | d 50x32x50 |  | ც
41 | d 40x25x40 | d 40x25x40 |  | ც
42 | d 32x25x32 | d 32x25x32 |  | ც
43 | d 25 | d 25 |  | ც
44 | გახვრეტილი კედლის ამოვსება საიზოლაციო მასალით | Wall insulation for pipe
45 | d150 | d150 |  | ც
46 | d100 | d100 |  | ც
47 | d80 | d80 |  | ც
48 | d 65 | d 65 |  | ც
49 | d 50 | d 50 |  | ც
50 | გადამყვანი | Reducer
51 | d 150x100 | d 150x100 |  | ც
52 | d 100x80 | d 100x80 |  | ც
53 | d 80x65 | d 80x65 |  | ც
54 | d 65x50 | d 65x50 |  | ც
55 | d 50x40 | d 50x40 |  | ც
56 | d 40x32 | d 40x32 |  | ც
57 | d 32x25 | d 32x25 |  | ც
58 | სპრინკლერები | Sprinkler
59 | სველი სისტემის ზედა განაწილების სპრინკლერი 1/2" k5.6 სტანდარტული მოქმედების 68 გრადყსიანი | wet type upright Sprinkler 1/2" k5.6 SR 68o | standard response sprinkler for wet system operation 68o | ც | 200
60 | სველი სისტემის ქვედა განაწილების სპრინკლერი 1/2" k5.6 სტანდარტული მოქმედების 68 გრადყსიანი | wet type pendent Sprinkler 1/2" k5.6 SR 68o | standard response sprinkler for wet system operation 68o | ც | 200 | ეს დავამატე
61 | ქურო შიდა ხრახნით 25x1/2 | Coopling with internal thread 25x1/2 |  | ც | 200
62 | დრეკადი შლანგი 1მ სიგრძიდ d25 სპრინკლერებისთვის | flexibale steel pipe for sprinkler conection d=25 l=1 m |  | ც | 200 | ეს დავამატე
63 | დრეკადი შლანგის დასამაგრებელი პროფილი | flexibale steel pipe holder profile |  | ც | 200 | ეს დავამატე
64 | სამკპაი D25 შიდა ხრახნით | t-join with interna thread d25 |  | ც | 200 | ეს დავამატე
65 | სველი სისტემის ნაკადის რელე დ 100 | Flow switch d=100 | wet system | ც | 12
66 | პეპლისებრი ურდული ჩართვა გამორთვის ინდიკატორით დ 100 | Buterfly valve d 100 | butterfly valve , shows close and open status | ც | 12
67 | უკუსარქველი დ 100 | check valve d=100 |  | ც | 12
68 | სადრენაჟო/ტესტირების ურდული დ 32 | drain/testing valve d 32 |  | ც | 12
69 | მანომეტრი დასახრახნი ონკანით 1/2 ინჩიანი | Manometry with valve 1/2" |  | ც | 12
70 | სველი სისტემის ნაკადის რელე დ 80 | Flow switch d=80 | wet system | ც | 14
71 | პეპლისებრი ურდული ჩართვა გამორთვის ინდიკატორით დ 80 | Buterfly valve d 80 | butterfly valve , shows close and open status | ც | 14
72 | უკუსარქველი დ 80 | check valve d=80 |  | ც | 14
73 | სადრენაჟო/ტესტირების ურდული დ 32 | drain/testing valve d 32 |  | ც | 14
74 | მანომეტრი დასახრახნი ონკანით 1/2 ინჩიანი | Manometry with valve 1/2" |  | ც | 14
75 | სველი სისტემის ნაკადის რელე დ 65 | Flow switch d=65 | wet system | ც | 6
76 | პეპლისებრი ურდული ჩართვა გამორთვის ინდიკატორით დ 65 | Buterfly valve d 65 | butterfly valve , shows close and open status | ც | 6
77 | უკუსარქველი დ65 | check valve d=65 |  | ც | 6
78 | სადრენაჟო/ტესტირების ურდული დ 32 | drain/testing valve d 32 |  | ც | 6
79 | მანომეტრი დასახრახნი ონკანით 1/2 ინჩიანი | Manometry with valve 1/2" |  | ც | 6
80 | სველის სვლის სასიგნალო პუნქტი d100 | wet alarm valve d 100 |  | კომპ | 3
81 | სოლისებრი ურდული ჩართვა გამორთვის ინდკატორით | Gate valve with temper switch D100 |  | კომპ | 7
82 | მილტუჩი დ 100 | Flange d=100 |  | ც | 86
83 | მილტუჩი დ 80 | Flange d=80 |  | ც | 84
84 | მილტუჩი დ 65 | Flange d=65 |  | ც | 36
85 | მრიცხველი დ 100 | Flow Meter d 100 | on a test pipe | ც | 1
86 | პეპლისებრი ურდული ჩართვა გამორთვის ინდიკატორით დ 100 | Buterfly valve d 100 | butterfly valve , shows close and open status | ც | 1
87 | ანტივიბრაციული გადაბმა, VA, DN100, PN16. |  |  | ც | 4
88 | ტივრივა ჩამკეი მექანიზმით დ 100მმ | Float Valve d 100 | for Reservoir | ც | 2
89 | უკუსარქველი დ 100 | check valve d 100 | for fire department connection nood | ც | 2
90 | სახანძრო სატუმბისადგური, Q=41 მ3/სთ, H=80მ, N-35 კვტ. ჟოკეი ტუმბო Q=1 ლ/წმ, H=90 მ, N-5 კვტ. დაერებული სამართავ პანელზე. ყველა საჭიროე ურდულით, ქარხნული წარმოების, UL/FM, NFPA20 ან EN სტაარტის შესაბამისი | Fire Pumping station |  | კომპ | 1
91 | მანომეტრი დასახრახნი ონკანით 1/2 ინჩიანი | Manometry with valve 1/2" |  | ც | 2
92 | სახანძრო კარადა, ШПК-1, კედელზე დასამონტაჟებელი,D77+ D51 L=25m, + 6kg, DN 32მმ მოქნილი შლანგით ხანძარსაწინააღმდეგო ფხვნილი. |  |  | კომპ | 13
93 | ჰაერის გამშვები ურდულოი დ 25 მმ | air relase vavle d 25 |  | ც | 2
94 | სახანძრო სამსახურის დასაერთებელი ორ თავიანი სარქველი დ80 (77 მმ) | Fire department connection nood | two D 77 mm head for fire department connection | კომპ | 1
95 | CO-თი ცეცხლქრობის სისტემა სასერვეროსთვის (FM-200აგენტით) | CO Fire extingusher system (withFM-200 agent) | Compiuter Room/server room | კომპ | 1
96 | ანტიკოროზიული საღებავი | anticorosion paint |  | კგ | 50
97 | ტესტირების სისტემა | Testing System
98 | მილი სადრენაჟე Dn50 | stell drain pipe d 50 |  | მ | 100 | ეს დავამატე
99 | მილი სადრენაჯე Dn32 | stell drain pipe d 32 |  | მ | 100 | ეს დავამატე
100 | სამკაპი დ 50x32x50 | steel T-join 50x32x50 |  | ც | 32 | ეს დავამატე
101 | სამკაპი დ 32 | steel T-join d 32 |  | ც | 1 | ეს დავამატე
102 | მუხლი დ 32 | steel band d 32 |  | ც | 64 | ეს დავამატე
103 | მუხლი დ 50 | steel band d 50 |  | ც | 20 | ეს დავამატე