შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპარაცია“

აცხადებს ტენდერს კახარეთი ჰესის საკუთარი მოხმარების გ1 ჰიდროგენერატორის სტატორის შეკეთებაზე

29/11-GIEC-S/hydraulic turbine generator-22

სამუშაოს დასახელება: კახარეთი ჰესის საკუთარი მოხმარების გ1 ჰიდროგენერატორის სტატორის  შეკეთება მომწოდებლის მასალით.

ჰიდრო გენერატორის პარამეტრები:  6,3 კვ. 1300 კვა, 500 ბრ/წთ.

ჰიდრო გენერატორის სტატორის დაზიანება:

1. დაზიანებულია სტატორის გრაგნილის ორი ფაზის, ხვიები.

2. ხვიათაშორისი იზოლაცია გარღვეულია.

3. შემცირებულია იზოლაცია კორპუსთან.

მესამე ფაზის მახასიათებლები დამაკმაყოფილებელია.

გაზომვის შედეგები თან ერთვის დანართი 1-ის სახით.

შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი:

შესაცვლელია ორი ფაზის 2-2 სექციის იზოლაციები რისთვისაც საჭიროა შემდეგი:

- გამოირთოს საგენერატორო გამთიშველი. დაედოს დამიწება.

- გადაიხსნას გენერატორის ძალოვანი და მეორადი კაბელები.

- მოიხსნას გენერატორის შუბლა ნაწილების დამცავი ფარები.

- ჩაიხსნას გენერატორის როტორი ტურბინიდან.

- გამოღოს გენერატორის როტორი და განთავსდეს სადგამზე.

- გაიწმინდოს გენერატორის სტატორი და ხვიები.

- გადაიხსნას დაზიანებულ სექციები ძირითადი ხვიიდან.

- ამოღებული იქნას კილოებში საბრჯენი შემამჭიდროვებლები.

- ამოიღოს დაზიანებული სექციები.

- განხორციელდეს მასზე დაზიანებული იზოლაციის ფენის მოცილება.

- გასუფთავდეს და დაედოს ახალი საიზოლაციო ფენები.

- გამოიცადოს თითოეული სექცია მაღალი ძაბვით. ტექნიკური პირობის მიხედვით.

- ჩაიდოს სექციები სტატორის კილებში და შემჭიდროვდეს.

- განხორციელდეს მიბმა ძირითად ხვიებზე.

- დაედოს შესაბამისი საიზოლაციო ფენები.

- გამოიცადოს სტატორის ხვიები ტექნიკური პირობის მიხედვით მაღალი ძაბვით და გაიზომოს საიზოლაციო მახასიათებლები.

- იმ შემთხვევაში თუ კიდევ აღმოჩნდება დაზიანებული უბნები, მიკრობზარების სახით. აუცილებნლად ჩაუტარდეს ზემოთ მოცემული  თანმიმდევრობით მითითებული პროცედურები. სტატორის სრული ფიზიკური და ელექტროტექნიკური მდგომარეობის აღდგენამდე.

- ჩაიდგას გენერატორში როტორი და აიწყოს შესაბამისი თანმიმდევრობით.

- გაიზომოს გენერატორის ელექტროტექნიკური მახასიათებლები, ტექნიკური პირობის მიხედვით.

- აღდგეს გენერატორის ძალოვანი და მეორადი წრედები.

- ჩაირთოს გენერატორი და გამოიცადოს თავისუფალი სვლის მახასიათებელზე, ძაბვის ქვეშ.

- ჩაირთოს გენერატორი სისტემაში და დაიტვირთოს ეტაპობრივად, ტექნიკური პირობების შესაბამისად.

- წარმატებული გამოცდის შემთხვევაში ჩაირთოს გენერატორი 72 საათიან დატვირთვის რეჟიმში, სრულ დატვირთვაზე.

სამუშაოს შესრულების ადგილი:

ადიგენის რაიონი, სოფელი კახარეთი.

შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპარაცია“ იწვევს დაინტერესებულ პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

- ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

- კომერციული წინადადება ეროვნულ ვალუტაში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;

შენიშვნა:

დასაშვებია კომერციული წინადადების წარმოდგენა სხვა ვალუტაშიც.

- წინადადება უნდა მოიცავდეს:

- ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ;

- ინფორმაცია სამუშაოს შესრულების ვადების შესახებ;

- ინფორმაცია ანალოგიური მომსახურების შესრულების შესახებ ბოლო სამი წლის განმავლობაში (კომპანია, რაოდენობა, თანხა, პერიოდი);

- პრეტენდენტი ორგანიზაციის რეკვიზიტები, ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან, საკონტაქტო ინფორმაცია.

შენიშვნა:

ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში, დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე.

წინადადების წარდგენის წესი:

- დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა. კონვერტს გარედან აუცილებლად უნდა ეწეროს ტენდერის დასახელება და ნომერი - 29/11-GIEC-S/hydraulic turbine generator-22 წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ. თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა N18.

- საკონტაქტო პირი:

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით:

ლევან წიკლაური - ელ-ფოსტა: Ltsiklauri@gig.ge,  საკონტაქტო ნომერი: 568 76 76 59;

ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით:

ილია კამკამიძე - საკონტაქტო ნომერი: 598760796.

წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2022 წლის 6 დეკემბერი, 17:00 საათი