დანართი N1

ქლორ-გაზის კონტეინერების  მინიმალური ტექნიკური მახასიათებლები

კონსტრუქციის აღწერილობა

ქლორ-გაზის კონტეინერი წარმოადგენს შედუღებული, ცილინდრული ფორმის კონსტრუქციის ხელსაწყოს. ძირითადი ელემენტებია: თვით კონტეინერი ძირით, საფუძვლით, დამცავი რგოლებით, შემკრავით, მილტუჩით, სასიფონო მილაკებით, ვენტილით, ვენტილების დამხშობებით, დამცავი სარქველით და გადასატანი საკიდებით. კონტეინერს ვერტიკალურ მდგომარეობში დასაყენებლად აქვს საფუძველი, რომელიც მიდუღებული აქვს ძირზე. ზედაპირზე მიდუღებული აქვს ბრტყელი მილტუჩა, რომელზედაც ჭანჭიკებით მაგრდება დამცავი სარქველი და იცავს ვენტილებს ტრანსპორტირებისას დაზიანებისაგან. კონტეინერს გადატანისთვის მიდუღებული აქვს საკიდები.

ქლორ-გაზის კონტეინერს კორპუსის კედელზე გარკვევით უნდა ჰქონდეს ამოტვიფრული საიდენთიფიკაციო ნომერი, ტექნიკური შემოწმების თარიღი, ცარიელი „ტარის“ წონა. სავსე კონტეინერს ვენტილებზე დადებული უნდა ჰქონდეს დამღები.

დაუშვებელია, კონტეინერის კორპუსზე აღინიშნებოდეს ამოჭმული, ჩაჭყლეტილი, შებრეცილი, დეფორმირებული ან კოროზირებული ადგილები. კონტეინერის კორპუსი უნდა იყოს შეღებილი და ზემოდან დატანილი უნდა  ჰქონდეს საღებავით ქარხანა-მწარმოებლის წარწერები (საიდენთიფიკაციო ნომერი და ქარხნის სახელი).

ქლორ-გაზის კონტეინერების სასურველი ტექნიკური მახასიათებლები და მინიმალური სტადარტები

| Directive | 2010/35/HU(TPHD) |
| --- | --- |
| Standards applied to designing and manufacture | EN 14208:2004+ADR |
| Capacity | 800 L. |
| Min/ Max. Operating temperature | -20/+75C0 |
| Desing pressure | 32 bar |
| Hydraulic test pressure | 48bar |
| Pneumotic leak tightness test | 6bar |
| Radiography | EN ISO176336-1; EN ISO10675-1 L2 100% |
| Body material type | P265GH |
| PW/HT | 550C0-580C0 -30 min. |
| Dimensions | 2230mm x 770 mm |

ქლორ-გაზის კონტეინერების ფიტინგები უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ სტანდარტებს

- Flanges, Washer, Rolling Ring – EN 10025-2;

- Fusible Plug - EN 12165;

- Safety muff – DIN 17100;

- Lifting eyes – EN 10028 2;

- Nut – EN ISO 898-2;

- Bolt - EN ISO 989 -1;

- Valve – EN ISO 10297;

- Valve Protection Cap, Domed ends, Shell – EN 10028-2;

- Gas and Liquid flow pipes – DIN 1629;

ქლორ-გაზის ბალონების მინიმალური ტექნიკური მახასიათებლები

ბალონების მდგომარეობა უნდა შეესაბამებოდეს BS EN ISO 9809-1:2019 სტანდარტის და საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 19 ივნისის №151 და N0 150 დადგენილებების მოთხოვნებს.