დიზელ გენერატორის ძალოვანი წრედების რეკონსტრუქცია

ალაზანი ჰესზე გვესაჭიროება დიზელ გენერატორის ძალოვანი წრედების რეკონსტრუქცია საკუთარი მასალით.

რეკონსტრუქციის ფარგლებში შესასრულებელია შემდეგი სახის სამუშაოები.

- შესაცვლელია კაბელი დიზელ გენერატორსა და ცვლადი საკუთარი მოხმარების 0,4 კვ. ძაბვის ფარს შორის.

- აღსადგენია მეორე საკუთარი მოხმარების ტრანსფორმატორის 0,4 კვ წრედი და აუცილებლობის შემთხვევაში შესაცვლელია 0,4 კვ. კაბელი.

- აღსადგენია რეზერვის ავტომატური ჩართვის მოწყობილობების სქემა. როგორც ძალოვანი ნაწილი ასევე მეორადი წრედები.

- საჭიროების შემთხვევაში შესაცვლელია ან დასამატებელია, როგორც ძალოვანი ასევე მეორად წრედების გამოყენებული მოწყობილობები.

- ძალოვან წრედში ამჟამად ჩართულია მხოლოდ ერთი საკუთარი მოხმარების ტრანნსფორმატორი. აუცილებელია ჩაირთოს წრედში მეორე ძალოვანი ტრანსფორმატორიც.

- სამუშაოების წარმოება უნდა განხორციელდეს მოკლე ვადებში ჰესის მინიმალური გაჩერებებით.

- დამატებითი ინფორმაციისათვის, ტენდერში მონაწილე პირებს ეძლევათ უფლება, სამუშაოების მოცულობებს და მახასიათებლებს გაეცნონ ადგილზე წინასწარი მოკვლევის გზით.

ძირითადი სამუშაოების წარმოების ჩამონათვალი:

- გამოირთოს წრედიდან.

- ჩაუტარდეს ელექტროტექნიკური გაზომვები.

- ჩაიხსნას ძალოვანი და მეორადი კაბელები.

- დემონტაჟი გაუკეთდეს გამანაწილებელ ყუთებს.

- დამაგრდეს ახალი გამანაწილებელი ყუთები.

- დამონტაჟდეს ძალოვანი საკომუტაციო მოწყობილობები.

- დამონტაჟდეს მეორადი წრედების და ავტომატიკის მოწყობილობები.

- ჩაიდოს ძალოვანი და მეორადი წრედების კაბელები.

- ჩატარდეს ელექტროტექნიკური სამონტაჟო სამუშაოები.

- ჩაუტარდეს ელექტრულ წრედებს და მოწყობილობებს სრული ელექტროტექნიკური დიაგნოსტიკა.

- ჩაირთოს და გამოიცადოს დიზელ გენერატორის და რეზერვის ავტომატური ჩართვის მოწყობილობები მუშა რეჟიმებში.