ტექნიკური დავალება

პროექტის დასახელება:

კომპანია რუსთავის წყლის დონმზომების ექსპლუატაცია/შესყიდვა

პროექტის აღწერა:

ქ.რუსთავის და მარნეულის წყალმომარაგების გაუმჯობესების მიზნით უნდა განხორცილედეს არსებული დომზომების ექსპლუატაცია და ხრამის სათავე ნაგებობაზე წყალმომარაგების შახტურ ჭებსა და რეზერვუარებში დამონტაჟდეს წყლის დონის მზომი მოწყობილობები.

1.1 არსებული დონმზომის კარადები:

| № | დასახელება | რ-ბა |
| --- | --- | --- |
| 1 | GSM¦GPRS მოდემი(ინფორმაციის შენახვის;დამუსავების და გაგზავნის ფუნქციით) | 1 |
| 2 | კვების ბლოკი 220/12 v | 1 |
| 3 | ავტომატური ამომრთველი | 1 |
| 4 | დონმზომი სენსორი 4-20 mA; | 1 |
| 5 | შუალედური რელე | 1 |
| 6 | აკუმულატორი 12 ვ 5 aH | 1 |
| 7 | დონმზომის კარადა | 1 |
| 8 | დონმზომის პროგრამული უზრუნველყოფა | 1 |

კარადების კომპლექტაცია

1.2  ახალი დონმზომის კარადების შესყიდვა/მოწყობა.

ახალი  კარადების კომპლექტაცია

| № | დასახელება | რ-ბა | ერთეულის ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით (ლარი) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 |  |
| 2 |  | 1 |  |
| 3 |  | 1 |  |
| 4 |  | 1 |  |
| 5 |  | 1 |  |
| 6 |  | 1 |  |
| 7 |  | 1 |  |
| 8 |  | 1 |  |

ძირითადი მოთხოვნები:

- 9 ერთეული დონმზომის კომპლექტური კარადა GPRS მოდემის სისტემით. სენსორის გაზომვის დიაპაზონი არანაკლებ 0-2.5 ბარი(4-20 mA). სენსორის კაბელის სიგრძე არანაკლებ 35 მეტრი.

- 4 ერთეული დონმზომის კომპლექტური კარადა GPRS მოდემის სისტემით. სენსორის გაზომვის დიაპაზონი არანაკლებ ბარი(4-20 mA).სენსორის კაბელის სიგრძე არანაკლებ 35 მეტრი.

- დონმზომის კარადები უნდა იყო ჰერმეტული შესრულების IP 65-68 დაცვით.

- დონმზომების კარადების კონპლექტაცია უნდა შედგებოდეს ევროპული ან ამერიკული წარმოების მოწყობილობებისგან.

- დონმზომები წყლის დონის შესახებ ინფორმაციას უნდა გადაიცემოდეს 5 წუთში ერთხელ GWP-ის მონაცემთა ბაზაში.(საჭიროების შემთხვევაში ინფორმაციის გადმოცემა მუდმივ რეჟიმში).

სამონტაჟო სამუშაოები:

- სენსორის სამონტაჟო სამუშაოები შესრულებული უნდა იყოს შესაბამისი გოფრირებული მილის და დამხმარე სამაგრი ელემენტების საშუალებით.

- დონმზომის კარადების ელ.მომარაგება უნდა განხორციელდეს შენობებში განთავსებული ელ. კარადებიდან 20 მერტის რადიუსში.

- სამუშაოების დასრულების შემდეგ, შემსრულებლის მიერ წარმოდგენილი უნდა იყო კარადის  ცალხაზოვანი სქემა, ყველა გამოყენებული მოწყობილობების საქარქნო დოკუმენტაცია და სერთიფიკატი.

საგარანტიო ვადები:

- გამოყენებულ მოწყობილობებზე-ქარხანა/დამამზადებლის მიერ მინიჭებული ვადა.

- შესრულებულ სამუშაოებზე  - არა ნაკლებ 2 წელი.

1.3  ,,შემსრულებლის” ტექნიკური ჯგუფის ვალდებულებები:

- 24 საათის განმავლობაში შპს „რუსთავის წყლის“ ბალანსზე არსებულ 7 ობიექტზე განთავსებული ჯამში 15 ერთეული დონმზომების შეუფერხებელი მუშაობის უზრუნველყოფა.

- შემსრულებლის მიერ ექსპლუატაციის მომსახურებ აუნდა გავრცელდეს ორივე ტიპის კარადებზე,ხოლო დაზიანების შემთხვევაში უნდა მოხდეს ცალკეული მოწყობილობების ინდივიდულაური  შეცვლა.

- ნებისმიერი სახის პრობლემის დაფიქსირებიდან არაუგვიანეს 4 საათში დაზიანების მიზეზს დადგენა და „დამკვეთის“ წარმომადგენელისთვის  პრობლემის გამოსწორების დროზე ინფორმაციის მიწოდება, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 24 საათს.

- დამკვეთთან/წარმომადგენელთან ერთად დეფექტური აქტის შედგენა/წარდგენა.

- 7 ობიექტის გეგმიური გადამოწმება და დაკალიბრება ყოველ ორ თვეში ერთხელ.

- „დამკვეთის“ მიერ შესაბამისი მოთხოვნის მიღებიდან 24 საათის განმავლობაში, არსებული დონმზომის მაჩვენებლების გადამოწმება.

- ყოველთვიური რეპორტის წარმოება და „დამკვეთისთვის“ წარდგენა.

- გეგმიური და არაგეგმიურ სამუშაოებზე ინფორმაციის მიწოდება „დამკვეთისთვის“.

1.4 „დამკვეთის“ საკონტაქტო ინფორმაცია:

დავით დვალი ddvali@gwp.ge; TEL: 595 08 81 19;

გიორგი დვალიძე gdvalidze@gwp.ge; TEL: 557 29 80 01;

1.5 მონიტორინგის მომსახურება:

მომსახურება

| № | დასახელება | განზომილება | ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით (ლარი) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ყოველთვიური მონიტორინგის მომსახურება | მომსახურება/თვე |  |

|  | „მყიდველი“ შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ __________________________________ ირაკლი ბაბუხადია გენერალური დირექტორი |
| --- | --- |