## CURRENT STAGE
After Recalculation
ბიუჯეტი "მიმდინარე ეტაპი"
1 | სამშენებლო სამუშაოები | 0
| 1.01 მიწის სამუშაოები | 0
| 1.02 მკვებავი ბუფერული ავზი და მკვებავი სატუმბი სადგური | 0
| 1.03 შლამის დეჰიდრატაციის შენობა და ელექტრო ოთახი | 0
| 1.04 კირის ბუნკერის ფუნდამენტი | 0
| 1.05 შლამის კონტეინერის ფუნდამენტი | 0
| 1.06 მილგაყვანილობები | 0
| 1.07 გზის საფარი და გზები | 0
| 1.08 გამწვანება | 0
2 | მექანიკური აღჭურვილობები | 0
| 2.01 შლამის დეჰიდრატაციის ბუფერული ავზი | 0
| 2.02 შლამის დეჰიდრატაცია | 0
3 | ელექტრო აღჭურვილობა | 0
| 3.01 სადისტრიბუციო დაფის გამავალი ხაზები | 0
| 3.02 სიმძლავრის კოეფიციენტის კორექტირება | 0
| 3.03 ძრავის მართვის ცენტრები | 0
| 3.04 MCC გამომავალი ხაზები | 0
| 3.05 განათება და მცირე სიმძლავრე | 0
| 3.06 დამიწების ქსელი | 0
| 3.07 კონტროლი და ინსტრუმენტაცია | 0
| სულ ხარჯები | 0
| დროებითი ნაგებობები 3% | 0
| სულ | 0
| საზედნადებო ხარჯები 10% | 0
| სულ | 0
| მოგების 8% | 0
| სულ | 0
| დღგ 18% VAT | 0
| სულ ჯამი | 0

## 1 CIVIL WORK
1 | სამშენებლო სამუშაო
1.01 | მიწის სამუშაოები | 0
1.02 | მკვებავი ბუფერული ავზი და მკვებავი სატუმბი სადგური | 0
1.03 | შლამის დეჰიდრატაციის შენობა და ელექტრო ოთახი | 0
1.04 | კირის ბუნკერის ფუნდამენტი | 0
1.05 | შლამის კონტეინერის ფუნდამენტი | 0
1.06 | მილგაყვანილობები | 0
1.07 | ტროტუარი და გზები | 0
1.08 | გამწვანება | 0
1 | ჯამი - სამშენებლო სამუშაო | 0

## 1.01
კოდი | აღწერა | განზომილება | რაოდენობა | ფასი | ჯამი
1.01 | მიწის სამუშაოები
1000150 | მ² ასფალტის საფუძვლის მქონე გზების დემონტაჟი, ნარჩენების დატვირთვა და გატანა ნაგავსაყრელზე.
ასფალტის საფუძვლის მქონე გზების დემონტაჟი, წინასწარი მოჭრის, ნარჩენების დატვირთვის და ნაგავსაყრელზე გატანის ჩათვლით.
|  | მ2 | 210
210
1001000 | (მ²) სამშენებლო ტერიტორიის გენერალური გაწმენდა მექანუკრი საშუალებებით, საშუალო სისქით 30სმ. | მ2
სამშენებლო ტერიტორიის გენერალური გაწმენდა, საშუალო სისქით 30სმ.
| ჩრდილოეთ მხარე |  | 480
| სამხრეთ მხარე |  | 850
| გამოკლება01000150 |  | -210
1120
1001300 | მ³ ქვაბულიდან შესაფერისი მასალის დამატება მიწაყრილში გრუნტზე | მ3
ქვაბულიდან შესაფერისი მასალის დამატება მიწაყრილში გრუნტზე, დასველების და ტკეპნის ჩათვლით 95% M.P.
97.5
97.5
1001700 | მ³ ქვაბულიდან ამოღებული გრუნტის ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელზე მაქსიმუმ 5კმ დისტანციაზე. | მ3
ქვაბულიდან ამოღებული გრუნტის ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელზე მაქსიმუმ 5კმ დისტანციაზე.
იგივე გაზომვით:
| 1001000 |  | 336
336
1.01 | ჯამი - მიწის სამუშაოები |  |  |  | 0

## 1.02
კოდი | აღწერა | ერთეული | სიგრძე | სიგანე | სიმაღლე | რაოდენობა | ფასი | ჯამი
1.02 | მკვებავი ბუფერული ავზი და მკვებავი სატუმბი სადგური
1001135 | მ³ გრუნტის ექსკავაცია საძირკველებში, ავზებში და სტრუქტურებში, წყლის ამოწურვის გარეშე
გრუნტის ექსკავაცია საძირკველებში, ავზებში და სტრუქტურებში, მექანიკური საშუალებებით, წყლის ამოწურვის გარეშე.
| ავზი და ამოტუმბვა | 1 | 19.5 | 7.6 | 3 | 444.6
[6 empty] | 444.6 | 28.58 | 0
1001320 | მ³ გრუნტის ექსკავაცია საძირკვლებში და სტრუქტურებში, ქვაბულიდან შესაფერისი მასალით
გრუნტის ექსკავაცია საძირკვლებში და სტრუქტურებში, ქვაბულიდან შესაფერისი მასალით, დასველების და ტკეპნის ჩათვლით
| იგივე 01001135 | 1 | 444.6 |  |  | 444.6
| გამოკლება: | -1 | 17.5 | 5.6 | 3 | -294
| ავზი და ამოტუმბვა |  |  |  |  | 150.6 | 28.58 | 0
1001410 | მ³ შერჩეული მარცვლოვანი მასალის ბაზა, რეზერვიდან, დატკეპნის ჩათვლით 95%-მდე M.P.
შერჩეული მარცვლოვანი მასალის ბაზა, რეზერვიდან, დატკეპნის ჩათვლით 95%-მდე M.P.
| ავზი და ამოტუმბვა | 1 | 17.5 | 5.6 | 0.15 | 14.7
[6 empty] | 14.7 | 66.92 | 0
1001700 | მ³ ქვაბულიდან ამოღებული გრუნტის ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელზე მაქსიმუმ 5კმ დისტანციაზე.
მ³ ქვაბულიდან ამოღებული გრუნტის ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელზე მაქსიმუმ 5კმ დისტანციაზე.
| იგივე 01001135 | 1 | 444.6 |  |  | 444.6
| გამოკლება: 01001320 | -1 | 150.6 |  |  | -150.6
[6 empty] | 294 | 2.19 | 0
1002000 | მ³ ბეტონის მიწოდება და თხელი ფენის დასხმა C12/15.
ბეტონის მიწოდება და თხელი ფენის დასხმა C12/15. C12/15.
| ავზი და ამოტუმბვა 1 17,500 | 1 | 17.5 | 5.6 | 0.1 | 9.8
[6 empty] | 9.8 | 190 | 0
1002010 | მ³ დაუარმატურებელი ბეტონის მიწოდება და დასხმა C20/25.
დაუარმატურებელი ბეტონის მიწოდება და დასხმა C20/25.
| ავზის დახრილობა 1 10,600 | 1 | 10.6 | 5 | 0.11 | 5.83
[6 empty] | 5.83 | 215 | 0
1002020 | მ³ რკინაბეტონის მიწოდება და დასხმაC30/37 საძირკველში, ექსპოზიცია XC4+XA2,
რკინაბეტონის მიწოდება და დასხმა C30/37 საძირკვლებში, ექსპოზიციის კლასები XC4+XA2, ზომიერად აგრესიული ქიმიური შეტევა, დამზადებულია სულფატ რეზისტენტული ცემენტით CEM IV/A-SR, აგრეგატების მაქსიმალური დიამეტრი 20 მმ, მაქსიმალური წყალცემენტის თანაფარდობა 0.50 და ცემენტის მინიმალური შემცველობა 360 კგ/მ3; დასხმის, გამკვრივების და ვიბრაციის ჩათვლით.
| ავზი და ამოტუმბვა 1 17,500 | 1 | 17.5 | 5.6 | 0.35 | 34.3
[6 empty] | 34.3 | 215 | 0
1002025 | მ³ რკინაბეტონის მიწოდება და დასხმა C30/37 საძირკველში, ექსპოზიცია XC4
რკინაბეტონის მიწოდება და დასხმა C30/37 საძირკვლებში, ექსპოზიციის კლასები XC4, დამზადებული ცემენტისგან CEM II/B-P, აგრეგატების მაქსიმალური დიამეტრი 20 მმ, წყალცემენტის მაქსიმალური თანაფარდობა 0.55, და ცემენტის მინიმალური შემცველობა 300 კგ/მ3; დასხმის, გამკვრივების და ვიბრაციის ჩათვლით.
| კიბე 300,20 1 1,350 | 1 | 1.35 | 1 | 0.6 | 0.81
| საფეხურები 5 1,000 | 5 | 1 | 0.27 | 0.092 | 0.1242
| ტუმბოს საყრდენი ფილები 2 1,650 | 2 | 1.65 | 0.5 | 0.2 | 0.33
[6 empty] | 1.2642 | 215 | 0
1002030 | მ³ რკინაბეტონის მიწოდება და დასხმა C30/37 ბეტონის ფილებში, ექსპოზიცია XC4+XA2,
რკინაბეტონის მიწოდება და დასხმა C30/37 ფილებში, ექსპოზიციის კლასები XC4+XA2, ზომიერად აგრესიული ქიმიური შეტევა, დამზადებულია სულფატ რეზისტენტული ცემენტით CEM IV/A-SR, აგრეგატების მაქსიმალური დიამეტრი 20 მმ, წყალცემენტის მაქსიმალური თანაფარდობა 0.50, და ცემენტის მინიმალური შემცველობა 360 კგ/მ3; დასხმის, გამკვრივების და ვიბრაციის ჩათვლით.
|  | 1 | 11.1 | 5 | 0.25 | 13.875
|  | 1 | 4.2 | 5 | 0.25 | 5.25
| გამოკლება: | -2 | 1 | 1 | 0.25 | -0.5
|  | -1 | 2.85 | 3.2 | 0.25 | -2.28
[6 empty] | 16.345 | 215 | 0
1002040 | მ³ რკინაბეტონის მიწოდება და დასხმა C30/37 კედლებში, ექსპოზიცია XC4+XA2,
რკინაბეტონის მიწოდება და დასხმა C30/37 კედლებში, ექსპოზიციის კლასები XC4+XA2, ზომიერად აგრესიული ქიმიური შეტევა, დამზადებულია სულფატ რეზისტენტული ცემენტით CEM IV/A-SR, აგრეგატების მაქსიმალური დიამეტრი 20 მმ, წყალცემენტის მაქსიმალური თანაფარდობა 0.50, და ცემენტის მინიმალური შემცველობა 360 კგ/მ3; დასხმის, გამკვრივების და ვიბრაციის ჩათვლით.
| ავზი და ამოტუმბვა | 2 | 17.5 | 0.3 | 3.5 | 36.75
|  | 3 | 5 | 0.3 | 3.5 | 15.75
| კედლები ფილის ხვრელებში | 2 | 3.25 | 0.2 | 0.15 | 0.195
|  | 2 | 3.2 | 0.2 | 0.15 | 0.192
[6 empty] | 52.887 | 215 | 0
1002055 | მ³ რკინაბეტონის მიწოდება და დასხმა C30/37 დახრილ ფილებში, ექსპოზიცია XC4
რკინაბეტონის მიწოდება და დასხმა C30/37 დახრილ ფილებში, ექსპოზიციის კლასები XC4, დამზადებულია ცემენტისგან CEM II/B-P, აგრეგატების მაქსიმალური დიამეტრი 20 მმ, წყალცემენტის მაქსიმალური თანაფარდობა 0.50, და ცემენტის მინიმალური შემცველობა 300 კგ/მ3; დასხმის, გამკვრივების და ვიბრაციის ჩათვლით.
| კიბე | 1 | 4.7 | 1 | 0.25 | 1.175
| საფეხურები | 14 | 1 | 0.27 | 0.089 | 0.33642
[6 empty] | 1.5114 | 215 | 0
1002060 | მ³ რკინაბეტონის მიწოდება და დასხმა C30/37 სვეტებში და კოჭებში, ექსპოზიცია XC4+XA2,
რკინაბეტონის მიწოდება და დასხმა C30/37 სვეტებში და კოჭებში, ექსპოზიციის კლასები XC4+XA2, ზომიერად აგრესიული ქიმიური შეტევა, დამზადებულია სულფატ რეზისტენტული ცემენტით CEM IV/A-SR, აგრეგატების მაქსიმალური დიამეტრი 20 მმ, წყალცემენტის მაქსიმალური თანაფარდობა 0.50, და ცემენტის მინიმალური შემცველობა 360 კგ/მ3; დასხმის, გამკვრივების და ვიბრაციის ჩათვლით.
| კოჭი | 1 | 5 | 0.3 | 0.55 | 0.825
[6 empty] | 0.825 | 215 | 0
1020200 | მ² გაფართოებული პოლისტირონი 2 სმ სისქის, შეერთების ადგილის ფორმირებისთვის
გაფართოებული პოლისტირონი 2 სმ სისქის, შეერთების ადგილის ფორმირებისთვის.
| არხის გვერდზე | 1 | 5.5 |  | 3.5 | 19.25
| შენობის გვერდზე | 1 | 15.06 |  | 3.85 | 57.981
[6 empty] | 77.231 | 15 | 0
1003000 | მ² უბრალო ყალიბი საძირკვლებში, დემონტაჟის და გაწმენდის ჩათვლით.
უბრალო ყალიბი საძირკვლებში, დემონტაჟის და გაწმენდის ჩათვლით.
| ავზი და ამოტუმბვა | 1 | 17.5 |  | 0.35 | 6.125
|  | 1 | 2.44 |  | 0.35 | 0.854
|  | 1 |  | 5.6 | 0.35 | 1.96
|  | 1 |  | 0.1 | 0.35 | 0.035
| კიბე 300,20 | 2 | 1.35 |  | 0.6 | 1.62
|  | 1 | 1 |  | 0.38 | 0.38
| საფეხურები | 5 | 1 |  | 0.184 | 0.92
|  | 10 | 0.27 |  | 0.092 | 0.2484
| ტუმბოს საყრდენი ფილები | 4 | 1.65 |  | 0.2 | 1.32
|  | 4 |  | 0.5 | 0.2 | 0.4
[6 empty] | 13.8624 | 208 | 0
1003010 | მ² უბრალო ყალიბი ჰორიზონტალურ ფილებში, დემონტაჟის და გაწმენდის ჩათვლით.
უბრალო ყალიბი ჰორიზონტალურ ფილებში, დემონტაჟის და გაწმენდის ჩათვლით.
|  | 1 | 11.1 | 5 |  | 55.5
|  | 1 | 4.2 | 5 |  | 21
| ხვრელები | 2 | 2.85 |  | 0.25 | 1.425
|  | 2 |  | 3.2 | 0.25 | 1.6
|  | 8 | 1 |  | 0.25 | 2
[6 empty] | 81.525 | 60 | 0
1003020 | მ² უბრალო ყალიბი კედლებში, დემონტაჟის და გაწმენდის ჩათვლით. |  |  |  | 3500 | 245000
უბრალო ყალიბი კედლებში, დემონტაჟის და გაწმენდის ჩათვლით.
| ავზი და ამოტუმბვა | 4 | 17.5 |  | 3.5 | 245
|  | 6 | 5 |  | 3.5 | 105
| კედლები ფილის ხვრელებში | 4 | 3.25 |  | 0.15 | 1.95
|  | 4 | 3.2 |  | 0.15 | 1.92
| გამოკლება: 01020200 | -1 | 77.231 |  |  | -77.231
[6 empty] | 276.639 | 60 | 0
1003030 | მ² უბრალო ყალიბი დახრილ ფილებში, დემონტაჟის და გაწმენდის ჩათვლით. |  |  |  |  | 4700
მ² უბრალო ყალიბი დახრილ ფილებში, დემონტაჟის და გაწმენდის ჩათვლით.
| კიბე | 1 | 4.7 | 1 |  | 4.7
|  | 1 | 4.7 |  | 0.25 | 1.175
| საფეხურები | 14 | 1 |  | 0.178 | 2.492
|  | 14 |  | 0.27 | 0.089 | 0,336
[6 empty] | 8.367 | 60 | 0
1003040 | მ² უბრალო ყალიბი სვეტებში და კოჭებში, დემონტაჟის და გაწმენდის ჩათვლით. |  |  |  |  | 1500
უბრალო ყალიბი სვეტებში და კოჭებში, დემონტაჟის და გაწმენდის ჩათვლით.
| კოჭი | 1 | 5 | 0.3 |  | 1.5
|  | 1 | 5 |  | 0.55 | 2.75
|  | 1 | 5 |  | 0.3 | 1.5
[6 empty] | 5.75 | 37.9 | 0
1004000 | კგ გოფრირებული საარმატურო წნელი, კლასი A500C (fyk=500 MPa),
გოფრირებული საარმატურო წნელის მიწოდება და მონტაჟი, კლასი A500C (fyk=500 MPa), ჭრების, მომწვარი სადენით შეკვრის, გამყოფების და აწყობის ელემენტების ჩათვლით.
იგივე გაზომვა:
| 1002020 | 1 | 34.3 | 90 |  | 3087
| 1002025 | 1 | 1.264 | 90 |  | 113.76
| 1002030 | 1 | 16.345 | 110 |  | 1797.95
| 1002040 | 1 | 52.887 | 95 |  | 5024.265
| 1002055 | 1 | 1.511 | 110 |  | 166.21
| 1002060 | 1 | 0.825 | 160 |  | 132
[6 empty] | 10321.185 | 1.98 | 0
1004010 | კგ სტრუქტურული ფოლადის ტიპი S 275JR (fy=275 MPa), კოროზიის საწინააღმდეგო დამუშავების ჩათვლით C4 |  |  |  |  | 73530
სტრუქტურული ფოლადის ტიპი S 275JR (fy=275 MPa) მიწოდება და მონტაჟი, კოროზიის საწინააღმდეგო დამუშავების ჩათვლით C4, კვანძებისა და სპეციალური ნაწილების პროპორციული ნაწილი, მთლიანად აწყობილი და მოთავსებული.
| IPE 140 | 2 | 2.85 | 12.9 |  | 73.53
| მიმაგრების ფირფიტები 4 | 4 | 12 |  |  | 48
[6 empty] | 121.53 | 3.5 | 0
1004105 | მ ცხელი მოთუთიებული ფოლადის მოაჯირი 0,90 მ სიმაღლით
0.90 მ სიმაღლის ცხელი მოთუთიებული ფოლადის მოაჯირის მიწოდება და მონტაჟი, 2" მილისებური ფოლადის მოაჯირებით, პილასტრი ყოველ 1.50 მ-ზე, დამზადებული სახელოსნოში და აწყობილი ადგილზე.
|  | 1 | 15.9 |  |  | 15.9
|  | 1 | 2.34 |  |  | 2.34
|  | 1 | 5.4 |  |  | 5.4
| გამოკლება: | -1 | 0.9 |  |  | -0.9
| კიბე | 1 | 4.7 |  |  | 4.7
| კიბე | 2 | 1.7 |  |  | 3.4
[6 empty] | 30.84 | 78 | 0
1004135 | მ² ცხელი მოთუთიებული მეტალის ხუფის მიწოდება და მონტაჟი, ჩარჩოს ჩათვლით, განთავსებული.
ცხელი მოთუთიებული მეტალის ხუფის მიწოდება და მონტაჟი, ჩარჩოს ჩათვლით, განთავსებული.
| ხვრელები | 2 | 1.1 | 1.1 |  | 2.42
|  | 1 | 2.95 | 3.3 |  | 9.735
[6 empty] | 12.155 | 350 | 0
1005100 | მ² ღრუ ბეტონის ბლოკების კედელი, ზომები 40*20*20 სმ., უნდა დაიფაროს
ღრუ ბეტონის ბლოკების კედელი, ზომები s 40*20*20 სმ., უნდა დაიფაროს,მიღებულია ცემენტის დუღაბით, წმენდის და სპეციალური ნაწილების ჩათვლით.
| კიბეზე მისასვლელი | 2 | 5.6 |  | 1.4 | 15.68
|  | 1 | 1.5 |  | 1.4 | 2.1
| გამოკლება: | 1 | 1.5 |  | 2.4 | 3.6
| კარი | -1 | 1 |  | 2.2 | -2.2
[6 empty] | 19.18 | 60 | 0
1006160 | მ² სახურავის სენდვიჩ პანელი სისქით 30 მმ
სახურავის სენდვიჩ პანელი სისქით 30 მმ, ფორმირებული ორმაგი 0.5 მმ სისქის ფოლადის ფურცლით და პოლიურეთანის შუალედური ბირთვით, ექსტერიერი ლაქის დაფარვით და ინტერიერი მოთუთიებული, აწყობის, ფიტინგების, მთლიანად დამონტაჟების ჩათვლით.
| კიბეზე მისასვლელი | 1 | 5.75 | 1.8 |  | 10.35
[6 empty] | 10.35 | 75 | 0
1007015 | მ² ცემენტის რენდერინგი ვერტიკალურ კედლებზე
ცემენტის რენდერინგი ვერტიკალურ კედლებზე, 1:4 ცემენტის დუღაბით, კედლის მომზადების და დატენიანების ჩათვლით.
| იგივე 01005100 | 2 | 19.18 |  |  | 38.36
[6 empty] | 38.36 | 30 | 0
1007200 | მ² პლასტმასის საღებავი ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ შიდა კედლებზე
პლასტმასის საღებავი ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ შიდა კედლებზე, ორი ფენა, ზედაპირის მომზადების, ხარაჩოების დადგმის და მისი წასმისთვის საჭირო ყველა პროცედურის ჩათვლით.
| იგივე 01005100 | 1 | 19.18 |  |  | 19.18
| ამოტუმბვა | 2 | 5.5 |  | 3.25 | 35.75
|  | 2 | 5 |  | 3.25 | 32.5
| გამოკლება: | 1 | 4.5 | 5 |  | 22.5
| ხვრელი | -1 | 2.85 |  | 3.2 | -9.12
[6 empty] | 100.81 | 10 | 0
1007210 | მ² ქვის საღებავი ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ გარე კედლებზე
ქვის საღებავი ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ გარე კედლებზე, ორი ფენა, ზედაპირის მომზადების, ხარაჩოების დადგმის და მისი წასმისთვის საჭირო ყველა პროცედურის ჩათვლით.
| იგივე 01005100 1 19,180 | 1 | 19.18 |  |  | 19.18
[6 empty] | 19.18 | 22 | 0
1008020 | მ² ეპოქსიდური იატაკი ბეტონის საყრდენზე
ეპოქსიდური იატაკი ბეტონის საყრდენზე, რომელიც შედგება: ზედაპირის მომზადება და გაწმენდა, პრაიმერი ორკომპონენტიანი ეპოქსიდური ფისით, კვარცის ქვიშის გაშლა ახალ ფისზე და ორკომპონენტიანი ეპოქსიდური ფისოვანი დასრულების ფენა. ფერი უნდა შეირჩეს.
| ამოტუმბვა | 1 | 5.5 | 5 |  | 27.5
| კიბე | 1 | 4.3 | 1 |  | 4.3
გამოკლება:
| საყრდენი ფილები | -2 | 1.65 | 0.5 |  | -1.65
[6 empty] | 30.15 | 45 | 0
1020000 | მ გაბერვადი ნაკერის საჰერმეტიზაციო ნარევი, ბეტონის კონსტრუქციის შეერთებებისთვის
.გაბერვადი ნაკერის საჰერმეტიზაციო ნარევი, ბეტონის კონსტრუქციის შეერთებებისთვის, მიწებებული განტავსების ჩათვლით.
| საძირკვლის ფილა | 2 | 17.2 |  |  | 34.4
|  | 3 | 5.3 |  |  | 15.9
| კედლები | 2 | 3.5 |  |  | 7
[6 empty] | 57.3 | 18 | 0
1009210 | მ² მეტალის კარები, მილისებრი პროფილის ჩარჩოთი და გარედან დაკეცილი მეტალის ფურცლით
მეტალის კარები, მილისებრი პროფილის ჩარჩოთი და გარედან დაკეცილი მეტალის ფურცლით, სინთეზური ემალის საღებავის და საკიდის და უსაფრთხოების ფიტინგების ჩათვლით.
|  | 1 | 1 |  | 2.2 | 2.2
[6 empty] | 2.2 | 390 | 0
1020100 | მ სადეფორმაციო ნაკერების დალუქვა, 2სმ სიგანის, ელასტიური პოლიურეთანის საგოზავით
სადეფორმაციო ნაკერების დალუქვა, 2სმ სიგანის, ელასტიური პოლიურეთანის საგოზავით.
| არხის გვერდით | 1 | 5.5 |  |  | 5.5
|  | 1 | 0.8 |  |  | 0.8
| შენობის გვერდით | 1 | 15.06 |  |  | 15.06
|  | 1 | 3 |  |  | 3
[6 empty] | 24.36 | 18 | 0
1.02 | ჯამი - მკვებავი ბუფერული ავზი და მკვებავი სატუმბი სადგური | [6 empty] | 0
Note on I104: Author: 460.39

## 1.03
კოდი | აღწერა | ერთეული | სიგრძე | სიგანე | სიმაღლე | რაოდენობა | ფასი | ჯამი
1.03 | შლამის დეჰიდრატაციის შენობა და ელექტრო ოთახი
1000110 | მ³ რკინაბეტონის საძირკვლების ან სტრუქტურების დანგრევა კომპრესორით, მაქსიმალური სისქე 0.50 მ.
რკინაბეტონის საძირკვლების ან სტრუქტურების დანგრევა კომპრესორით, მაქსიმალური სისქე 0.50 მ, ნარჩენების დატვირთვის და ნაგავსაყრელზე გატანის ჩათვლით.
| პოლიელექტროლიტური აღჭურვილობის საყრდენი ფილა | 1 | 4.8 | 2.1 | 0.2 | 2.016
| პოლიელექტროლიტური აღჭურვილობის კიბე | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.12
| ელექტრო ოთახი | 1 | 6.5 | 0.8 | 0.2 | 1.04
|  | 1 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | 0.432
| სალექარი ცენტრიფუგების სტრუქტურა | 16 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2
[6 empty] | 6.808 | 135 | 0
1001135 | მ³ საძირკვლებში, ავზებში და სტრუქტურებში გქუნტის ექსკავაცია, წყლის ამოწურვის გარეშე
საძირკვლებში, ავზებში და სტრუქტურებში გქუნტის ექსკავაცია, მექანიკური საშუალებებით, წყლის ამოწურვის გარეშე.
| პოლიელექტროლიტური აღჭურვილობის საყრდენი ფილა | 1 | 4.8 | 2.1 | 0.1 | 1.008
| პოლიელექტროლიტური აღჭურვილობის კიბე | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.06
| ელექტრო ოთახი | 1 | 6.4 | 0.6 | 0.7 | 2.688
|  | 1 | 2.8 | 0.6 | 0.7 | 1.176
| სალექარი ცენტრიფუგების სტრუქტურა | 16 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 7.168
[6 empty] | 12.1 | 28.58 | 0
1001235 | მ³ გრუნტის ექსკავაცია თხრილებში, მექანიკური საშუალებებით, წყლის ამოწურვის გარეშე.
გრუნტის ექსკავაცია თხრილებში, მექანიკური საშუალებებით, წყლის ამოწურვის გარეშე.
| სადრენაჟო მილი | 1 | 9 | 0.6 | 0.7 | 3.78
[6 empty] | 3.78 | 3.65 | 0
1001320 | მ³ გრუნტის გაფართოება საძირკველებსა და სტრუქტურებში, ქვაბულიდან შესაფერისი მასალით
მ³ გრუნტის გაფართოება საძირკველებსა და სტრუქტურებში, ქვაბულიდან შესაფერისი მასალით, დასველების და ტკეპნის ჩათვლით
იგივე გაზომვა:
| 1001135 | 1 | 12.1 |  |  | 12.1
გამოკლება:
| პოლიელექტროლიტური აღჭურვილობის საყრდენი ფილა | -1 | 4.2 | 2.1 | 0.1 | -0.882
| პოლიელექტროლიტური აღჭურვილობის კიბე | -1 | 1.5 | 0.4 | 1 | -0.6
| ელექტრო ოთახი | -1 | 6.4 | 0.6 | 0.5 | -1.92
|  | -1 | 6.2 | 0.2 | 0.2 | -0.248
|  | -1 | 2.8 | 0.6 | 0.5 | -0.84
|  | -1 | 3 | 0.2 | 0.2 | -0.12
| სალექარი ცენტრიფუგების სტრუქტურა | -16 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | -5.12
|  | -16 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | -0.512
[6 empty] | 1.858 | 3.65 | 0
1001415 | მ³ სუფთა ქვიშის ფენა თხრილების ბსკერზე
სუფთა ქვიშის ფენა თხრილების ბსკერზე, მილების რეგულარიზაციის და ჩადებისთვის.
| სადრენაჟო მილი | 1 | 9 | 0.6 | 0.46 | 2.484
გამოკლება:
| მილი | -1 | 9 | 3.14 | 0.006 | -0.16956
[6 empty] | 2.3144 | 125 | 0
1001340 | მ³ თხრილებში გრუნტის გაფართოება, ქვაბულიდან შესაფერისი მასალით
თხრილებში გრუნტის გაფართოება, ქვაბულიდან შესაფერისი მასალით, დასველების და ტკეპნის ჩათვლით
იგივე გაზომვა:
|  | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
გამოკლება:
|  | -1 | 2.314 |  |  | -2.314
| მილი - | -1 | 9 | 3.14 | 0.006 | -0.16956
[6 empty] | 1.2964 | 3.65 | 0
1001700 | მ³ ქვაბულიდან ამოღებული გრუნტის ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელზე მაქსიმუმ 5კმ დისტანციაზე.
ქვაბულიდან ამოღებული გრუნტის ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელზე მაქსიმუმ 5კმ დისტანციაზე.
| 1001135 | 1 | 12.1 |  |  | 12.1
| 100 01001235 | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
გამოკლება:
| 1001320 | -1 | 2.398 |  |  | -2.398
| 1001340 | -1 | 1.296 |  |  | -1.296
[6 empty] | 12.186 | 2.19 | 0
1002000 | m³ ბეტონის მიწოდება და თხელი ფენის დასხმა C12/15.
ბეტონის მიწოდება და თხელი ფენის დასხმა C12/15
| პოლიელექტროლიტური აღჭურვილობის საყრდენი ფილა | 1 | 4.2 | 2.1 | 0.1 | 0.882
| პოლიელექტროლიტური აღჭურვილობის კიბე | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.06
| ელექტრო ოთახი | 1 | 6.4 | 0.6 | 0.1 | 0.384
|  | 1 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 0.168
| სალექარი ცენტრიფუგების სტრუქტურა | 16 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.024
[6 empty] | 2.518 | 190 | 0
1002025 | მ³ რკინაბეტონის მიწოდება და დასხმა C30/37 საძირკველში, ექსპოზიცია XC4
რკინაბეტონის მიწოდება და დასხმა C30/37 საძირკვლებში, ექსპოზიციის კლასები XC4, დამზადებულია ცემენტით CEM II/B-P, აგრეგატების მაქსიმალური დიამეტრი 20 მმ, მაქსიმალური წყალცემენტის თანაფარდობა 0.55 და ცემენტის მინიმალური შემცველობა 300 კგ/მ3; დასხმის, გამკვრივების და ვიბრაციის ჩათვლით.
| პოლიელექტროლიტური აღჭურვილობის საყრდენი ფილა | 1 | 4.2 | 2.1 | 0.4 | 3.528
| პოლიელექტროლიტური აღჭურვილობის კიბე | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.24
| ტუმბოს საყრდენი ფილა | 1 | 1.1 | 0.88 | 0.2 | 0.1936
| ელექტრო ოთახი | 1 | 6.4 | 0.6 | 0.4 | 1.536
|  | 1 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 0.672
| სალექარი ცენტრიფუგების სტრუქტურა | 16 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 4.096
ფილის შეცვლა:
| პოლიელექტროლიტური აღჭურვილობის საყრდენი ფილა | 1 | 4.8 | 2.1 | 0.2 | 2.016
| გამოკლება: | -1 | 4.2 | 2.1 | 0.2 | -1.764
| ელექტრო ოთახი | 1 | 6.5 | 0.8 | 0.2 | 1.04
|  | 1 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | 0.432
| გამოკლება: | -1 | 6.2 | 0.2 | 0.2 | -0.248
|  | -1 | 3 | 0.2 | 0.2 | -0.12
| სალექარი ცენტრიფუგების სტრუქტურა | 16 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2
| გამოკლება: | -16 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | -0.512
[6 empty] | 14.3096 | 215 | 0
1002045 | მ³ რკინაბეტონის მიწოდება და დასხმა C30/37 კედლებში, ექსპოზიცია XC4
რკინაბეტონის მიწოდება და დასხმა C30/37 კედლებში, ექსპოზიციის კლასები XC4, დამზადებულია ცემენტით CEM II/B-P, აგრეგატების მაქსიმალური დიამეტრი 20 მმ, წყალცემენტის მაქსიმალური თანაფარდობა 0.55, და ცემენტის მინიმალური შემცველობა 300 კგ/მ3; დასხმის, გამკვრივების და ვიბრაციის ჩათვლით.
| ელექტრო ოთახი | 1 | 6.2 | 0.2 | 0.4 | 0.496
|  | 1 | 3 | 0.2 | 0.4 | 0.24
[6 empty] | 0.736 | 215 | 0
1002065 | მ³ რკინაბეტონის მიწოდება და დასხმა C30/37 სვეტებში და კოჭებში, ექსპოზიცია XC4
რკინაბეტონის მიწოდება და დასხმა C30/37 სვეტებში და კოჭებში, ექსპოზიციის კლასები XC4, დამზადებულია ცემენტით CEM II/B-P, აგრეგატების მაქსიმალური დიამეტრი 20 მმ, წყალცემენტის მაქსიმალური თანაფარდობა 0.55, და ცემენტის მინიმალური შემცველობა 300 კგ/მ3; დასხმის, გამკვრივების და ვიბრაციის ჩათვლით.
| სალექარი ცენტრიფუგების სტრუქტურა | 16 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.536
[6 empty] | 1.536 | 215 | 0
1003000 | მ² უბრალო ყალიბი საძირკვლებში, დემონტაჟის და გაწმენდის ჩათვლით.
უბრალო ყალიბი საძირკვლებში, დემონტაჟის და გაწმენდის ჩათვლით.
| პოლიელექტროლიტური აღჭურვილობის საყრდენი ფილა | 2 | 4.2 |  | 0.4 | 3.36
|  | 2 |  | 2.1 | 0.4 | 1.68
| პოლიელექტროლიტური აღჭურვილობის კიბე | 2 | 1.5 |  | 0.2 | 0.6
|  | 2 |  | 0.4 | 0.2 | 0.16
| ტუმბოს საყრდენი ფილა | 2 | 1.1 |  | 0.2 | 0.44
|  | 2 |  | 0.88 | 0.2 | 0.352
[6 empty] | 6.592 | 60 | 0
1003020 | მ² უბრალო ყალიბი კედლებში, დემონტაჟის და გაწმენდის ჩათვლით.
მ² უბრალო ყალიბი კედლებში, დემონტაჟის და გაწმენდის ჩათვლით.
| ელექტრო ოთახი | 2 | 6.2 |  | 0.4 | 4.96
|  | 2 | 3 |  | 0.4 | 2.4
[6 empty] | 7.36 | 60 | 0
1003040 | მ² უბრალო ყალიბი სვეტებში და კოჭებში, დემონტაჟის და გაწმენდის ჩათვლით.
მ² უბრალო ყალიბი სვეტებში და კოჭებში, დემონტაჟის და გაწმენდის ჩათვლით.
| სალექარი ცენტრიფუგების სტრუქტურა | 64 | 0.4 |  | 0.6 | 15.36
[6 empty] | 15.36 | 60 | 0
1004000 | კგ გოფრირებული საარმატურო წნელი, კლასი A500C (fyk=500 MPa),
გოფრირებული საარმატურო წნელის მიწოდება და მონტაჟი, კლასი A500C (fyk=500 MPa), ჭრების, მომწვარი სადენით შეკვრის, გამყოფების და აწყობის ელემენტების ჩათვლით.
იგივე გაზომვა:
| 1002025 | 1 | 14.31 |  | 90 | 1287.9
| 1002045 | 1 | 0.736 |  | 90 | 66.24
| 1002065 | 1 | 1.536 |  | 150 | 230.4
[6 empty] | 1584.54 | 1.98 | 0
1004010 | კგ სტრუქტურული ფოლადის ტიპი S 275JR (fy=275 MPa), კოროზიის საწინააღმდეგო დამუშავების ჩათვლით C4
სტრუქტურული ფოლადის ტიპი S 275JR (fy=275 MPa) მიწოდება და მონტაჟი, კოროზიის საწინააღმდეგო დამუშავების ჩათვლით C4, კვანძებისა და სპეციალური ნაწილების პროპორციული ნაწილი, მთლიანად აწყობილი და მოთავსებული.
პოლიელექტროლიტური აღჭურვილობის კიბე:
| სვეტები | 2 | 1.6 | 14.2 |  | 45.44
| კოჭები | 1 | 1 | 17 |  | 17
| მიმაგრების ფირფიტები | 2 | 20 |  |  | 40
|  | 2 | 6 |  |  | 12
ელექტრო ოთახი:
| ჭერის კოჭები | 5 | 3.7 | 15.8 |  | 292.3
სალექარი ცენტრიფუგების სტრუქტურა:
| სვეტები | 8 | 2.25 | 14.2 |  | 255.6
| კოჭები | 4 | 6 | 22.4 |  | 537.6
|  | 4 | 3.7 | 22.4 |  | 331.52
|  | 1 | 1 | 22.4 |  | 22.4
|  | 1 | 1.5 | 22.4 |  | 33.6
| მიმაგრების ფირფიტები | 8 | 20 |  |  | 160
|  | 2 | 6 |  |  | 12
| ელექტრო პანელის მხარდამჭერი სტრუქტურა | 16 | 0.4 | 6.6 |  | 42.24
|  | 4 | 4 | 6.6 |  | 105.6
|  | 8 | 0.6 | 6.6 |  | 31.68
| მიმაგრების ფირფიტები | 16 | 6 |  |  | 96
| სხვა (15%) | 0.15 | 2034.98 |  |  | 305.247
[6 empty] | 2340.227 | 3.5 | 0
1004105 | მ ცხელი მოთუთიებული ფოლადის მოაჯირი 0,90 მ სიმაღლით
0.90 მ სიმაღლის ცხელი მოთუთიებული ფოლადის მოაჯირის მიწოდება და მონტაჟი, 2" მილისებური ფოლადის მოაჯირებით, პილასტრი ყოველ 1.50 მ-ზე, დამზადებული სახელოსნოში და აწყობილი ადგილზე.
| პოლიელექტროლიტური აღჭურვილობის კიბე | 1 | 3.6 |  |  | 3.6
|  | 1 | 2.6 |  |  | 2.6
|  | 1 | 1 |  |  | 1
| სალექარი ცენტრიფუგების სტრუქტურა | 1 | 5.2 |  |  | 5.2
|  | 1 | 1 |  |  | 1
|  | 1 | 5.8 |  |  | 5.8
|  | 1 | 4.9 |  |  | 4.9
|  | 2 | 3.2 |  |  | 6.4
[6 empty] | 30.5 | 78 | 0
1004111 | მ 1.00 მ ფართო მეტალის კიბე, დახვეული პროფილების კიბის სიგრძივი კოჭების და მოთუთიებული ბადის საფეხურების ჩათვლით 90 x 27
1.00 მ ფართო მეტალის კიბის მიწოდება და მონტაჟი, დახვეული პროფილების კიბის სიგრძივი კოჭების და მოთუთიებული ბადის საფეხურების ჩათვლით 90 x 27, რომელიც მიხრახნილია სიგრძივ კოჭებზე, დამზადებულია სახელოსნოში და დამონტაჟებულია ადგილზე, მთლიანად დასრულებული. მოაჯირის გარეშე.
| პოლიელექტროლიტური აღჭურვილობა | 1 | 3.6 |  |  | 3.6
| სალექარი ცენტრიფუგები | 1 | 5.2 |  |  | 5.2
[6 empty] | 8.8 | 450 | 0
1004120 | მ² ცხელი მოთუთიებული ფოლადის ცხაურა, 30 x 30 მმ ბადე, 30 x 3 მმ ბრტყელი გისოსებით და გოფრირებული გისოსებით
ცხელი მოთუთიებული ფოლადის ცხაურის, 30 x 30 მმ ბადე, 30 x 3 მმ ბრტყელი გისოსებით და გოფრირებული გისოსებით მიწოდება და მონტაჟი, ჩარჩოს ჩათვლით, განთავსებული.
| სალექარი ცენტრიფუგების სტრუქტურა | 1 | 6 | 3.4 |  | 20.4
| გამოკლება: | -1 | 2.2 | 1.1 |  | -2.42
[6 empty] | 17.98 | 230 | 0
1005100 | მ² ღრუ ბეტონის ბლოკების კედელი, ზომები 40*20*20 სმ., უნდა დაიფაროს
ღრუ ბეტონის ბლოკების კედელი, ზომები s 40*20*20 სმ., უნდა დაიფაროს,მიღებულია ცემენტის დუღაბით, წმენდის და სპეციალური ნაწილების ჩათვლით.
| ელექტრო ოთახი | 1 | 6.2 |  | 3.5 | 21.7
|  | 1 | 3 |  | 3.5 | 10.5
გამოკლება:
| კარი | -1 | 1.4 |  | 2.4 | -3.36
[6 empty] | 28.84 | 60 | 0
1006160 | მ² სახურავის სენდვიჩ პანელი სისქით 30 მმ
სახურავის სენდვიჩ პანელი სისქით 30 მმ, ფორმირებული ორმაგი 0.5 მმ სისქის ფოლადის ფურცლით და პოლიურეთანის შუალედური ბირთვით, ექსტერიერი ლაქის დაფარვით და ინტერიერი მოთუთიებული, აწყობის, ფიტინგების, მთლიანად დამონტაჟების ჩათვლით.
| ელექტრო ოთახი | 1 | 3.58 | 6.2 |  | 22.196
[6 empty] | 22.196 | 75 | 0
1007015 | მ² ცემენტის რენდერინგი ვერტიკალურ კედლებზე
ცემენტის რენდერინგი ვერტიკალურ კედლებზე, 1:4 ცემენტის დუღაბით, კედლის მომზადების და დატენიანების ჩათვლით.
იგივე გაზომვა:
| 1005100 | 2 | 28.84 |  |  | 57.68
[6 empty] | 57.68 | 30 | 0
1007200 | მ² პლასტმასის საღებავი ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ შიდა კედლებზე
პლასტმასის საღებავი ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ შიდა კედლებზე, ორი ფენა, ზედაპირის მომზადების, ხარაჩოების დადგმის და მისი წასმისთვის საჭირო ყველა პროცედურის ჩათვლით.
| ელექტრო ოთახი | 2 | 6 |  | 3.5 | 42
|  | 1 | 6.2 |  | 3.5 | 21.7
|  | 2 | 3.38 |  | 3.5 | 23.66
|  | 1 | 3.2 |  | 3.5 | 11.2
გამოკლება:
| კარი | -2 | 1.4 |  | 2.4 | -6.72
| დეჰიდრატაციის შენობის შიდა მხარე | 2 | 16.97 |  | 7.17 | 243.3498
|  | 1 | 12.04 |  | 7.17 | 86.3268
| გამოკლება:კარი | -1 | 5 |  | 6.75 | -33.75
| ელექტრო ოთახი | -1 | 6.2 |  | 3.5 | -21.7
|  | -1 | 3.38 |  | 3.5 | -11.83
[6 empty] | 354.2366 | 15 | 0
1007230 | მ² მეტალის სტრუქტურის ხანძრისგან პასიური დაცვის ფორმირება
მეტალის სტრუქტურის ხანძრისგან პასიური დაცვის ფორმირება აალების საწინააღმდეგო ნივთიერების დუღაბის პნევმატური პროექციის საშუალებით, რომელიც შედგება ცემენტისგან პერლიტთან ან ვერმიკულიტთან კომბინაციაში, რაც ქმნის არაწვად საფარს, სანამ მიიღწევა ცეცხლგამძლეობის 60 წუთი, მინიმალური სისქით 11 მმ. კედლების დაცვის, სადურგლო და სხვა ელემენტების და დასუფთავების ჩათვლით.
| ელექტრო ოთახი | 1 | 3.58 | 6.2 |  | 22.196
[6 empty] | 22.196 | 15 | 0
1008020 | მ² ეპოქსიდური იატაკი ბეტონის საყრდენზე
ეპოქსიდური იატაკი ბეტონის საყრდენზე, რომელიც შედგება: ზედაპირის მომზადება და გაწმენდა, პრაიმერი ორკომპონენტიანი ეპოქსიდური ფისით, კვარცის ქვიშის გაშლა ახალ ფისზე და ორკომპონენტიანი ეპოქსიდური ფისოვანი დასრულების ფენა. ფერი უნდა შეირჩეს.
| დეჰიდრატაციის შენობა | 1 | 16.97 | 12.04 |  | 204.3188
| გამოკლება:ელექტრო ოთახი | -1 | 6.2 | 3.58 |  | -22.196
| პოლიელექტროლიტური აღჭურვილობის საყრდენი ფილა | -1 | 4.2 | 2.1 |  | -8.82
| პოლიელექტროლიტური აღჭურვილობის კიბე | -1 | 1.5 | 0.4 |  | -0.6
| ტუმბოს საყრდენი ფილა | -1 | 1.1 | 0.88 |  | -0.968
| სალექარი ცენტრიფუგების სტრუქტურა | -16 | 0.4 | 0.4 |  | -2.56
[6 empty] | 169.1748 | 45 | 0
1008300 | მ² ამაღლებული მისასვლელი იატაკი 0.40 მ სიმაღლე, 60 x 60 სმ კაფელით
ამაღლებული მისასვლელი იატაკი 0.40 მ სიმაღლე, 60 x 60 სმ კაფელით, მაღალი სიმკვრივის მერქანბურბუშელას ფილით 30 მმ სისქის და ვინილის იატაკის უმაღლესი საბოლოო ფენით 1.2 მმ სისქის, PVC პერიმეტრის კიდეების დაცვით, დაყრდნობილი მოთუთიებული ფოლადის რეგულირებად კვარცხლბეკებზე.
| ელექტრო ოთახი | 1 | 3.38 | 6 |  | 20.28
[6 empty] | 20.28 | 75 | 0
1009240 | მ² დამტკიცებული სახანძრო კარის მიწოდება და მონტაჟი
დამტკიცებული სახანძრო კარის მიწოდება და მონტაჟი, 74 მმ სისქის, თეთრი ლაქის საღებავის საბოლოო ფენით, დამზადებული 3 მოთუთიებული 0.8 მმ სისქის ფოლადის ფურცლისგან, მაღალი სიმკვრივის ქვაბამბის შუალედური კამერით, მოთუთიებულ ფოლადის ჩარჩოზე 1,5 მმ სისქის, გაფართოებადი მაერთებელი კვანძით, პანიკის საწინააღმდეგო გისოსის ჩათვლით, გარე სახის ბრმა საფარით. შემუშავებულია სახელოსნოში, მორგება და დაფიქსირება ადგილზე. მთლიანად განთავსებული.
| ელექტრო ოთახი 1 1,400 2,400 | 1 | 1.4 |  | 2.4 | 3.36
1010005 | მ ზღუდარი კარებისთვის და ფანჯრებისთვის |  |  |  |  | 3.36 | 850 | 0
ზღუდარი კარებისთვის და ფანჯრებისთვის ფორმირებული ფოლადის პროფილების კოჭებისგან, განთავსების ჩათვლით.
| ელექტრო ოთახი 1 1,900 | 1 | 1.9 |  |  | 1.9
[6 empty] | 1.9 | 55 | 0
1010125 | uთუჯის სიფონის სანიაღვრე, ზომები 20x20 სმ
თუჯის სიფონის სანიაღვრე, ზომები 20x20 სმ, მთლიანად დამონტაჟებული.
|  | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 1 | 226 | 0
1010200 | მ საფეხურის ფორმირება კერამიკული აგურით მიღებული ცემენტის დუღაბით
| საფეხურის ფორმირება კერამიკული აგურით მიღებული ცემენტის დუღაბით | 1 | 1.4 |  |  | 1.4
[6 empty] | 1.4 | 55 | 0
1020100 | მ სადეფორმაციო ნაკერების დალუქვა, 2სმ სიგანის, ელასტიური პოლიურეთანის საგოზავით
სადეფორმაციო ნაკერების დალუქვა, 2სმ სიგანის, ელასტიური პოლიურეთანის საგოზავით.
| პოლიელექტროლიტური აღჭურვილობის საყრდენი ფილა | 2 | 4.2 |  |  | 8.4
|  | 2 | 2.1 |  |  | 4.2
| პოლიელექტროლიტური აღჭურვილობის კიბე | 2 | 1.5 |  |  | 3
|  | 2 | 0.4 |  |  | 0.8
| ელექტრო ოთახი | 1 | 2 |  |  | 2
|  | 1 | 6 |  |  | 6
|  | 1 | 3.2 |  |  | 3.2
|  | 1 | 3 |  |  | 3
| სალექარი ცენტრიფუგების სტრუქტურა | 64 | 0.4 |  |  | 25.6
[6 empty] | 56.2 | 18 | 0
1020200 | m² Expanded polystyrene of 2 cm thick, for joint formation
| პოლიელექტროლიტური აღჭურვილობის საყრდენი ფილა | 2 | 4.2 |  | 0.2 | 1.68
|  | 2 |  | 2.1 | 0.2 | 0.84
| პოლიელექტროლიტური აღჭურვილობის კიბე | 2 | 1.5 |  | 0.2 | 0.6
|  | 2 |  | 0.4 | 0.2 | 0.16
| ელექტრო ოთახი | 1 | 2 |  | 0.2 | 0.4
|  | 1 | 6 |  | 0.2 | 1.2
|  | 1 | 3.2 |  | 0.2 | 0.64
|  | 1 | 3 |  | 0.2 | 0.6
| სალექავი ცენტრიფუგების სტრუქტურა | 64 | 0.4 |  | 0.2 | 5.12
[6 empty] | 11.24 | 15 | 0
1050100 | u ჭა, შიდა ზომები 0.50 x 0.50 x 0.50 მ
ჭა, შიდა ზომები 0.50 x 0.50 x 0.50 მ, დამზადებული 0.15 მ სისქის დაუარმატურებელი ბეტონის ფილისგან, კედლები აგურის დაფარული ცემენტის დუღაბით, და 0,10მ სისქის რკინაბეტონის ხუფით, მთლიანად დასრულებული.
|  | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 1 | 750 | 0
1061016 | მ HDPE ორკედლიანი გოფრირებული მილი, ნომინალური რგოლის სიმყარის კლასი SN 8, ნომინალური დიამეტრი 160 მმ
HDPE ორკედლიანი გოფრირებული მილი, ნომინალური რგოლის სიმყარის კლასი SN 8, ნომინალური დიამეტრი 160 მმ, ელასტიური მაერთებელი კვანძების, ფიტინგების, განთავსების და ტესტების ჩათვლით.
| დრენაჟი | 1 | 9 |  |  | 9
[6 empty] | 9 | 13.5 | 0
01.03. | ჯამი - შლამის დეჰიდრატაციის შენობა და ელექტრო ოთახი | [6 empty] | 0
Note on I38: Author: 13.26

## 1.04
კოდი | აღწერა | ერთეული | სიგრძე | სიგანე | სიმაღლე | რაოდენობა | ფასი | ჯამი
1.04 | კირის ბუნკერის ფუნდამენტი
1000150 | მ² ასფალტის საფუძვლის მქონე გზების დემონტაჟი, ნარჩენების დატვირთვა და გატანა ნაგავსაყრელზე.
მ² ასფალტის საფუძვლის მქონე გზების დემონტაჟი, ნარჩენების დატვირთვა და გატანა ნაგავსაყრელზე. ასფალტის საფუძვლის მქონე გზების დემონტაჟი, წინასწარი მოჭრის, ნარჩენების დატვირთვის და ნაგავსაყრელზე გატანის ჩათვლით.
| არსებული გზა 1 6,000 6,000 36,000 | 1 | 6 | 6 |  | 36
[6 empty] | 36 | 20.8 | 0
1001135 | მ³ გრუნტის ექსკავაცია საძირკვლებში, ავზებში და სტრუქტურებში, წყლის ამოწურვის გარეშე
გრუნტის ექსკავაცია საძირკვლებში, ავზებში და სტრუქტურებში, მექანიკური საშუალებებით, წყლის ამოწურვის გარეშე.
|  | 1 | 5.75 | 5.75 | 1.35 | 44.6344
[6 empty] | 44.6344 | 3.65 | 0
1001320 | მ³ გრუნტის ექსკავაცია საძირკვლებში და სტრუქტურებში, ქვაბულიდან შესაფერისი მასალით
გრუნტის ექსკავაცია საძირკვლებში და სტრუქტურებში, ქვაბულიდან შესაფერისი მასალით, დასველების და ტკეპნის ჩათვლით.
| იგივე 01001135 | 1 | 44.634 |  |  | 44.634
| გამოკლება: | -1 | 3.4 | 3.4 | 0.75 | -8.67
|  | -4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -0.864
[6 empty] | 35.1 | 3.65 | 0
1001700 | მ³ ქვაბულიდან ამოღებული გრუნტის ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელზე მაქსიმუმ 5კმ დისტანციაზე.
ქვაბულიდან ამოღებული გრუნტის ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელზე მაქსიმუმ 5კმ დისტანციაზე.
| იგივე 01001135 | 1 | 44.634 |  |  | 44.634
გამოკლება:
| იგივე 01001320 | -1 | 35.1 |  |  | -35.1
[6 empty] | 9.534 | 2.19 | 0
1001410 | მ³ შერჩეული მარცვლოვანი მასალის ბაზა, რეზერვიდან, დატკეპნის ჩათვლით 95%-მდე M.P.
მ³ შერჩეული მარცვლოვანი მასალის ბაზა, რეზერვიდან, დატკეპნის ჩათვლით 95%-მდე M.P.
|  | 1 | 3.4 | 3.4 | 0.15 | 1.734
[6 empty] | 1.734 | 60 | 0
1002000 | მ³ ბეტონის მიწოდება და თხელი ფენის დასხმა C12/15.
ბეტონის მიწოდება და თხელი ფენის დასხმა C12/15.
|  | 1 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 1.156
[6 empty] | 1.156 | 190 | 0
1002025 | მ³ რკინაბეტონის მიწოდება და დასხმაC30/37 საძირკველში, ექსპოზიცია XC4
რკინაბეტონის მიწოდება და დასხმა C30/37 საძირკვლებში, ექსპოზიციის კლასები XC4, დამზადებულია ცემენტით CEM II/B-P, აგრეგატების მაქსიმალური დიამეტრი 20 მმ, მაქსიმალური წყალცემენტის თანაფარდობა 0.55 და ცემენტის მინიმალური შემცველობა 300 კგ/მ3; დასხმის, გამკვრივების და ვიბრაციის ჩათვლით.
|  | 1 | 3.4 | 3.4 | 0.5 | 5.78
[6 empty] | 5.78 | 215 | 0
1002065 | მ³ რკინაბეტონის მიწოდება და დასხმა C30/37 სვეტებში და კოჭებში, ექსპოზიცია XC4
რკინაბეტონის მიწოდება და დასხმა C30/37 სვეტებში და კოჭებში, ექსპოზიციის კლასები XC4, დამზადებულია ცემენტით CEM II/B-P, აგრეგატების მაქსიმალური დიამეტრი 20 მმ, წყალცემენტის მაქსიმალური თანაფარდობა 0.55, და ცემენტის მინიმალური შემცველობა 300 კგ/მ3; დასხმის, გამკვრივების და ვიბრაციის ჩათვლით.
| Columns | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.152
[6 empty] | 1.152 | 215 | 0
1003000 | მ² უბრალო ყალიბი საძირკვლებში, დემონტაჟის და გაწმენდის ჩათვლით.
უბრალო ყალიბი საძირკვლებში, დემონტაჟის და გაწმენდის ჩათვლით.
|  | 4 | 3.4 |  | 0.5 | 6.8
[6 empty] | 6.8 | 60 | 0
1003040 | მ² უბრალო ყალიბი სვეტებში და კოჭებში, დემონტაჟის და გაწმენდის ჩათვლით.
უბრალო ყალიბი სვეტებში და კოჭებში, დემონტაჟის და გაწმენდის ჩათვლით.
| სვეტები | 16 | 0.6 | 0.8 |  | 7.68
[6 empty] | 7.68 | 60 | 0
1004000 | კგ გოფრირებული საარმატურო წნელი, კლასი A500C (fyk=500 MPa),
გოფრირებული საარმატურო წნელის მიწოდება და მონტაჟი, კლასი A500C (fyk=500 MPa), ჭრების, მომწვარი სადენით შეკვრის, გამყოფების და აწყობის ელემენტების ჩათვლით.
| 1002025 | 1 | 5.78 | 100 |  | 578
| 1002065 | 1 | 1.152 | 140 |  | 161.28
[6 empty] | 739.28 | 1.98 | 0
1004010 | კგ სტრუქტურული ფოლადის ტიპი S 275JR (fy=275 MPa), კოროზიის საწინააღმდეგო დამუშავების ჩათვლით C4
სტრუქტურული ფოლადის ტიპი S 275JR (fy=275 MPa) მიწოდება და მონტაჟი, კოროზიის საწინააღმდეგო დამუშავების ჩათვლით C4, კვანძებისა და სპეციალური ნაწილების პროპორციული ნაწილი, მთლიანად აწყობილი და მოთავსებული.
| მიმაგრების ფირფიტები 4 50,000 | 4 | 50 |  |  | 200
[6 empty] | 200 | 3.5 | 0
1.04 | ჯამი-კირის ბუნკერის ფუნდამენტი | [6 empty] | 0

## 1.05
კოდი | აღწერა | ერთეული | სიგრძე | სიგანე | სიმაღლე | რაოდენობა | ფასი | ჯამი
1.05 | შლამის კონტეინერის ფუნდამენტი
1001135 | მ³ გრუნტის ექსკავაცია საძირკვლებში, ავზებში და სტრუქტურებში, წყლის ამოწურვის გარეშე
გრუნტის ექსკავაცია საძირკვლებში, ავზებში და სტრუქტურებში, მექანიკური საშუალებებით, წყლის ამოწურვის გარეშე.
|  | 1 | 10 | 8 | 0.35 | 28
[6 empty] | 28 | 3.65 | 0
1001320 | მ³ გრუნტის ექსკავაცია საძირკვლებში და სტრუქტურებში, ქვაბულიდან შესაფერისი მასალით
გრუნტის ექსკავაცია საძირკვლებში და სტრუქტურებში, ქვაბულიდან შესაფერისი მასალით, დასველების და ტკეპნის ჩათვლით.
იგივე გაზომვა:
| 1001135 | 1 | 28 |  |  | 28
| გამოკლება: | -1 | 9 | 7 | 0.35 | -22.05
[6 empty] | 5.95 | 3.65 | 0
1001410 | მ³ შერჩეული მარცვლოვანი მასალის ბაზა, რეზერვიდან, დატკეპნის ჩათვლით 95%-მდე M.P.
მ³ შერჩეული მარცვლოვანი მასალის ბაზა, რეზერვიდან, დატკეპნის ჩათვლით 95%-მდე M.P.
|  | 1 | 9 | 7 | 0.15 | 9.45
[6 empty] | 9.45 | 135 | 0
1001700 | მ³ ქვაბულიდან ამოღებული გრუნტის ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელზე მაქსიმუმ 5კმ დისტანციაზე.
ქვაბულიდან ამოღებული გრუნტის ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელზე მაქსიმუმ 5კმ დისტანციაზე.
იგივე გაზომვა:
| 1001135 | 1 | 28 |  |  | 28
გამოკლება:
| 1001320 | -1 | 5.95 |  |  | -5.95
[6 empty] | 22.05 | 2.19 | 0
1002000 | მ³ ბეტონის მიწოდება და თხელი ფენის დასხმა C12/15.
ბეტონის მიწოდება და თხელი ფენის დასხმა C12/15.
|  | 1 | 9 | 7 | 0.1 | 6.3
[6 empty] | 6.3 | 190 | 0
1002025 | მ³ რკინაბეტონის მიწოდება და დასხმაC30/37 საძირკველში, ექსპოზიცია XC4
მ³ რკინაბეტონის მიწოდება და დასხმაC30/37 საძირკველში, ექსპოზიცია XC4
|  | 1 | 9 | 7 | 0.25 | 15.75
[6 empty] | 15.75 | 215 | 0
1003000 | მ² უბრალო ყალიბი საძირკვლებში, დემონტაჟის და გაწმენდის ჩათვლით.
უბრალო ყალიბი საძირკვლებში, დემონტაჟის და გაწმენდის ჩათვლით.
|  | 2 | 9 |  | 0.25 | 4.5
|  | 2 |  | 7 | 0.25 | 3.5
[6 empty] | 8 | 60 | 0
1004000 | კგ გოფრირებული საარმატურო წნელი, კლასი A500C (fyk=500 MPa),
გოფრირებული საარმატურო წნელის მიწოდება და მონტაჟი, კლასი A500C (fyk=500 MPa), ჭრების, მომწვარი სადენით შეკვრის, გამყოფების და აწყობის ელემენტების ჩათვლით.
იგივე გაზომვა:
| 1002025 | 1 | 15.75 | 80 |  | 1260
[6 empty] | 1260 | 1.98 | 0
1004010 | კგ სტრუქტურული ფოლადის ტიპი S 275JR (fy=275 MPa), კოროზიის საწინააღმდეგო დამუშავების ჩათვლით C4
სტრუქტურული ფოლადის ტიპი S 275JR (fy=275 MPa) მიწოდება და მონტაჟი, კოროზიის საწინააღმდეგო დამუშავების ჩათვლით C4, კვანძებისა და სპეციალური ნაწილების პროპორციული ნაწილი, მთლიანად აწყობილი და მოთავსებული.
ფილის დაცვა:
| IPE120 | 20 | 8.5 | 10.4 |  | 1768
| სხვა (5%) | 0.05 | 1909.95 |  |  | 95.4975
[6 empty] | 1863.4975 | 3.5 | 0
1.05 | ჯამი - შლამის კონტეინერის ფუნდამენტი | [6 empty] | 0

## 1.06
1.06 | მილგაყვანილობები
01.06.01 | შლამის ხაზი | 0
01.06.02 | გადმოღვრის და სადრენაჟო ქსელი | 0
01.06.03 | ელექტრო ტრანშეები | 0
1.06 | ჯამი - მილგაყვანილობები | 0

## 1.06.1
კოდი | აღწერა | ერთეული | სიგრძე | სიგანე | სიმაღლე | რაოდენობა | ფასი | ჯამი
01.06.01 | შლამის ხაზი
1000150 | მ² ასფალტის საფუძვლის მქონე გზების დემონტაჟი, ნარჩენების დატვირთვა და გატანა ნაგავსაყრელზე.
ასფალტის საფუძვლის მქონე გზების დემონტაჟი, წინასწარი მოჭრის, ნარჩენების დატვირთვის და ნაგავსაყრელზე გატანის ჩათვლით.
| გზები | 1 | 14 | 3.2 |  | 44.8
|  | 1 | 10 | 3.2 |  | 32
| გზის საფარი | 2 | 1 | 3.2 |  | 6.4
[6 empty] | 83.2 | 20.8 | 0
1001235 | მ³ გრუნტის ექსკავაცია თხრილებში, მექანიკური საშუალებებით, წყლის ამოწურვის გარეშე
გრუნტის ექსკავაცია თხრილებში, მექანიკური საშუალებებით, წყლის ამოწურვის გარეშე
|  | 1 | 136 | 1.95 | 1.25 | 331.5
[6 empty] | 331.5 | 3.65 | 0
1002010 | მ³ დაუარმატურებელი ბეტონის მიწოდება და დასხმა C20/25.
დაუარმატურებელი ბეტონის მიწოდება და დასხმა C20/25.
| გზის ქვეშ | 1 | 14 | 1.16 | 0.46 | 7.4704
|  | 1 | 10 | 1.16 | 0.46 | 5.336
გამოკლება:
| მილი | -1 | 24 | 3.14 | 0.006 | -0.45216
[6 empty] | 12.3542 | 190 | 0
1001415 | მ³ სუფთა ქვიშის ფენა თხრილების ბსკერზე
სუფთა ქვიშის ფენა თხრილების ბსკერზე, მილების რეგულარიზაციის და ჩადებისთვის
გამოკლება: მილი
|  | 1 | 112 | 1.16 | 0.46 | 59.7632
|  | -1 | 112 | 3.14 | 0.006 | -2.1101
[6 empty] | 57.6531 | 60 | 0
1061216 | მ HDPE მილი, ნომინალური წნევა PN 10, ნომინალური დიამეტრი160 მმ
HDPE მილი, ნომინალური წნევა PN 10, ნომინალური დიამეტრი160 მმ, მაერთებელი კვანძების, ფიტინგების, განთავსების და ტესტების ჩათვლით.
|  | 1 | 136 |  |  | 136
[6 empty] | 136 | 13.5 | 0
1001340 | მ³ თხრილებში გრუნტის გაფართოება, ქვაბულიდან შესაფერისი მასალით
თხრილებში გრუნტის გაფართოება, ქვაბულიდან შესაფერისი მასალით, დასველების და ტკეპნის ჩათვლით
იგივე გაზომვა:
| 1001235 | 1 | 331.5 |  |  | 331.5
| გამოკლება: 01002010 | -1 | 12.354 |  |  | -12.354
| 1001415 | -1 | 57.653 |  |  | -57.653
| მილი | -1 | 136 | 3.14 | 0.006 | -2.5622
[6 empty] | 258.9308 | 3.65 | 0
1001700 | მ³ ქვაბულიდან ამოღებული გრუნტის ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელზე მაქსიმუმ 5კმ დისტანციაზე.
ქვაბულიდან ამოღებული გრუნტის ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელზე მაქსიმუმ 5კმ დისტანციაზე.
იგივე გაზომვა:
| 1001235 | 1 | 331.5 |  |  | 331.5
გამოკლება:
| 1001340 | -1 | 258.931 |  |  | -258.931
[6 empty] | 72.569 | 2.19 | 0
1040025 | მ² 0.30მ ნატეხი ქვის საფეხმავლო ბილიკი, 8 სმ ასფალტის ზედაპირი
0.30მ ნატეხი ქვის საფეხმავლო ბილიკი, დატკევნილი 98% M.P.-მდე, და 8 სმ ასფალტის ზედაპირი დასხმული ერთ ფენად.
| გზის საფარი | 2 | 1 | 3.2 |  | 6.4
[6 empty] | 6.4 | 45 | 0
1040204 | მ² გზების ფორმირება, 0,32 მ ნატეხი ქვა, 18 სმ ასფალტის ზედაპირი
გზების ფორმირება, 0.32 მ ნატეხი ქვისგან, დატკევნილი 98% M.P.-მდე და 18 სმ ასფალტის ზედაპირი დასხმული ორ ფენად.
| გზები | 1 | 14 | 3.2 |  | 44.8
|  | 1 | 10 | 3.2 |  | 32
|  | 1 |  |  |  | 76.8 | 85 | 0
01.06.01 | ჯამი - შლამის ხაზი | [6 empty] | 0

## 1.06.2
კოდი | აღწერა | ერთეული | სიგრძე | სიგანე | სიმაღლე | რაოდენობა | ფასი | ჯამი
01.06.02 | გადმოღვრის და სადრენაჟო ქსელი
1001235 | მ³ გრუნტის ექსკავაცია თხრილებში, მექანიკური საშუალებებით, წყლის ამოწურვის გარეშე.
გრუნტის ექსკავაცია თხრილებში, მექანიკური საშუალებებით, წყლის ამოწურვის გარეშე.
|  | 1 | 15 | 2 | 1.3 | 39
|  | 1 | 28 | 2 | 1.4 | 78.4
|  | 1 | 5 | 2 | 1.3 | 13
|  | 1 | 10 | 2 | 1.3 | 26
[6 empty] | 156.4 | 3.65 | 0
1001415 | მ³ სუფთა ქვიშის ფენა თხრილების ბსკერზე
სუფთა ქვიშის ფენა თხრილების ბსკერზე, მილების რეგულარიზაციის და ჩადებისთვის.
|  | 1 | 15 | 1.2 | 0.5 | 9
|  | 1 | 28 | 1.2 | 0.6 | 20.16
|  | 1 | 5 | 1.2 | 0.5 | 3
|  | 1 | 10 | 1.2 | 0.5 | 6
გამოკლება:
| მილი | -1 | 15 | 3.14 | 0.01 | -0.471
|  | -1 | 28 | 3.14 | 0.025 | -2.198
|  | -1 | 5 | 3.14 | 0.01 | -0.157
|  | -1 | 10 | 3.14 | 0.01 | -0.314
[6 empty] | 35.02 | 60 | 0
1061020 | მ HDPE ორკედლიანი გოფრირებული მილი, ნომინალური რგოლის სიმყარის კლასი SN 8, ნომინალური დიამეტრი 200 მმ
HDPE ორკედლიანი გოფრირებული მილი, ნომინალური რგოლის სიმყარის კლასი SN 8, ნომინალური დიამეტრი 200 მმ, ელასტიური მაერთებელი კვანძების, ფიტინგების, განთავსების და ტესტების ჩათვლით.
|  | 1 | 15 |  |  | 15
|  | 1 | 5 |  |  | 5
|  | 1 | 10 |  |  | 10
[6 empty] | 30 | 20 | 0
1061030 | მ HDPE ორკედლიანი გოფრირებული მილი, ნომინალური რგოლის სიმყარის კლასი SN 8, ნომინალური დიამეტრი 315 მმ
HDPE ორკედლიანი გოფრირებული მილი, ნომინალური რგოლის სიმყარის კლასი SN 8, ნომინალური დიამეტრი 315 მმ, ელასტიური მაერთებელი კვანძების, ფიტინგების, განთავსების და ტესტების ჩათვლით.
|  | 1 | 28 |  |  | 28
[6 empty] | 28 | 50 | 0
1001340 | მ³ თხრილებში გრუნტის გაფართოება, ქვაბულიდან შესაფერისი მასალით
თხრილებში გრუნტის გაფართოება, ქვაბულიდან შესაფერისი მასალით, დასველების და ტკეპნის ჩათვლით.
| იგივე გაზომვა: | 1 | 156.4 |  |  | 156.4
01001235 1 156,400
| გამოკლება: 01001415 | -1 | 35.02 |  |  | -35.02
| მილი | -1 | 30 | 3.14 | 0.01 | -0.942
|  | -1 | 28 | 3.14 | 0.025 | -2.198
[6 empty] | 118.24 | 3.65 | 0
1001700 | მ³ ქვაბულიდან ამოღებული გრუნტის ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელზე მაქსიმუმ 5კმ დისტანციაზე.
ქვაბულიდან ამოღებული გრუნტის ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელზე მაქსიმუმ 5კმ დისტანციაზე.
იგივე გაზომვა:
| 1001235 | 1 | 156.4 |  |  | 156.4
| 1001340 | -1 | 118.24 |  |  | -118.24
[6 empty] | 38.16 | 2.19 | 0
1050300 | u 0,80 მ შიდა დიამეტრის, 0,80 მ სიმაღლის წინასწარ დამზადებული ჭის ბაზა
0,80 მ შიდა დიამეტრის, 0,80 მ სიმაღლის წინასწარ დამზადებული ჭის ბაზა, მილების ჩადების და დალუქვის ჩათვლით.
|  | 3 |  |  |  | 3
[6 empty] | 3 | 850 | 0
1050340 | u წინასწარ დამზადებული დაუარმატურებელი ბეტონის ასიმეტრიული კონუსი
წინასწარ დამზადებული დაუარმატურებელი ბეტონის ასიმეტრიული კონუსი, უფრო დაბალი 0.80მ დიამეტრით, უფრო მაღალი 0.625მ დიამეტრით, 0.60მ სიმაღლით, მექანიკური საშუალებებით განთავსების ჩათვლით.
|  | 3 |  |  |  | 3
[6 empty] | 3 | 190 | 0
1050360 | u თუჯის ჩარჩო და ხუფი, 62.50 სმ დიამეტრით
თუჯის ჩარჩო და ხუფი, 62.50 სმ დიამეტრით, განთავსების ჩათვლით.
|  | 3 |  |  |  | 3
[6 empty] | 3 | 226 | 0
1004113 | u პოლიპროპილენის საფეხურის მიწოდება და მონტაჟი
პოლიპროპილენის საფეხურის მიწოდება და მონტაჟი, კიბის საფეხურის ჰორიზონტალური ზედაპირი ფოლადის ბირთვით, სრულად მორგებული.
|  | 12 |  |  |  | 12
[6 empty] | 12 | 22 | 0
1050130 | u ჭა წვიმის წყლისთვის ქუჩებში, შიდა ზომები 0.50 * 0.20მ
ჭა წვიმის წყლისთვის ქუჩებში, შიდა ზომები 0.50 * 0.20მ, დამზადებული დაუარმატურებელი 0.15მ სისქის ბეტონის ფილისგან, კედლები აგურის, დაფარული ცემენტის დუღაბით, თუჯის ცხაურის ჩათვლით.
|  | 3 |  |  |  | 3
[6 empty] | 3 | 302 | 0
01.06.02 | ჯამი - გადმოღვრის და სადრენაჟო ქსელი | [6 empty] | 0

## 1.06.3
კოდი | აღწერა | ერთეული | სიგრძე | სიგანე | სიმაღლე | რაოდენობა | ფასი | ჯამი
01.06.03 | ელექტრო ტრანშეები
1001235 | მ³ გრუნტის ექსკავაცია თხრილებში, მექანიკური საშუალებებით, წყლის ამოწურვის გარეშე.
გრუნტის ექსკავაცია თხრილებში, მექანიკური საშუალებებით, წყლის ამოწურვის გარეშე.
|  | 1 | 50 | 1 | 0.7 | 35
[6 empty] | 35 | 3.65 | 0
1001415 | მ³ სუფთა ქვიშის ფენა თხრილების ბსკერზე
სუფთა ქვიშის ფენა თხრილების ბსკერზე, მილების რეგულარიზაციის და ჩადებისთვის.
| გამოკლება: | 1 | 50 | 1 | 0.4 | 20
| მილები | -2 | 50 | 3.14 | 0.006 | -1.884
[6 empty] | 18.116 | 60 | 0
1001340 | მ³ თხრილებში გრუნტის გაფართოება, ქვაბულიდან შესაფერისი მასალით
თხრილებში გრუნტის გაფართოება, ქვაბულიდან შესაფერისი მასალით, დასველების და ტკეპნის ჩათვლით.
იგივე გაზომვა:
| 01001235 1 35,000 | 1 | 35 |  |  | 35
| -1 18,116 | -1 | 18.116 |  |  | -18.116
| -2 50,000 3,140 0,006 | -2 | 50 | 3.14 | 0.006 | -1.884
[6 empty] | 15 | 3.65 | 0
1001700 | მ³ ქვაბულიდან ამოღებული გრუნტის ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელზე მაქსიმუმ 5კმ დისტანციაზე.
ქვაბულიდან ამოღებული გრუნტის ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელზე მაქსიმუმ 5კმ დისტანციაზე.
| იგივე გაზომვა: 01001235 1 35,000 35,000 | 1 | 35 |  |  | 35
| გამოკლება:01001415 -1 15,000 | -1 | 15 |  |  | -15
[6 empty] | 20 | 2.19 | 0
01.06.03 | ჯამი - ელექტრო ტრანშეები | [6 empty] | 0

## 1.07
კოდი | აღწერა | ერთეული | სიგრძე | სიგანე | სიმაღლე | რაოდენობა | ფასი | ჯამი
1.07 | გზის საფარი და გზები
1040025 | მ² 0.30მ ნატეხი ქვის საფეხმავლო ბილიკი, 8 სმ ასფალტის ზედაპირი
0.30მ ნატეხი ქვის საფეხმავლო ბილიკი, დატკევნილი 98% M.P.-მდე, და 8 სმ ასფალტის ზედაპირი დასხმული ერთ ფენად.
| გზის საფარი | 1 | 12 | 1 |  | 12
|  | 1 | 14 |  |  | 14
[6 empty] | 26 |  | 0
1040204 | მ² გზების ფორმირება, 0,32 მ ნატეხი ქვა, 18 სმ ასფალტის ზედაპირი
გზების ფორმირება, 0.32 მ ნატეხი ქვისგან, დატკევნილი 98% M.P.-მდე, და 18 სმ ასფალტის ზედაპირი დასხმული ორ ფენად.
| ჩრდილოეთის გზა 1 30,000 14,000 | 1 | 30 | 14 |  | 420
გამოკლება:
| შლამის კონტეინერის ფუნდამენტი -1 9,000 7,000 | -1 | 9 | 7 |  | -63
[6 empty] | 357 |  | 0
1040201 | მ³ ნატეხი ქვის ბაზა, განლაგებული 0.25 მ ფენებად
ნატეხი ქვის ბაზა, განლაგებული 0.25 მ ფენებად, დასველების და 98% M.P.-მდე ტკეპნის ჩათვლით.
| სამხრეთის გზა 1 40,000 11,000 0,320 | 1 | 40 | 11 | 0.32 | 140.8
[6 empty] | 140.8 |  | 0
1.07 | ჯამი - გზის საფარი და გზები | [6 empty] | 0

## 1.08
კოდი | აღწერა | ერთეული | სიგრძე | სიგანე | სიმაღლე | რაოდენობა | ფასი | ჯამი
1.08 | გამწვანება
1080000 | მ²დასათესი გაზონი
გაზონის დათესვა, ნიადაგის მომზადების , განაყოფიერების, ნაფოტით დაფარვის, მორწყვის და პირველი მოჭრის ჩათვლით.
|  | 1 | 65 | 5 |  | 325
[6 empty] | 325 |  | 0
1080005 | u წიწვოვანი ხის მიწოდება და დარგვა, 2.00-დან 2.50 მ-მდე სიმაღლის,
წიწვოვანი ხის მიწოდება და დარგვა, 2.00-დან 2.50 მ-მდე სიმაღლის, მექანიკური საშუალებებით 0.60 * 0.60 * 0.60 მ ორმოს ამოთხრის, კომპოსტის და პირველი მორწყვის ჩათვლით.
|  | 5 |  |  |  | 5
[6 empty] | 5 |  | 0
1080020 | u მარადმწვანე ბუჩქების მიწოდება და დარგვა, 0.40-0.60 მ სიმაღლის
მარადმწვანე ბუჩქების მიწოდება და დარგვა, 0.40-0.60 მ სიმაღლის, მექანიკური საშუალებებით 0.30 * 0.30 * 0.30 მ ორმოს ამოთხრის, კომპოსტის და პირველი მორწყვის ჩათვლით.
|  | 10 |  |  |  | 10
[6 empty] | 10 |  | 0
1080025 | u არომატული მცენარეების მიწოდება და დარგვა
არომატული მცენარეების მიწოდება და დარგვა მექანიკური საშუალებებით 0.30 * 0.30 * 0.30 მ ორმოს ამოთხრის, კომპოსტის და პირველი მორწყვის ჩათვლით.
| 20 | 20 |  |  |  | 20
[6 empty] | 20 |  | 0
1080030 | მ² მრავალწლიანი ყვავილების მიწოდება და დარგვა
მრავალწლიანი ყვავილების მიწოდება და დარგვა, სიმკვრივით 10 ერთეული/მ2, ორმოს ამოთხრის, კომპოსტის და პირველი მორწყვის ჩათვლით.
| 1 5,000 5,000 | 1 | 5 | 5 |  | 25
|  |  |  | ` |  | 25 |  | 0
1.08 | ჯამი - გამწვანება | [6 empty] | 0

## 2 MECHANICAL EQUIPMENTS
2 | მექანიკური აღჭურვილობები
2.01 | შლამის დეჰიდრატაციის ბუფერული ავზი | 0
2.01.1 | მკვებავი შლამის ბუფერული ავზი | 0
2.01.2 | შლამის აღჭურვილობა დეჰიდრატაციის ავზში | 0
2.02 | შლამის დეჰიდრატაცია | 0
2.2.1 | შლამის დეჰიდრატაციის მომარაგება | 0
2.2.2 | ცენტრიდანული სალექარი | 0
2.2.3 | შლამი ქიმიური კონდიცირება | 0
2.2.4 | სტაბილიზაცია ჩაუმქრალი კირით | 0
2.2.5 | შლამის შენახვა | 0
2 | ჯამი - მექანიკური აღჭურვილობები | 0

## 2.01.1
კოდი | აღწერა | ერთეული | სიგრძე | სიგანე | სიმაღლე | რაოდენობა | ფასი | ჯამი
2.01.1 | მკვებავი შლამის ბუფერული ავზი
2056150 | u კედლის ჯვარედინი ფიტინგი უბრალო - კიდე DN 150.
კედლის ჯვარედინი ფიტინგი, ფხვიერი კიდით ბოლოში და შემდეგი მახასიათებლების მქონე დალუქვის ფირფიტით:
- DN 150.
სიგრძე: 300 მმ.
მასალები:
ღვედის და დალუქვის ფირფიტა: უჟანგავი ფოლადი AISI 316.
დალუქვის ფირფიტა: უჟანგავი ფოლადი AISI 316.
კიდე: ალუმინი.
სხვა სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 02.056.000 მიხედვით.
| Entrada de fangos a depósito de alimentación a 1 deshidratación. | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 1 |  | 0
2056200 | u კედლის ჯვარედინი ფიტინგი უბრალო - კიდე DN 200.
კედლის ჯვარედინი ფიტინგი, ფხვიერი კიდით ბოლოში და შემდეგი მახასიათებლების მქონე დალუქვის ფირფიტით:
- DN 200.
სიგრძე: 300 მმ.
მასალები:
ღვედის და დალუქვის ფირფიტა: უჟანგავი ფოლადი AISI 316.
დალუქვის ფირფიტა: უჟანგავი ფოლადი AISI 316.
კიდე: ალუმინი.
სხვა სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 02.056.000 მიხედვით.
| Rebose de depósito de alimentación a deshidratación. | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 1 |  | 0
2235002 | კგ უჟანგავი ფოლადის საყრდენები.
ფოლადის საყრდენები, რომლებიც აგებულია ლამინირებული პროფილით და ფოლადის ფირფიტით, ანკერით და მომჭერით და ა.შ.
მასალები:
კონსტრუქცია: უჟანგავი ფოლადი AISI 316.
| მომჭერები: უჟანგავი ფოლადი AISI 316. | 10 |  |  |  | 10
| Acero en soportes. |  |  |  |  | 10 |  | 0
2.01.1. | ჯამი - მკვებავი შლამის ბუფერული ავზი 595,19 | [6 empty] | 0

## 2.01.2
კოდი | აღწერა | ერთეული | სიგრძე | სიგანე | სიმაღლე | რაოდენობა | ფასი | ჯამი
2.01.2 | შლამის აღჭურვილობა დეჰიდრატაციის ავზში
2323101 | u ჩასაძირი მიქსერი.
მიქსერი შემდეგი მახასიათებლებით:
ბრენდი: SULZER.
მომსახურება: არევა ბუფერულ ავზში.
სპირალური დიამეტრი: 300 მმ.
სპირალური სიჩქარე: 977 rpm.
ამძრავი: ელექტრო ძრავა.
ძრავის სიმძლავრე: 1,50 კვტ.
სხვა სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 02.323.101 მიხედვით.
| Agitador sumergido en tanque de fangos a deshidratación. 1 | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 1 |  | 0
2235002 | კგ უჟანგავი ფოლადის საყრდენები.
ფოლადის საყრდენები, რომლებიც აგებულია ლამინირებული პროფილით და ფოლადის ფირფიტით, ანკერით და მომჭერით და ა.შ.
მასალები:
კონსტრუქცია: უჟანგავი ფოლადი AISI 316.
მომჭერები: უჟანგავი ფოლადი AISI 316.
| Acero en soportes. | 40 |  |  |  | 40
[6 empty] | 40 |  | 0
2.01.2 | ჯამი - შლამის აღჭურვილობა დეჰიდრატაციის ავზში 8.052,24 | [6 empty] | 0

## 2.02.1
კოდი | აღწერა | ერთეული | სიგრძე | სიგანე | სიმაღლე | რაოდენობა | ფასი | ჯამი
2.02.1 | შლამის დეჰიდრატაციის მომარაგება
2056125 | u კედლის ჯვარედინი ფიტინგი უბრალო - კიდე DN 125.
კედლის ჯვარედინი ფიტინგი, ფხვიერი კიდით ბოლოში და შემდეგი მახასიათებლების მქონე დალუქვის ფირფიტით:
- DN 125.
სიგრძე: 300 მმ.
მასალები:
ღვედის და დალუქვის ფირფიტა: უჟანგავი ფოლადი AISI 316.
დალუქვის ფირფიტა: უჟანგავი ფოლადი AISI 316.
კიდე: ალუმინი.
სხვა სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 02.056.000 მიხედვით.
| Salida del depósito a bombeo de deshidratación. DN 125. | 3 |  |  |  | 3
[6 empty] | 3 |  | 0
2252400 | u მილსადენის გამონადენის სპირალური ხრახნიანი ტუმბო. DN 125.
მილსადენი დამზადებული უჟანგავი ფოლადისგან EN 10217-7, მაერთებელი კვანძების და დამატებითი აღჭურვილობისგან: - მომსახურება: შლამის დეჰიდრატაციის გამომშვები ტუმბო.
DN 125.
სიგრძე: 1,00 მ.
მასალ: უჟანგავი ფოლადი AISI 316.
სხვა სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 02.252.000 მიხედვით.
| Conducto de aspiración. DN 125. 2 | 2 |  |  |  | 2
[6 empty] | 2 |  | 0
2232025 | u დასუფთავების მიღება DN 25.
დასუფთავების მიღება მოიცავს:
1 ხელით მართვადი სფერული ონკანი DN 25.
1 ფიტინგი.
| Limpieza en conducto de aspiración. | 2 |  |  |  | 2
| Limpieza en condcuto de entrada a centrífuga. | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 3 |  | 0
2070125 | u ხელით მართვადი საკვალთი. DN 125.
საკვალთი შემდეგი მახასიათებლებით:
ბრენდი: BELGICAST.
DN 125.
PN 10.
შეერთებები: კიდეებით.
ამძრავი: ხელით, საჭევარის მეშვეობით.
მასალები:
კორპუსი: მაღალი სიმტკიცის თუჯი EN GJS-500-7.
ღერო: უჟანგავი ფოლადი 1.4021.
სხვა სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 02.070.000 მიხედვით.
| Aislamiento conducto de aspiración. DN 125. | 2 |  |  |  | 2
[6 empty] | 2 |  | 0
2135125 | u კიდის დემონტაჟი. DN 125.
კიდის დემონტაჟი ნახშირბადოვან ფოლადში დამლუქავი რგოლით, შემდეგი მახასიათებლებით:
ტიპი: კიდე-კიდე.
DN 125.
მასალები:
ბობინა: უჟანგავი ფოლადი AISI 316.
კიდეები: ნახშირბადოვანი ფოლადი S 235 JR.
სხვა სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 02.135.000 მიხედვით.
| Desmontaje válvula en conducto de aspiración. DN 125. | 2 |  |  |  | 2
[6 empty] | 2 |  | 0
2293101 | u ექსცენტრიკული ხრახნული ტუმბო შლამისთვის.
ექსცენტრიკული ხრახნული ტუმბო შემდეგი მახასიათებლებით:
ბრენდი: MONO.
იმპელერის ტიპი: სპირალური ხრახნი.
სითხე: შლამი დეჰიდრატაციისთვის.
ნაკადი: 45 მ³/სთ.
მანომეტრული თავი: 10 w.c.m.
ამძრავი: ელექტრო ძრავი.
ძრავის სიმძლავრე: 9,20 კვტ.
სხვა სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 02.293.101 მიხედვით.
| Bomba de alimentación a deshidratación. | 2 |  |  |  | 2
[6 empty] | 2 |  | 0
2252450 | u მილსადენის შემწოვი სპირალური ხრახნიანი ტუმბო. DN 100.
მილსადენი დამზადებული უჟანგავი ფოლადისგან EN 10217-7, მაერთებელი კვანძები და დამატებითი აღჭურვილობა: - მომსახურება: შლამის დეჰიდრატაციის შემწოვი ტუმბო.
DN 100.
სიგრძე: 2,00 მ.
მასალა: უჟანგავი ფოლადი AISI 316.
სხვა სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 02.252.000 მიხედვით.
| Conducto de impulsión. DN 125. | 2 |  |  |  | 2
[6 empty] | 2 |  | 0
2070100 | u ხელით მართვადი საკვალთი. DN 100.
საკვალთი შემდეგი მახასიათებლებით:
ბრენდი: BELGICAST.
DN 100.
PN 10.
შეერთებები: კიდეებით.
ამძრავი: ხელით, საჭევარის მეშვეობით.
მასალები:
კორპუსი: მაღალი სიმტკიცის თუჯი EN GJS-500-7.
ღერო: უჟანგავი ფოლადი 1.4021.
სხვა სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 02.070.000 მიხედვით.
| Aislamiento conducto de impulsión. DN 100. 2 | 2 |  |  |  | 2
[6 empty] | 2 |  | 0
2135100 | u კიდის დემონტაჟი. DN 100.
კიდის დემონტაჟი ნახშირბადოვან ფოლადში დამლუქავი რგოლით, შემდეგი მახასიათებლებით:
ტიპი: კიდე-კიდე.
DN 100.
მასალები:
ბობინა: უჟანგავი ფოლადი AISI 316.
კიდეები: ნახშირბადოვანი ფოლადი S 235 JR.
სხვა სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 02.135.000 მიხედვით.
| Desmontaje válvula en conducto de impulsión. DN 100. 2 | 2 |  |  |  | 2
[6 empty] | 2 |  | 0
2253452 | u მრავალმხრივი შეწოვის ექსცენტრიკული ხრახნული ტუმბო.
მილსადენი დამზადებულია უჟანგავი ფოლადისგან EN 10217-7, მაერთებელი კვანძების და დამატებითი აღჭურვილობისგან:
მომსახურება: შლამის დეჰიდრატაციის შემწოვი ტუმბო
შემავალი შტოები: 2 DN 100-ის.
გამომავალი შტოები: 1 DN 100-ის.
მასალა: უჟანგავი ფოლადი AISI 316.
სხვა სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 02.252.000 მიხედვით.
| Colector de reparto a centrífugas. | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 1 |  | 0
2010100 | m უჟანგავი ფოლადი AISI 316 DN 100.
უჟანგავი ფოლადი AISI 316 მილი EN 10217-7, მაერთებელი კვანძების და ფიტინგების თანაბარი წილი:
DN 100.
მასალა: უჟანგავი ფოლადი AISI 316.
სხვა სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 02.010.000 მიხედვით.
| Tubería donde van los electromagnéticos. 1 5,00 | 1 | 5 |  |  | 5
| Alimentación a centrífuga. 1 9,00 | 1 | 9 |  |  | 9
[6 empty] | 14 |  | 0
2500102 | u მანომეტრის წყალი - შლამი 0 - 1,6 ბარი.
მანომეტრი შემდეგი მახასიათებლებით:
ბრენდი: WIKA.
მომსახურება: წყალი.
დიაპაზონი: 0 - 1,60 ბარი.
სხვა სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 02.500.100 მიხედვით.
| Control presión bombas a deshidratación. 2 | 2 |  |  |  | 2
[6 empty] | 2 |  | 0
2505100 | u ელექტრომაგნიტური საზომი . DN 100.
ელექტრომაგნიტური საზომი შემდეგი მახასიათებლებით:
ბრენდი: LANA SARRATE.
განყოფილება: სავსე.
DN 100.
PN 16.
მომსახურება: დეჰიდრატაციის შლამის გაზომვა
მასალები
კორპუსი: ნახშირბადოვანი ფოლადი.
ელექტროდები: Hastelloy C.
კიდე და გარსაცმი: ნახშირბადოვანი ფოლადი.
ელექტრონული: კომპაქტური.
შეერთებები: კიდეები DIN.
გამტარობა: 5 µS/cm.
გაზომვის დიაპაზონი: 0-11 / 0-280 მ3/სთ.
დაცვა: IP 67.
თანაბარი ნაკადის საზომის გადამყვანი.
| ელექტრომაგნიტური საზომი. DN 100. 1 | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 1 |  | 0
2235002 | კგ უჟანგავი ფოლადის საყრდენები.
ფოლადის საყრდენები, რომლებიც აგებულია ლამინირებული პროფილით და ფოლადის ფირფიტით, ანკერით და მომჭერით და ა.შ.
მასალები
კონსტრუქცია: უჟანგავი ფოლადი AISI 316.
მომჭერები: უჟანგავი ფოლადი AISI 316.
| Acero en soportes. 55 | 55 |  |  |  | 55
[6 empty] | 55 |  | 0
2.02.1 | ჯამი - შლამის დეჰიდრატაციის მომარაგება | [6 empty] | 0

## 2.02.2
2252800 | u დეჰიდრატირებული შლამის მილსადენი.
მილსადენის ფურცელი უჟანგავი ფოლადი EN 10217-7 შემდეგი მახასიათებლებით:
მომსახურება: შლამის გამოყოფა.
ტიპი: შეკვეცილი პირამიდა.
ზომები: 670 x 450 მმ.
მასალა: უჟანგავი ფოლადის ფურცელი.
სისქე: 1,50 მმ.
სიგრძე: 0,70 მ.
| Condcuto de salida del fango deshidratado. 1 1,000 | 1 |  | 1
|  |  |  | 1 | 0
2010250 | m უჟანგავი ფოლადი AISI 316 DN 250.
უჟანგავი ფოლადი AISI 316 მილი EN 10217-7, მაერთებელი კვანძების და ფიტინგების თანაბარი წილი:
DN 250.
მასალა: უჟანგავი ფოლადი AISI 316.
სხვა სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 02.010.000 მიხედვით.
| Tubería de lavado de la centrífuga. | 1 |  | 1
|  |  |  | 1 | 0
2022110 | m პოლიეთილენის HD მილი. DN 110 PN 10.
პოლიეთილენის მილი UNE-EN 12201-ის მიხედვით, მაერთებელი კვანძების და ფიტინგების თანაბარი პროპორცია:
ხარისხი:
ნახევრად ხისტი: მაღალი სიმტკიცის (0,955) - PE100.
DN 110.
-
PN 10.
სისქე: 6,6 მმ.
სხვა სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების02.021.000 მიხედვით.
| Tubería de lavado de la centrífuga. | 1 | 2 | 2
|  |  |  | 2 | 0
2022250 | m პოლიეთილენის HD მილი. DN 250 PN 10.
პოლიეთილენის მილი UNE-EN 12201-ის მიხედვით, მაერთებელი კვანძების და ფიტინგების თანაბარი პროპორცია:
ხარისხი:
ნახევრად ხისტი: მაღალი სიმტკიცის (0,955) - PE100.
DN 250.
PN 10.
სისქე: 14,8 მმ.
სხვა სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 02.021.000 მიხედვით.
| Tubería de rebose de la centrífuga. | 1 | 6 | 6
|  |  |  | 6 | 0
2232025 | u დასუფთავების მიღება DN 25.
დასუფთავების მიღება მოიცავს:
1 ხელით მართვადი სფერული ონკანი DN 25.
1 ფიტინგი.
| Limpieza de conducciones. | 1 |  | 1
|  |  |  | 1 | 0
2235002 | კგ უჟანგავი ფოლადის საყრდენები.
ფოლადის საყრდენები, რომლებიც აგებულია ლამინირებული პროფილით და ფოლადის ფირფიტით, ანკერით და მომჭერით და ა.შ.
მასალები:
კონსტრუქცია: უჟანგავი ფოლადი AISI 316.
მომჭერები: უჟანგავი ფოლადი AISI 316.
| Acero en soportes. 100 | 100 |  | 100
|  |  |  | 100 | 0
2.02.2 | ჯამი - ცენტრიდანული სალექარი |  |  |  | 0

## 2.02.3
კოდი | აღწერა | ერთეული | სიგრძე | სიგანე | სიმაღლე | რაოდენობა | ფასი | ჯამი
2.02.3 | შლამი ქიმიური კონდიცირება
2019050 | m PVC მილი DN 50 PN 10.
PVC წნევის მილი UNE-EN 1452, მაერთებელი კვანძების და ფიტინგების თანაბარი პროპორცია:
DN 50.
PN 10.
მაერთებელი კვანძები: მიწებებით
სხვა სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 02.018.000 მიხედვით.
| Tubería de salida del equipo compacto. 1 1,00 | 1 | 1 |  |  | 1
| Rebose equipo compacto. 1 2,00 | 1 | 2 |  |  | 2
[6 empty] | 3 |  | 0
2124063 | u PVC სფერული ონკანი, მიწებებული მაერთებელი კვანძები DN 50.
PVC სფერული ონკანი შემდეგი მახასიათებლებით:
ბრენდი: GEORGFISHER.
Dext. 63.
DN 50.
PN 10.
შეერთებები: მიწებებული
მასალები:
კორპუსი: PVC.
ბურთულასაკისარი: PTFE.
სხვა სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების02.124.000 მიხედვით.
| Tubería de salida del equipo compacto. | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 1 |  | 0
2019040 | m PVC მილი DN 40 PN 10.
PVC წნევის მილი UNE-EN 1452, მაერთებელი კვანძების და ფიტინგების თანაბარი პროპორცია:
DN 40.
PN 10.
მაერთებელი კვანძები: მიწებებით
სხვა სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 02.018.000 მიხედვით.
| Llegada de agua potable al compacto. 1 8,00 | 1 | 8 |  |  | 8
| Llegada de agua potable a los caudalimetros 1 | 1 | 3 |  |  | 3
| Agua a caudalimetros. 1 | 1 | 3 |  |  | 3
| Tubería de aspiración de la bomba dosificadora. 2 | 2 | 1.5 |  |  | 3
| Tubería de impulsión de la bomba dosificadora. 2 | 2 | 1.5 |  |  | 3
| Tubería de impulsión a centrífugas. 1 | 1 | 6 |  |  | 6
[6 empty] | 26 |  | 0
2124050 | u PVC სფერული ონკანი, მიწებებული მაერთებელი კვანძები DN 40.
სფერული ონკანი შემდეგი მახასიათებლებით:
ბრენდი: GEORGFISHER.
Dext. 50.
DN 40.
PN 10.
შეერთებები: მიწებებული
მასალები:
კორპუსი: PVC.
ბურთულასაკისარი: PTFE.
სხვა სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 02.124.000 მიხედვით.
| Llegada de agua potable al compacto. | 1 |  |  |  | 1
| Aislamiento a caudalímetros. | 3 |  |  |  | 3
| Aislamiento aspiración de la bomba dosificadora. | 2 |  |  |  | 2
| Aislamiento impulsión de la bomba dosificadora. | 2 |  |  |  | 2
| Aislamiento impulsión a centrífuga. | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 9 |  | 0
2019032 | m PVCმილი DN 32 PN 16.
PVC წნევის მილი UNE-EN 1452, მაერთებელი კვანძების და ფიტინგების თანაბარი პროპორცია:
DN 32.
PN 10.
მაერთებელი კვანძები: მიწებებით
სხვა სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 02.018.000 მიხედვით.
| Vaciado equipo de polielectrolito. 3 1,00 | 3 | 1 |  |  | 3
[6 empty] | 3 |  | 0
2293201 | u ექსცენტრიკული ხრახნული ტუმბო.
ექსცენტრიკული ხრახნული ტუმბო შემდეგი მახასიათებლებით:
ბრენდი: MONO.
იმპელერის ტიპი: სპირალური ხრახნი.
სითხე: პოლიელექტროლიტი
ნაკადი: 1.400 - 3.700 ლ/სთ.
მანომეტრული თავი: 10 w.c.m.
ამძრავი: ელექტრო ძრავა.
ძრავის სიმძლავრე: 1,10 კვტ.
სხვა სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 02.293.201 მიხედვით.
| Bomba de polielectrolito. 2 | 2 |  |  |  | 2
[6 empty] | 2 |  | 0
2500442 | u წყლის ხარჯსაზომი 500 - 6.300 ლ/სთ.
წყლის ხარჯსაზომი შემდეგი მახასიათებლებით:
ბრენდი: TECFLUID.
მოდელი: 6001 - FE.
დიაპაზონი: 500 - 6.300 ლ/სთ.
სითხე: წყალი.
მაქსიმალური წნევა: 8 ბარი.
მასალები:
გამზომველი მილი: კონუსური ბოროსილიკატური მინა.
კორპუსი: რკინა.
სხვა სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 02.500.430) მიხედვით.
| Medidor de caudal de area variable. Q: 500 - 6.300 l/h. 1 | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 1 |  | 0
2500102 | u მანომეტრის წყალი - შლამი 0 - 1,6 ბარი.
მანომეტერი შემდეგი მახასიათებლებით:
ბრენდი: WIKA.
მომსახურება: წყალი.
დიაპაზონი: 0 - 1,60 ბარი.
სხვა სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 02.500.100 მიხედვით.
| Control presión bombas de polielectrolito. 2 | 2 |  |  |  | 2
[6 empty] | 2 |  | 0
2232025 | u დასუფთავების მიღება DN 25.
დასუფთავების მიღება მოიცავს:
1 ხელით მართვადი სფერული ონკანი DN 25.
1 ფიტინგი.
| Limpieza conducciones. | 2 |  |  |  | 2
[6 empty] | 2 |  | 0
2505101 | u ელექტრომაგნიტური საზომი . DN 40.
ელექტრომაგნიტური საზომი შემდეგი მახასიათებლებით:
ბრენდი: LANA SARRATE.
განყოფილება: სავსე
DN 40.
PN 16.
მომსახურება: პოლიელექტროლიტის გაზომვა.
მასალები:
კორპუსი: ნახშირბადოვანი ფოლადი.
ელექტროდები: Hastelloy C.
კიდე და გარსაცმი: ნახშირბადოვანი ფოლადი.
ელექტრონული: კომპაქტური.
შეერთებები: კიდეები DIN.
| Medidor electromagnético de polielectrolito. DN 40. | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 1 |  | 0
2235002 | კგ უჟანგავი ფოლადის საყრდენები
ფოლადის საყრდენები, რომლებიც აგებულია ლამინირებული პროფილით და ფოლადის ფირფიტით, ანკერით და მომჭერით და ა.შ.
მასალები:
კონსტრუქცია: უჟანგავი ფოლადი AISI 316.
მომჭერები: უჟანგავი ფოლადი AISI 316.
| Acero en soportes. | 100 |  |  |  | 100
[6 empty] | 100 |  | 0
2.02.3 | ჯამი - შლამი ქიმიური კონდიცირება | [6 empty] | 0

## 2.02.4
კოდი | აღწერა | ერთეული | სიგრძე | სიგანე | სიმაღლე | რაოდენობა | ფასი | ჯამი
2.02.4 | სტაბილიზაცია ჩაუმქრალი კირით
2340501 | u მილების და დამატებითი აღჭურვილობის კომპლექტი ჩაუმქრალი კირისთვის
მილების და დამატებითი აღჭურვილობის კომპლექტი როგორც შემგროვებელი ფილტრის, ასევე მტვრის გამრეცხი სისტემის სწორი მუშაობისთვის, შემდეგი მახასიათებლებით:
მომსახურე წყალმომარაგების ხაზი მექანიკური სარქველით ნაკადის რეგულირებისთვის, როტამეტრი და ელექტროსარქველი.
სანიაღვრე ხაზი DN 50 მმ-ში, რათა სარეცხი წყალი მიიყვანოს დრენაჟამდე.- მტვრის შეწოვის კავშირი ფილტრსა და მიქსერს DN 80 შორის PVC-ში.
გასასვლელი სავენტილაციო კავშირი ფილტრიდან შენობის გარე ტერიტორიამდე.
| მილების და დამატებითი აღჭურვილობის ნაკრები ჩაუმქრალი კირისთვის. | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 1 |  | 0
2235002 | კგ უჟანგავი ფოლადის საყრდენები.
ფოლადის საყრდენები, რომლებიც აგებულია ლამინირებული პროფილით და ფოლადის ფირფიტით, ანკერით და მომჭერით და ა.შ.
მასალები:
კონსტრუქცია: უჟანგავი ფოლადი AISI 316.
მომჭერები: უჟანგავი ფოლადი AISI 316.
| უჟანგავი ფოლადის საყრდენები. | 300 |  |  |  | 300
[6 empty] | 300 |  | 0
2.02.4 | ჯამი - სტაბილიზაცია ჩაუმქრალი კირით | [6 empty] | 0

## 2.02.5
კოდი | აღწერა | ერთეული | სიგრძე | სიგანე | სიმაღლე | რაოდენობა | ფასი | ჯამი
2.02.5 | შლამის შენახვა
2324828 | u მეტალის კონტეინერი 6 მ³
მეტალის კონტეინერი შემდეგი მახასიათებლებით:
ბრენდი: CODESA. ან ალტერნატივა
ტიპი: კაუჭისებრი.
ტევადობა: 6 მ3.
მასალები
კონტეინერი: ნახშირბადოვანი ფოლადი.
| მეტალის კონტეინერი 6 მ³ | 6 |  |  |  | 6
[6 empty] | 6 |  | 0
2235002 | კგ უჟანგავი ფოლადის საყრდენები
ფოლადის საყრდენები, რომლებიც აგებულია ლამინირებული პროფილით და ფოლადის ფირფიტით, ანკერით და მომჭერით და ა.შ.
მასალები:
კონსტრუქცია: უჟანგავი ფოლადი AISI 316.
მომჭერები: უჟანგავი ფოლადი AISI 316.
| კგ უჟანგავი ფოლადის საყრდენები. 150 | 150 |  |  |  | 150
[6 empty] | 150 |  | 0
2.02.5 | ჯამი - შლამის შენახვა 88237.59 | [6 empty] | 0

## 3 ELECTRICAL EQUIPMENT
3 | ელექტრო აღჭურვილობა
3.01 | სადისტრიბუციო დაფის გამავალი ხაზები | 0
3.02 | სიმძლავრის კოეფიციენტის კორექტირება | 0
3.03 | ძრავის მართვის ცენტრები | 0
3.04 | MCC გამავალი ხაზები | 0
3.05 | განათება და მცირე სიმძლავრე | 0
03.05.01 | მთავარი განათება და მცირე სიმძლავრის პანელი | 0
03.05.02 | გამავალი ხაზები განათებიდან და მცირე სიმძლავრის პანელიდან | 0
03.05.03 | მეორადი განათების პანელები | 0
03.05.04 | შიდა განათება და დენის როზეტები | 0
03.05.05 | გარე განათება | 0
3.06 | დამიწების ქსელი | 0
3.07 | მართვა და ინსტრუმენტირება | 0
3 | ჯამი - ელექტრო აღჭურვილობა | 0

## 3.01
კოდი | აღწერა | ერთეული | სიგრძე | სიგანე | სიმაღლე | რაოდენობა | ფასი | ჯამი
3.01 | სადისტრიბუციო დაფის გამავალი ხაზები
3222410 | მ გოფრირებული ორმაგი კედელი HDPE კაბელგამტარი M160
HDPE (მაღალი სიმკვრივის პოლიეთილენი) კაბელგამტარი, ორმაგი კედელი, გოფრირებული გარე ზედაპირი და სწორი შიდა ზედაპირი, მიწისქვეშა მონტაჟისთვის - დიამეტრი: 160 მმ
| მთავარი შემომსვლელი | 2 | 50 |  |  | 100
[6 empty] | 100 |  | 0
3281015 | მ დენის კაბელი, 0.6/1 kV XLPE/PVC, სპილენძი 1*240 მმ²
დენის კაბელი, XLPE/PVC, სპილენძი 1*240 მმ²
გამტარი : მოქნილი გრეხილი სპილენძი
გამტარების რაოდენობა: 1
ნომინალური განყოფილება: 240 მმ2
იზოლაცია: XLPE
ძაბვის რეიტინგი: 0,6 / 1 kV
გარე გარსი. მოქნილი PVC
დანარჩენი სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 3.28.10.00-მიხედვით)
| მთავარი შემომსვლელი (3F+N) | 4 | 50 |  |  | 200
[6 empty] | 200 |  | 0
3900501 | u სადისტრიბუციო დაფის გამავალი ხაზების დამხმარე აღჭურვილობა
სადისტრიბუციო დაფის გამავალი ხაზების დამხმარე აღჭურვილობა
[6 empty] | 1 |  | 0
3.01 | ჯამი - სადისტრიბუციო დაფის გამავალი ხაზები | [6 empty] | 0

## 3.02
კოდი | აღწერა | ერთეული | სიგრძე | სიგანე | სიმაღლე | რაოდენობა | ფასი | ჯამი
3.02 | სიმძლავრის კოეფიციენტის კორექტირება
03180401A | u სიმძლავრის კოეფიციენტის ავტომატური კორექტირების ერთეული, 10 kVAr, 380V
სიმძლავრის კოეფიციენტის ავტომატური კორექტირების ერთეული, kVA, 400V ავტომატური კონდენსატორის მწკრივით, მათ შორის:
ნომინალური ძაბვა: 380 V, 50 Hz
ზომა: 100 kVAr
კომპოზიცია (საფეხურები): 2x12.5+3x25 kVAr
რეგულატორი
IP ხარისხი: IP31
მართვის ძაბვა: 220 V
ელექტროლიტური სპილენძის მთავარი სალტე
არეული ფილტრი
კონდენსატორები
აღჭურვილობის გადართვა და დაცვა ყოველ ნაბიჯზე:
. 3 მაღალი გათიშვის დნობადი მცველის ნომინალური დენი
. კონტაქტორები წინასწარ ჩასმული რეზისტორებით, შეფასებული კონდენსატორის გამოყენებისთვის. ელექტრონული რეგულატორი
. მართვის პანელი დაკავშირებული მწკრივების და სიმძლავრის კოეფიციენტის მითითებით
დენის შემაჯამებელი ტრანსფორმატორი
| (დანარჩენი სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 3.18.02.00 მიხედვით) | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 1 |  | 0
3.02 | ჯამი - სიმძლავრის კოეფიციენტის კორექტირება | [6 empty] | 0

## 3.03
კოდი | აღწერა | ერთეული | სიგრძე | სიგანე | სიმაღლე | რაოდენობა | ფასი | ჯამი
3.03 | ძრავის მართვის ცენტრები
3201201 | u ძრავის მართვის ცენტრი, ფიქსირებული ტიპის
ძრავის მართვის ცენტრი, ფიქსირებული ტიპის, აგებული 2მმ სისქის ფოლადის ფურცლისგან . მიახლოებითი ზომები 2.200 * X.XXX * 800 მმ, შეღებილი ლაქის საღებავით და შეიცავს შემდეგ აღჭურვილობას და გამანაწილებელ მოწყობილობას:
1 მთავარი 3P+N ჩამოსხმული კორპუსის ავტომატური ამომრთველი, ნომინალური ........... A
......... kA მინიმალური ძაბვის რელეთი
1 დნობადი მცველის ბაზა, 20 A 2A დნობადი მცველით
3 დენის ტრანსფორმატორი, თანაფარდობა X / 5 A
1 ქსელის ანალიზატორი
1 გადამეტძაბვის განმმუხტველი 3P+N, 100 kA
რევერსული DOL ძრავის გამომავალი სარქველები და საკეტები, 3P+N ავტომატური ამომრთველით, 300 mA დიფერენციალური დაცვით, რევერსული DOL კონტაქტორებით და ელექტრონული დაცვის რელეთ
. ერთეულები 4 კვტ-მდე
. ერთეულები 5,5 კვტ-მდე
DOL ძრავის გამოსასვლელები, 3P+N ავტომატური ამომრთველით, 300 mA დიფერენციალური დაცვა, კონტაქტორი y და ელექტრონული დაცვის რელე
. ერთეულები 4 კვტ-მდე
. ერთეულები 5,5კვტ-მდე
. ერთეულები 7,5 კვტ-მდე
. ერთეულები 11 კვტ-მდე
. ერთეულები 15 კვტ-მდე
. ერთეულები 18,5 კვტ-მდე
ვარსკვლავი-დელტა ძრავის გამომავალი სიგნალები 3P+N ავტომატური ამომრთველით, 300 mA დიფერენციალური დაცვით, ვარსკვლავი-დელტა სტარტერი და ელექტრონული რელეს ტიპი
CEFB-1 ან ეკვივალენტი
. ერთეულები 22 კვტ-მდე
. ერთეულები 30 კვტ-მდე
. ერთეულები 37 კვტ-მდე
. ერთეულები 45 კვტ-მდე
. ერთეულები 55 კვტ-მდე
. ერთეულები 75 კვტ-მდე
ორ სიჩქარიანი ძრავის გამომავალი სიგნალები, 3P+N ავტომატური ამომრთველით, 300 mA დიფერენციალური დაცვით, კონტაქტორებით და ელექტრონული რელეებით
. ერთეულები
VFD ძრავის გამომავალი სიგნალები, 3P+N ავტომატური ამომრთველით, 300 mA დიფერენციალური დაცვით და ცვლადი სიხშირის ამძრავით
. ერთეულები კვტ-ისთვის
. ერთეულები კვტ-ისთვის
SS ძრავის გამომავალი სიგნალები, 3P+N ავტომატური ამომრთველით, 300 mA დიფერენციალური დაცვით და ელექტრონული რბილი სტარტერით
. ერთეულები კვტ-ისთვის
. ერთეულები კვტ-ისთვის
ინსტრუმენტული გამომავალი სიგნალები, იკვებება საიზოლაციო ტრანსფორმატორიდან, ავტომატური ამომრთველით
. ერთეულები I+N, de 10 A-ისთვის
გამომავალი სიგნალები ელექტრული პაკეტის ნაგებობესთვის, 3P+N ავტომატური ამომრთველით და დიფერენციალური დაცვით. ერთეულები I+N, 10 A ნომინალური
. ერთეულები 3P+N, 15 A ნომინალური
. ერთეულები 3P+N, ნომინალური
. ერთეულები 3P+N, ნომინალური - დამხმარე აღჭურვილობა:
. 1 ტრანსფორმატორი 400/230 V ავტომატური ამომრთველებით, საკონტროლო წრედებისთვის
. X ტრანსფორმატორი 400/230 V ვტომატური ამომრთველით, ინსტრუმენტაციისთვის
. ავტომატური ამომრთველები ბრძანებითი წრედებისთვის, 4 A-მდე
. 3 პოზიციის (M-o-A) გადამრთველები
. დამხმარე რელეები, ბაზით
. LED ინდიკატორები
. დაწყების და გაჩერების ღილაკები
. რეზისტენტობა სიცხეზე, თერმოსტატით და დაცვით
პანელის ვენტილატორი, ჰაერის ამოღებისა და ვენტილაციისთვის, თერმოსტატით და დაცვით
. შიდა ფლუორესცენტური განათება დაფისთვის
ელექტროლიტური სპილენძის სალტე,
. საკაბელო სისტემა სპილენძის კაბელით, დაბალი კვამლის ნულოვანი ჰალოგენით
. დამხმარე აღჭურვილობა; დენის ტერმინალის ბლოკები, რელსები
(დანარჩენი სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 3.20.12.00 მიხედვით; ცვლადი სიხშირის ამძრავები ტექ მახას. 3.19.02.00 მიხედვით)
| CCM შესწორების კონსტრუქცია | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 1 |  | 0
3.03 | ჯამი- ძრავის მართვის ცენტრები | [6 empty] | 0

## 3.04
კოდი | აღწერა | ერთეული | სიგრძე | სიგანე | სიმაღლე | რაოდენობა | ფასი | ჯამი
3.04 | MCC გამავალი ხაზები
3220802 | მ PVC კაბელის სადგარი, პერფორირებული, 100*60 მმ
PVC კაბელის სადგარი, პერფორირებული მყარი ბსკერით, მონტაჟის ჩათვლით - ზომა 100 მმx60მმ
მათ შორის: საფარი, საყრდენები, მაერთებლები, შეერთებები, დაწყვილებები და დამხმარე აღჭურვილობა
(დანარჩენი სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 3.22.08.00 მიხედვით)
| PS& გარე ავზი_მართვა | 1 | 30 |  |  | 30
| ტუმბოების ძაბვა&მართვა | 3 | 4 | 2 |  | 24
| მიქსერის ძაბვა&მართვა | 1 | 4 | 2 |  | 8
| მრავალ ტუმბოიანი ძაბვა&მართვა | 1 | 18 | 2 |  | 36
| მრავალ კომპაქტური ძაბვა&მართვა | 1 | 18 | 2 |  | 36
| ძრავის წვდომა | 1 | 20 | 2 |  | 40
| ბუნკერის დატვირთვები | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 175 |  | 0
3220804 | მ PVC კაბელის სადგარი, პერფორირებული, 200*60 მმ
PVC კაბელის სადგარი, პერფორირებული მყარი ბსკერით, მონტაჟის ჩათვლით - ზომა: 200 მმ x 60 მმ
მათ შორის: საფარი, საყრდენები, მაერთებლები, შეერთებები, დაწყვილებები და დამხმარე აღჭურვილობა
(დანარჩენი სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 3.22.08.00 მიხედვით)
| PS& გარე ავზი_მართვა | 1 | 30 |  |  | 30
| სალექარის ძრავები | 3 | 8 | 2 |  | 48
| ხრახნების წვდომები | 2 | 25 |  |  | 50
[6 empty] | 128 |  | 0
3220805 | მ PVC კაბელის სადგარი, პერფორირებული 300*60 მმ
PVC კაბელის სადგარი, პერფორირებული მყარი ბსკერით, მონტაჟის ჩათვლით - ზომა: 300 მმ x 60 მმ
მათ შორის: საფარი, საყრდენები, მაერთებლები, შეერთებები, დაწყვილებები და დამხმარე აღჭურვილობა
(დანარჩენი სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 3.22.08.00მიხედვით)
| ელექტრო ოთახი _ მართვა | 1 | 35 |  |  | 35
[6 empty] | 35 |  | 0
3220806 | მ PVC კაბელის სადგარი, პერფორირებული 400*60 მმ
PVC კაბელის სადგარი, პერფორირებული მყარი ბსკერით, მონტაჟის ჩათვლით - ზომა: 400 მმ x 60 მმ
მათ შორის: საფარი, საყრდენები, მაერთებლები, შეერთებები, დაწყვილებები და დამხმარე აღჭურვილობა
(დანარჩენი სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 3.22.08.00 მიხედვით)
| ელექტრო ოთახი_ძაბვა | 1 | 35 |  |  | 35
| სალექარის წვდომა ძაბვა&მართვა | 2 | 25 |  |  | 50
[6 empty] | 85 |  | 0
3222202 | მ ხისტი PVC კაბელგამტარი M20
ხისტი PVC კაბელგამტარი, მონტაჟის ჩათვლით
გარე დიამეტრი: 20 მმ
მოიცავს: ფიტინგები, კუთხედები, საყრდენები, მონტაჟი
(დანარჩენი სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 3.22.22.00 მიხედვით)
| კაბელგამტარი | 20 |  |  |  | 20
[6 empty] | 20 |  | 0
3222203 | მ ხისტი PVC კაბელგამტარი M25
ხისტი PVC კაბელგამტარი, მონტაჟის ჩათვლით
გარე დიამეტრი: 25 მმ
მოიცავს: ფიტინგები, კუთხედები, საყრდენები, მონტაჟი
(დანარჩენი სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 3.22.22.00მიხედვით)
| კაბელგამტარი | 20 |  |  |  | 20
3222204 | მ ხისტი PVC კაბელგამტარი M32 |  |  |  |  | 20 |  | 0
ხისტი PVC კაბელგამტარი, მონტაჟის ჩათვლით
გარე დიამეტრი: 32 მმ
მოიცავს: ფიტინგები, კუთხედები, საყრდენები, მონტაჟი
(დანარჩენი სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 3.22.22.00მიხედვით)
| კაბელგამტარი | 20 |  |  |  | 20
3222205 | მ ხისტი PVC კაბელგამტარი M40 |  |  |  |  | 20 |  | 0
ხისტი PVC კაბელგამტარი, მონტაჟის ჩათვლით
გარე დიამეტრი: 40 მმ
მოიცავს: ფიტინგები, კუთხედები, საყრდენები, მონტაჟი
(დანარჩენი სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 3.22.22.00მიხედვით)
| კაბელგამტარი | 20 |  |  |  | 20
[6 empty] | 20 |  | 0
3240402 | u შემაერთებელი საკაბელო მუფტა, ზედაპირული მონტაჟი, პლასტმასი, 100*100*55 მმ - M25
ელექტრო შემაერთებელი საკაბელო მუფტა, ზედაპირული მონტაჟისთვის.
მასალა: პლასტმასი
შემოსვლის ნომინალური მახასიათებელი: IP57
ზომები: 100 x 100 x 55 მმ
კაბელგამტარები: 25 მმ დიამეტრამდე
(დანარჩენი სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 3.24.04.00 მიხედვით)
| შემაერთებელი საკაბელო მუფტა | 20 |  |  |  | 20
[6 empty] | 20 |  | 0
3240403 | u შემაერთებელი საკაბელო მუფტა, ზედაპირული მონტაჟი, პლასტმასი 155*110*74 მმ - M25
ელექტრო შემაერთებელი საკაბელო მუფტა, ზედაპირული მონტაჟისთვის.
მასალა: პლასტმასი
შემოსვლის ნომინალური მახასიათებელი: IP57
ზომები: 155 x 110 x 74 მმ
კაბელგამტარები: 25 მმ დიამეტრამდე
(დანარჩენი სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 3.24.04.00 მიხედვით)
| შემაერთებელი საკაბელო მუფტა | 10 |  |  |  | 10
[6 empty] | 10 |  | 0
3240404 | u შემაერთებელი საკაბელო მუფტა, ზედაპირული მონტაჟი, პლასტმასი 180*140*86 მმ - M32
ელექტრო შემაერთებელი საკაბელო მუფტა, ზედაპირული მონტაჟისთვის.
მასალა: პლასტმასი
შემოსვლის ნომინალური მახასიათებელი: IP57
ზომები: 180 x 140 x 86 მმ
კაბელგამტარები: 32 მმ დიამეტრამდე
(დანარჩენი სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 3.24.04.00 მიხედვით)
| შემაერთებელი საკაბელო მუფტა | 5 |  |  |  | 5
[6 empty] | 5 |  | 0
3240405 | u შემაერთებელი საკაბელო მუფტა, ზედაპირული მონტაჟი, პლასტმასი, 220*170*86 მმ - M32
ელექტრო შემაერთებელი საკაბელო მუფტა, ზედაპირული მონტაჟისთვის.
მასალა: პლასტმასი
შემოსვლის ნომინალური მახასიათებელი: IP57
ზომები: 220 x 170 x 86 მმ
კაბელგამტარები: 32 მმ დიამეტრამდე
(დანარჩენი სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 3.24.04.00 მიხედვით)
| შემაერთებელი საკაბელო მუფტა | 5 |  |  |  | 5
[6 empty] | 5 |  | 0
3240406 | u შემაერთებელი საკაბელო მუფტა, ზედაპირული მონტაჟი, პლასტმასი, 310*240*124 მმ - M40
ელექტრო შემაერთებელი საკაბელო მუფტა, ზედაპირული მონტაჟისთვის.
მასალა: პლასტმასი
შემოსვლის ნომინალური მახასიათებელი: IP57
ზომები: 310 x 240 x 124 მმ
კაბელგამტარები: 40 მმ დიამეტრამდე
(დანარჩენი სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 3.24.04.00 მიხედვით)
| შემაერთებელი საკაბელო მუფტა 5 | 5 |  |  |  | 5
[6 empty] | 5 |  | 0
3403003 | u წყალგაუმტარი დასაჭერ ღილაკიანი ყუთი - 1 დაწყება + 1 E-გაჩერება
წყალგაუმტარი დასაჭერ ღილაკიანი ყუთი- 1 დაწყება + 1 E-გაჩერება - დაწყების ღილაკი, უკუქცევითი ზამბარა, ჩარეცხვის ღილაკი: 1 ერთეული
საავარიო გაჩერების სოკოსთავიანი დასაჭერი ღილაკი, გადატრიალება გამოსაშვებად: 1 ერთეული.
მასალა: პოლიესტერი
(დანარჩენი სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების
3.40.30.00 მიხედვით)
| მიქსერის ათვისებული შლამი. | 1 |  |  |  | 1
| ათვისებული შლამი. ტუმბო დეჰიდრატაციისთვის. | 2 |  |  |  | 2
| ცენტრიფუგა - პირველადი ძალა. | 1 |  |  |  | 1
| ცენტრიფუგა - მეორადი ძალა. | 1 |  |  |  | 1
| ცენტრიფუგების გაწმენდა - სოლენოიდური სარქველი (წყალი). | 1 |  |  |  | 1
| ხრახნული ტრანსპორტიორი დეჰიდრატირებული შლამი. | 1 |  |  |  | 1
| პოლიელექტროლიტის ხრახნიანი ტუმბო. | 2 |  |  |  | 2
| თაღის მრღვევი შპინდლერი. | 1 |  |  |  | 1
| გამზომველი კონვეიერი. | 1 |  |  |  | 1
| დისტრიბუტორი კონვეიერი. | 1 |  |  |  | 1
| კირის ინჟექტორი. | 1 |  |  |  | 1
| შლამის და კირის მიქსერი | 1 |  |  |  | 1
| მტვრის შესრუტვა და რეცხვის სისტემა | 1 |  |  |  | 1
| ხრახნული ტრანსპორტიორი. | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 16 |  | 0
3403004 | u წყალგაუმტარი დასაჭერ ღილაკიანი ყუთი - 2 დაწყება + 1 E-გაჩერება
წყალგაუმტარი დასაჭერ ღილაკიანი ყუთი- 2 დაწყება + 1 E-გაჩერება -დაწყების ღილაკი, უკუქცევითი ზამბარა, ჩარეცხვის ღილაკი: 2 ერთეული
საავარიო გაჩერების სოკოსთავიანი დასაჭერი ღილაკი, გადატრიალება გამოსაშვებად: 1 ერთეული.
მასალა: პოლიესტერი
(დანარჩენი სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების
3.40.30.00 მიხედვით)
| ცენტრიფუგების გაწმენდა - სოლენოიდური სარქველი (წყალი). 1 | 1 |  |  |  | 1
| ცენტრიფუგების გაწმენდა - საკვალთი შლამი). 1 | 1 |  |  |  | 1
| რევერსული ხრახნული კონვეიერი. 1 | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 3 |  | 0
3403021 | uმოთუთიებული საყრდენი დასაჭერი ღილაკის ყუთისთვის
მოთუთიებული საყრდენი დასაჭერი ღილაკის ყუთისთვის
მასალაl: ცხელი მოთუთიების ფოლადი
ვერტიკალური ნაწილი: 1" მილი ან 35*35 მმ, კვადრატული განყოფილება, 850 მმ სიმაღლე, 2 მმ სისქე
ფირფიტა დასაჭერი ღილაკის ყუთისთვის :120*120 მმ, 5 მმ სისქის
| მიქსერის ათვისებული შლამი. | 1 |  |  |  | 1
| ათვისებული შლამიის ტუმბო დეჰიდრატაციისთვის. | 2 |  |  |  | 2
| ცენტრიფუგა - პირველადი ძალა. | 1 |  |  |  | 1
| ცენტრიფუგა - მეორადი ძალა. | 1 |  |  |  | 1
| ცენტრიფუგების გაწმენდა - სოლენოიდური სარქველი (წყალი). | 1 |  |  |  | 1
| ხრახნული ტრანსპორტიორი დეჰიდრატირებული შლამი. | 1 |  |  |  | 1
| პოლიელექტროლიტის ხრახნიანი ტუმბო. | 2 |  |  |  | 2
| თაღის მრღვევი შპინდლერი. | 1 |  |  |  | 1
| გამზომველი კონვეიერი. | 1 |  |  |  | 1
| დისტრიბუტორი კონვეიერი. | 1 |  |  |  | 1
| კირის ინჟექტორი. | 1 |  |  |  | 1
| შლამის და კირის მიქსერი | 1 |  |  |  | 1
| მტვერის შესრუტვა და რეცხვის სისტემა | 1 |  |  |  | 1
| ხრახნული ტრანსპორტიორი. | 1 |  |  |  | 1
| ცენტრიფუგების გაწმენდა - სოლენოიდური სარქველი (წყალი). | 1 |  |  |  | 1
| ცენტრიფუგების გაწმენდა - საკვალთი შლამი). | 1 |  |  |  | 1
| რევერსული ხრახნული კონვეიერი. | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 19 |  | 0
3281041 | მ დენის კაბელი, 0.6/1 kV XLPE/PVC, სპილენძი 3*1.5 მმ²
დენის კაბელი, XLPE/PVC, სპილენძი 3*1.5 მმ²
გამტარი: მოქნილი გრეხილი სპილენძი
გამტარების რაოდენობა: 3
ნომინალური განყოფილება: 1.5 მმ2
იზოლაცია: XLPE
ნომინალური ძაბვა: 0,6 / 1 kV
გარე გარსი. მოქნილი PVC
(დანარჩენი სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 3.28.10.00 მიხედვით)
| კომპაქტური პოლიელექტროლიტური ავტომატური ქარხანა. | 1 | 15 |  |  | 15
| გარე ვენტილატორები | 2 | 60 |  |  | 120
| ცენტრიფუგა - მეორადი ძალა. | 1 | 43 |  |  | 43
| ცენტრიფუგა - პირველადი ძალა. | 1 | 38 |  |  | 38
[6 empty] | 216 |  | 0
3281061 | მ დენის კაბელი, 0.6/1 kV XLPE/PVC, სპილენძი 4*1.5მმ²
დენის კაბელი, XLPE/PVC, სპილენძი 4*1.5 მმ²
გამტარი: მოქნილი გრეხილი სპილენძი
გამტარების რაოდენობა: 3 პირდაპირი + დამიწება
ნომინალური განყოფილება: 1.5 მმ2
იზოლაცია: XLPE
ნომინალური ძაბვა: 0,6 / 1 kV
გარე გარსი. მოქნილი PVC
(დანარჩენი სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 3.28.10.00 მიხედვით)
| მიქსერის ათვისებული შლამი. | 1 | 20 |  |  | 20
| ხრახნული ტრანსპორტიორის დეჰიდრატირებული შლამი | 1 | 45 |  |  | 45
| ხრახნული ტრანსპორტიორი. | 1 | 55 |  |  | 55
| თაღის მრღვევი შპინდლერი. | 1 | 60 |  |  | 60
| დისტრიბუტორი კონვეიერი. | 1 | 60 |  |  | 60
| კირის ინჟექტორი. | 1 | 60 |  |  | 60
| შლამის და კირის მიქსერი | 1 | 60 |  |  | 60
| მტვერის შესრუტვა და რეცხვის სისტემა | 1 | 60 |  |  | 60
| ხრახნული ტრანსპორტიორი. | 1 | 60 |  |  | 60
| გარე ვენტილატორები | 2 | 60 |  |  | 120
| გამზომველი კონვეიერი. | 1 | 60 |  |  | 60
| პოლიელექტროლიტის ხრახნიანი ტუმბო. | 2 | 18 |  |  | 36
| ათვისებული შლამის ტუმბო დეჰიდრატაციისთვის. | 2 | 45 |  |  | 90
[6 empty] | 786 |  | 0
3281081 | მ დენის კაბელი, 0.6/1 kV XLPE/PVC, სპილენძი 5*1.5მმ²
დენის კაბელი, XLPE/PVC, სპილენძი *1.5 მმ²
გამტარი: მოქნილი გრეხილი სპილენძი
გამტარების რაოდენობა: 3 პირდაპირი + ნეიტრალური + დამიწება
ნომინალური განყოფილება: 1.5 მმ2
იზოლაცია: XLPE
ნომინალური ძაბვა: 0,6 / 1 kV
გარე გარსი. მოქნილი PVC
(დანარჩენი სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 3.28.10.00 მიხედვით)
| ცენტრიფუგების გაწმენდა - საკვალთი (შლამი). | 1 | 38 |  |  | 38
| რევერსული ხრახნული კონვეიერი. | 1 | 65 |  |  | 65
[6 empty] | 103 |  | 0
3281010 | მ დენის კაბელი, 0.6/1 kV XLPE/PVC, სპილენძი 1*70 მმ²
დენის კაბელი, XLPE/PVC, სპილენძი *1.70 მმ²
გამტარი: მოქნილი გრეხილი სპილენძი
გამტარების რაოდენობა: 1
ნომინალური განყოფილება: 70 მმ2
იზოლაცია: XLPE
ნომინალური ძაბვა: 0,6 / 1 kV
გარე გარსი. მოქნილი PVC
(დანარჩენი სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 3.28.10.00 მიხედვით)
| სალექარის პანელი (3F+N+PE) 1 | 1 | 15 | 5 |  | 75
[6 empty] | 75 |  | 0
3281042 | მ დენის კაბელი, 0.6/1 kV XLPE/PVC, სპილენძი 3*2.5 მმ²
დენის კაბელი, XLPE/PVC, სპილენძი 3*2.5 mm²
გამტარი: მოქნილი გრეხილი სპილენძი
გამტარების რაოდენობა: 3
ნომინალური განყოფილება: 2.5 მმ2
იზოლაცია: XLPE
ნომინალური ძაბვა: 0,6 / 1 kV
გარე გარსი. მოქნილი PVC
(დანარჩენი სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 3.28.10.00 მიხედვით)
| ათვისებული შლამის ხარჯსაზომი 2 50,00 | 2 | 50 |  |  | 100
| პოლიელექტროლიტის ხარჯსაზომი 2 50,00 | 2 | 50 |  |  | 100
| სოლენოიდური სარქველი 1 50,00 | 1 | 50 |  |  | 50
[6 empty] | 250 |  | 0
3281062 | მ დენის კაბელი, 0.6/1 kV XLPE/PVC, სპილენძი 4*2.5 მმ²
დენის კაბელი, XLPE/PVC, სპილენძი 4*2.5 mm²
გამტარი: მოქნილი გრეხილი სპილენძი
გამტარების რაოდენობა: 3 პირდაპირი + დამიწება
ნომინალური განყოფილება: 2.5 მმ2
იზოლაცია: XLPE
ნომინალური ძაბვა: 0,6 / 1 kV
გარე გარსი. მოქნილი PVC
(დანარჩენი სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 3.28.10.00 მიხედვით)
| მიქსერის ათვისებული შლამი 1 20,00 | 1 | 20 |  |  | 20
| ცენტრიფუგების გაწმენდა - საკვალთი (შლამი). 1 38,00 | 1 | 38 |  |  | 38
| ხრახნული ტრანსპორტიორი დეჰიდრატირებული შლამი. 1 45,00 | 1 | 45 |  |  | 45
| კომპაქტური პოლიელექტროლიტური ავტომატური ქარხანა. 1 15,00 | 1 | 15 |  |  | 15
| რევერსული ხრახნული ტრანსპორტიორი 1 65,00 | 1 | 65 |  |  | 65
| ხრახნული ტრანსპორტიორი 1 55,00 | 1 | 55 |  |  | 55
| თაღის მრღვევი შპინდლერი. 1 60,00 | 1 | 60 |  |  | 60
| რევერსული ხრახნული ტრანსპორტიორი 1 60,00 | 1 | 60 |  |  | 60
| კირის ინჟექტორი. 1 60,00 | 1 | 60 |  |  | 60
| შლამის და კირის მიქსერი 1 60,00 | 1 | 60 |  |  | 60
| მტვრის შესრუტვა და რეცხვის სისტემა1 60,00 | 1 | 60 |  |  | 60
| ხრახნული ტრანსპორტიორი. 1 60,00 | 1 | 60 |  |  | 60
[6 empty] | 598 |  | 0
3281043 | მ დენის კაბელი, 0.6/1 kV XLPE/PVC, სპილენძი 3*4 მმ²
დენის კაბელი, XLPE/PVC, სპილენძი 3*4 მმ²
გამტარი: მოქნილი გრეხილი სპილენძი
გამტარების რაოდენობა: 3
ნომინალური განყოფილება: 4 მმ2
იზოლაცია: XLPE
ნომინალური ძაბვა: 0,6 / 1 kV
გარე გარსი. მოქნილი PVC
(დანარჩენი სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 3.28.10.00 მიხედვით)
| მართვის პანელი | 1 | 15 |  |  | 15
| სიმძლავრის კოეფიციენტის კორექტირების სისტემა 100 kVAr | 1 | 15 |  |  | 15
[6 empty] | 30 |  | 0
3281063 | მ დენის კაბელი 0.6/1 kV XLPE/PVC, სპილენძი 4*4 მმ²
მ დენის კაბელი XLPE/PVC, სპილენძი 4*4 მმ²
გამტარი: მოქნილი გრეხილი სპილენძი
გამტარების რაოდენობა: 3 პირდაპირი + დამიწება
ნომინალური განყოფილება: 4 მმ2
იზოლაცია: XLPE
ნომინალური ძაბვა: 0,6 / 1 kV
გარე გარსი. მოქნილი PVC
(დანარჩენი სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 3.28.10.00 მიხედვით)
| ელექტრო ოთახი_HVAC სისტემა | 1 | 20 |  |  | 20
[6 empty] | 20 |  | 0
3281083 | მ დენის კაბელი, 0.6/1 kV XLPE/PVC, სპილენძი 5*4 მმ²
დენის კაბელი, XLPE/PVC, სპილენძი 5*4 მმ²
გამტარი: მოქნილი გრეხილი სპილენძი
გამტარების რაოდენობა: 3 პირდაპირი + ნეიტრალური + დამიწება
ნომინალური განყოფილება: 4 მმ2
იზოლაცია: XLPE
ნომინალური ძაბვა: 0,6 / 1 kV
გარე გარსი. მოქნილი PVC
(დანარჩენი სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 3.28.10.00 მიხედვით)
| კირის დოზირების პანელი (3F+N+PE) | 1 | 55 |  |  | 55
[6 empty] | 55 |  | 0
3281064 | მ დენის კაბელი, 0.6/1 kV XLPE/PVC, სპილენძი 4*6 მმ²
დენის კაბელი, XLPE/PVC, სპილენძი 4*6 მმ²
გამტარი: მოქნილი გრეხილი სპილენძი
გამტარების რაოდენობა: 4
ნომინალური განყოფილება: 6 მმ2
იზოლაცია: XLPE
ნომინალური ძაბვა: 0,6 / 1 kV
გარე გარსი. მოქნილი PVC
(დანარჩენი სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 3.28.10.00 მიხედვით)
| 220 განათების & დენის გამავალი ქსელი | 1 | 200 |  |  | 200
[6 empty] | 200 |  | 0
3281087 | მ დენის კაბელი, 0.6/1 kV XLPE/PVC, სპილენძი 5*25 მმ²
დენის კაბელი, XLPE/PVC, სპილენძი 5*25 მმ²
გამტარი: მოქნილი გრეხილი სპილენძი
გამტარების რაოდენობა: 3 პირდაპირი + ნეიტრალური + დამიწება
ნომინალური განყოფილება: 25 მმ2
იზოლაცია: XLPE
ნომინალური ძაბვა: 0,6 / 1 kV
გარე გარსი. მოქნილი PVC
(დანარჩენი სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 3.28.10.00 მიხედვით)
| განათება & პატარა დენის პანელი 1 15,00 | 1 | 15 |  |  | 15
[6 empty] | 15 |  | 0
3284062 | მ დაეკრანებული კაბელი, 0.6/1kV XLPE/LSZH, სპილენძი, 3*2.5/2.5 მმ²
დაეკრანებული კაბელი, 0.6/1kV XLPE/LSZH, სპილენძი, 3*2.5/2.5 მმ²
გამტარი : მოქნილი გრეხილი სპილენძი
გამტარების რაოდენობა: 3 x 2.5 მმ2 + 1 x 2.5 მმ2
იზოლაცია: XLPE
ნომინალური ძაბვა: 0,6 / 1 kV
საძირკველი: თერმოპლასტიკური პოლიოლეფინი დაბალი კვამლის ნულოვანი ჰალოგენი
(LSZH)
ფარი: სპილენძის მყარი სადენები
გარე გარსი: თერმოპლასტიკური პოლიოლეფინი დაბალი კვამლის ნულოვანი ჰალოგენი (LSZH)
VFD ამძრავებთან გამოსაყენებლად
(დანარჩენი სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 3.28.40.00 მიხედვით)
| საზომი კონვეიერი. 1 60,00 | 1 | 60 |  |  | 60
| პოლიელექტროლიტის ხრახნული ტუმბო. 2 18,00 | 2 | 18 |  |  | 36
[6 empty] | 96 |  | 0
3284063 | მ დაეკრანებული კაბელი, 0.6/1kV XLPE/LSZH, სპილენძი, 3*4/4 მმ²
დაეკრანებული კაბელი, 0.6/1kV XLPE/LSZH, სპილენძი, 3*4/4 მმ²
გამტარი : მოქნილი გრეხილი სპილენძი
გამტარების რაოდენობა: 3 x 4 მმ2 + 1 x 4 მმ2
იზოლაცია: XLPE
ნომინალური ძაბვა: 0,6 / 1 kV
საძირკველი: თერმოპლასტიკური პოლიოლეფინი დაბალი კვამლის ნულოვანი ჰალოგენი
(LSZH)
ფარი: სპილენძის მყარი სადენები
გარე გარსი: თერმოპლასტიკური პოლიოლეფინი დაბალი კვამლის ნულოვანი ჰალოგენი (LSZH)
VFD ამძრავებთან გამოსაყენებლად
(დანარჩენი სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 3.28.40.00 მიხედვით)
| ათვისებული შლამის ტუმბო დეჰიდრატაციისთვის. 2 45,00 | 2 | 45 |  |  | 90
[6 empty] | 90 |  | 0
3284064 | მ დაეკრანებული კაბელი, 0.6/1kV XLPE/LSZH, სპილენძი, 3*6/6 მმ²
დაეკრანებული კაბელი, 0.6/1kV XLPE/LSZH, სპილენძი, 3*6/6 მმ²
გამტარი : მოქნილი გრეხილი სპილენძი
გამტარების რაოდენობა: 3 x 6 მმ2 + 1 x 6 მმ2
იზოლაცია: XLPE
-
ნომინალური ძაბვა: 0,6 / 1 kV
საძირკველი: თერმოპლასტიკური პოლიოლეფინი დაბალი კვამლის ნულოვანი ჰალოგენი
(LSZH)
ფარი: სპილენძის მყარი სადენები
გარე გარსი: თერმოპლასტიკური პოლიოლეფინი დაბალი კვამლის ნულოვანი ჰალოგენი (LSZH)
(LSZH)
VFD ამძრავებთან გამოსაყენებლად
(დანარჩენი სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 3.28.40.00 მიხედვით)
| ცენტრიფუგა - მეორადი ძალა. 1 43,00 | 1 | 43 |  |  | 43
[6 empty] | 43 |  | 0
3284066 | მ დაეკრანებული კაბელი, 0.6/1kV XLPE/LSZH, სპილენძი, 3*16/16 მმ²
დაეკრანებული კაბელი, 0.6/1kV XLPE/LSZH, სპილენძი, 3*16/16 მმ²
გამტარი : მოქნილი გრეხილი სპილენძი
გამტარების რაოდენობა: 3 x 16 მმ2 + 1 x 16 მმ2
იზოლაცია: XLPE
ნომინალური ძაბვა: 0,6 / 1 kV
საძირკველი: თერმოპლასტიკური პოლიოლეფინი დაბალი კვამლის ნულოვანი ჰალოგენი
(LSZH)
ფარი: სპილენძის მყარი სადენები
გარე გარსი: თერმოპლასტიკური პოლიოლეფინი დაბალი კვამლის ნულოვანი ჰალოგენი (LSZH)
VFD ამძრავებთან გამოსაყენებლად
(დანარჩენი სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 3.28.40.00 მიხედვით)
| ცენტრიფუგა - პირველადი ძალა. 1 38,00 | 1 | 38 |  |  | 38
[6 empty] | 38 |  | 0
3324001 | m სასიგნალო კაბელი ,წნული ფარი, 0.6/1kV XLPE/LSZH, სპილენძიr, 2*1.5 მმ²
დაეკრანებული სასიგნალო კაბელი, 2 x 1.5 მმ²
გამტარი : მოქნილი გრეხილი სპილენძი
გამტარების რაოდენობა: 2
ნომინალური განყოფილება: 1.5 მმ2
იზოლაცია: XLPE
ნომინალური ძაბვა: 0,6 / 1 kV
ეკრანი: წნული სპილენძი
გარე გარსი. დაბალი კვამლის ნულოვანი ჰალოგენი (LSZH) პოლიოლეფინი
(ანალოგი სიგნალებისთვის)
(დანარჩენი სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 3.32.40.00 მიხედვით)
| ათვისებული შლამის ხარჯსაზომი2 50,00 | 2 | 50 |  |  | 100
| პოლიელექტროლიტის ხარჯსაზომი 1 50,00 | 1 | 50 |  |  | 50
[6 empty] | 150 |  | 0
3900801 | u დამხმარე აღჭურვილობა MCCგამომავალი ხაზებისთვის
დამხმარე აღჭურვილობა MCC გამომავალი ხაზებისთვის
|  | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 1 |  | 0
3.04 | ჯამი - MCC გამომავალი ხაზები 48.976,93 | [6 empty] | 0
Note on G257: Author: 754
Note on I257: Author: 2865.2

## 3.05.01
კოდი | აღწერა | ერთეული | სიგრძე | სიგანე | სიმაღლე | რაოდენობა | ფასი | ჯამი
03.05.01 | მთავარი განათება და მცირე სიმძლავრის პანელი
3203201 | u მთავარი განათება და მცირე სიმძლავრის პანელი
ძირითადი განათება და მცირე სიმძლავრის პანელი, მოთავსებულია ფოლადის კარადაში 2მმ სისქის, მიახლოებითი ზომები 2.200*800*600მმ, ლაქის საღებავით, რომელიც შეიცავს შემდეგ აღჭურვილობას და გამანაწილებელ მოწყობილობას: - მთავარი ავტომატური ამომრთველი, 3P+N ნომინალური ....... .. A - ........ KA.
დენის ტრანსფორმატორები:
. თანაფარდობა: X / 5 A
. რაოდენობა: 3 ud
ელექტრომაგნიტური საზომები
. შკალა:0 -........A
. რაოდენობა: 3 ud
საბაზისო 3P დნობადი მცველის ბაზა 2A დნობადი მცველებით:
. რაოდენობა: 1 ud
ვოლტმეტრი
. შკალა: 0 - 500 V
.რაოდენობა: 1 ud
გამომავალი სიგნალები მეორადი განათებისთვის და მცირე სიმძლავრის პანელებისთვის, თითოეული გამომავალი სიგნალი 3P+N მინიატურული ავტომატური ამომრთველით, შეფასებული:tetrapolar de las siguientes intensidades:
. ud 3P+N
. ud 3P+N
. ud 3P+N
. ud 3P+N
. ud 3P+N
გამომავალი სიგნალები გარე განათებისთვის, 3P+N ავტომატური ამომრთველით, 300 mA ნარჩენი დენის მოწყობილობით და 3P კონტაქტორით, სელექტორი „M-O-A“ და დნობადი მცველის ბაზა სელექტორისთვის და სიბნელეში გადამრთველის ჩათვლით:
. რაოდენობა:
. ავტომატური ამომრთველის რეიტინგი: A
. კონტაქტორის რეიტინგი: A
შიდა საკაბელო სისტემა, ზოლის ტერმინალები, დამატებითი აღჭურვილობა და დამხმარე საშუალებები
(დანარჩენი სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 3.20.32.00) მიხედვით
| Panel de alumbrado y TC 1 | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 1 |  | 0
03.05.01 | ჯამი - მთავარი განათება და მცირე სიმძლავრის პანელი | [6 empty] | 0

## 3.05.02
კოდი | აღწერა | ერთეული | სიგრძე | სიგანე | სიმაღლე | რაოდენობა | ფასი | ჯამი
03.05.02 | გამავალი ხაზები განათებიდან და მცირე სიმძლავრის პანელიდან
3281086 | მ დენის კაბელი, 0.6/1 kV XLPE/PVC, სპილენძი 5*16 მმ² | 15,00
დენის კაბელი, XLPE/PVC, სპილენძი 5*16 მმ²
გამტარი : მოქნილი გრეხილი სპილენძი
გამტარების რაოდენობა: 3 პირდაპირი + ნეიტრალური + დამიწება
ნომინალური განყოფილება: 16 მმ2
იზოლაცია: XLPE
ნომინალური ძაბვა: 0,6 / 1 kV
გარე გარსი. მოქნილი PVC
(დანარჩენი სპეციფიკაციები ტექნიკური მახასიათებლების 3.28.10.00 მიხედვით)
| გარე ელექტრო ოთახი | 1 | 15 |  |  | 15
| გარე სატუმბი სადგური | 1 | 45 |  |  | 45
| სალექარის ტერიტორია | 1 | 35 |  |  | 35
| ბუნკერის/კონტეინერის გარე ტერიტორია | 1 | 60 |  |  | 60
[6 empty] | 155 |  | 0
03.05.02 | ჯამი -გამავალი ხაზები განათებიდან და მცირე სიმძლავრის პანელიდან | [6 empty] | 0

## 3.05.03
კოდი | აღწერა | ერთეული | სიგრძე | სიგანე | სიმაღლე | რაოდენობა | ფასი | ჯამი
03.05.03 | მეორადი განათების პანელები
3203401 | u მეორადი განათების და მცირე სიმძლავრის პანელი, ტიპი 1
მეორადი განათების და მცირე სიმძლავრის პანელი, რომელიც შედგება
IP54 პოლიესტერის კარადა
. მოდულები: ერთეულები
მთავარი მინიატურული ავტომატური ამომრთველი
. რეიტინგი: 4x A
ნარჩენი დენის მოწყობილობები
. ერთეულები 2x25 A - 30 mA
. ერთეულები 4x25 A - 30 mA
მინიატურული ავტომატური ამომრთველები განათებისთვის და როზეტის წრედებისთვის:
. ud I+N , 10 A
. ud I+N , 16 A
. ud III+N , 16 A
(დანარჩენი მახასიათებლები ტექნიკური მახასიათებლების 3.20.34.00 მიხედვით)
| გარე ელექტრო ოთახი | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 1 |  | 0
03203401A | u მეორადი განათების და მცირე სიმძლავრის პანელი, ტიპი 2
მეორადი განათების და მცირე სიმძლავრის პანელი, რომელიც შედგება
IP54 პოლიესტერის კარადა
. მოდულები: ერთეულები
მთავარი მინიატურული ავტომატური ამომრთველი
. რეიტინგი: 4x A
ნარჩენი დენის მოწყობილობები
. ერთეულები 2x25 A - 30 mA
. ერთეულები 4x25 A - 30 mA
მინიატურული ავტომატური ამომრთველები განათებისთვის და როზეტის წრედებისთვის:
. ud I+N , 10 A
. ud I+N , 16 A
. ud III+N , 16 A
(დანარჩენი მახასიათებლები ტექნიკური მახასიათებლების .3.20.34.00 მიხედვით)
| გარე სატუმბი სადგური | 1 |  |  |  | 1
| სალექარის ტერიტორია | 1 |  |  |  | 1
| ბუნკერის/კონტეინერის გარე ტერიტორია | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 3 |  | 0
03.05.03 | ჯამი -მეორადი განათების პანელები | [6 empty] | 0

## 3.05.04
კოდი | აღწერა | ერთეული | სიგრძე | სიგანე | სიმაღლე | რაოდენობა | ფასი | ჯამი
03.05.04 | შიდა განათება და დენის როზეტები
3505012 | u ფლუორესცენტური წყალგაუმტარი სანათი, 2 x 36 W + კაბელი
ფლუორესცენტური ნათურა
ტიპი: წყალგაუმტარი
ფლუორესცენტური მილები: 2 ერთეული
სიმძლავრე: 2 x 36 W
კორპუსი: გაძლიერებული პოლიესტერი
საფარი: პოლიკარბონატი
მათ შორის:
. მოქნილი PVC კაბელგამტარის M20 პროპორციული ნაწილი
. წყალგაუმტარი შემაერთებელი საკაბელო მუფტების პროპორციული ნაწილი
. PVC 450/750 V სპილენძის კაბელის პროპორციული ნაწილი, 3x 2,5 მმ²
. 10/16A 240V წყალგაუმტარი განათების ჩამრთველები
(დანარჩენი მახასიათებლები ტექნიკური მახასიათებლების 3.50.10.00 მიხედვით)
| ელექტრო ოთახი | 6 |  |  |  | 6
| მიქსერის ტერიტორია | 1 |  |  |  | 1
| ამოსატუმბი სადგური | 4 |  |  |  | 4
| სალექარის ოთახის ტერიტორია | 10 |  |  |  | 10
| გარე ბუნკერის ტერიტორია | 6 |  |  |  | 6
| გარე კონტეინერის ტერიტორია | 3 |  |  |  | 3
[6 empty] | 30 |  | 0
3506001 | u ავარიაული სანათი, IP42, LED, 100 lm + კაბელი
ავარიაული სანათი, ელემენტით
ტიპი: LED
ავარიული სანათურის გამომავალი სიგნალი: 100 lm
IP: IP 42
ელემენტი. Ni-Cd ტევადობა 1 საათის მუშაობისთვის- მათ შორის:
. მოქნილი PVC კაბელგამტარის M20 პროპორციული ნაწილი
. წყალგაუმტარი შემაერთებელი საკაბელო მუფტების პროპორციული ნაწილი
. PVC 450/750 V სპილენძის კაბელის პროპორციული ნაწილი, 3x 2,5 მმ²
. 10/16A 240V წყალგაუმტარი განათების ჩამრთველები
(დანარჩენი მახასიათებლები ტექნიკური მახასიათებლების 3.50.10.00 მიხედვით)
| ელექტრო ოთახი 2 | 2 |  |  |  | 2
[6 empty] | 2 |  | 0
3506011 | u ავარიაული სანათი, IP66, LED, 100 lm + კაბელი
ავარიაული სანათი, ელემენტით
ტიპი: LED
ავარიული სანათურის გამომავალი სიგნალი: 100 lm
IP: IP 66
ელემენტი. Ni-Cd ტევადობა 1 საათის მუშაობისთვის- მათ შორის:
. მოქნილი PVC კაბელგამტარის M20 პროპორციული ნაწილი
. წყალგაუმტარი შემაერთებელი საკაბელო მუფტების პროპორციული ნაწილი
. PVC 450/750 V სპილენძის კაბელის პროპორციული ნაწილი, 3x 2,5 მმ²
. 10/16A 240V წყალგაუმტარი განათების ჩამრთველები
(დანარჩენი მახასიათებლები ტექნიკური მახასიათებლების 3.50.10.00 მიხედვით)
| სალექარებზე წვდომა | 2 |  |  |  | 2
| ელექტრო ოთახის გარე ჭიშკარი | 2 |  |  |  | 2
[6 empty] | 4 |  | 0
3506012 | u ავარიაული სანათი, IP66, LED, 250 lm +კაბელი
ავარიაული სანათი, ელემენტით
ტიპი: LED
ავარიული სანათურის გამომავალი სიგნალი: 250 lm
IP: IP 66
ელემენტი. Ni-Cd ტევადობა 1 საათის მუშაობისთვის- მათ შორის:
. მოქნილი PVC კაბელგამტარის M20 პროპორციული ნაწილი
. წყალგაუმტარი შემაერთებელი საკაბელო მუფტების პროპორციული ნაწილი
. PVC 450/750 V სპილენძის კაბელის პროპორციული ნაწილი, 3x 2,5 მმ²
. 10/16A 240V წყალგაუმტარი განათების ჩამრთველები
(დანარჩენი მახასიათებლები ტექნიკური მახასიათებლების 3.50.10.00 მიხედვით)
| სალექარი ოთახის ტერიტორია | 7 |  |  |  | 7
| შიდა სატუმბი სადგური | 4 |  |  |  | 4
[6 empty] | 11 |  | 0
3506013 | u ავარიაული სანათ, IP66, LED, 450 lm + კაბელი
ავარიაული სანათი, ელემენტით
ტიპი: LED
ავარიული სანათურის გამომავალი სიგნალი: 450 lm
IP: IP 66
ელემენტი. Ni-Cd ტევადობა 1 საათის მუშაობისთვის- მათ შორის:
. მოქნილი PVC კაბელგამტარის M20 პროპორციული ნაწილი
. წყალგაუმტარი შემაერთებელი საკაბელო მუფტების პროპორციული ნაწილი
. PVC 450/750 V სპილენძის კაბელის პროპორციული ნაწილი, 3x 2,5 მმ²
. 10/16A 240V წყალგაუმტარი განათების ჩამრთველები
(დანარჩენი მახასიათებლები ტექნიკური მახასიათებლების 3.50.22.00 მიხედვით)
| გარე სატუმბი სადგური | 1 |  |  |  | 1
| გარე მიქსერი | 1 |  |  |  | 1
| ბუნკერი | 6 |  |  |  | 6
| გარე ბუნკერი და კონტეინერი | 3 |  |  |  | 3
[6 empty] | 11 |  | 0
3900904 | u დამხმარე აღჭურვილობა შიდა განათებისთვის და დენის როზეტებისთვის
დამხმარე აღჭურვილობა შიდა განათების და დენის როზეტების მონტაჟისთვის
|  | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 1 |  | 0
03.05.04 | ჯამი -შიდა განათება და დენის როზეტები | [6 empty] | 0

## 3.05.05
კოდი | აღწერა | ერთეული | სიგრძე | სიგანე | სიმაღლე | რაოდენობა | ფასი | ჯამი
03.05.05 | გარე განათება
3520801 | u გარე კედლის სანათი, 70 W HPS
გარე კედლის სანათი: . შეღწევისგან დაცვა: IP 55 - ნათურა:
. ტიპი: მაღალი წნევის ნატრიუმის ორთქლი (HPS)
. სიმძლავრე: 70 W
. დამიწება
(დანარჩენი მახასიათებლები ტექნიკური მახასიათებლების 3.52.08.00 მიხედვით)
| Pumping station outdoor | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 1 |  | 0
3523001 | u ღამის გადართვა, 2 დან 100 ლუქსამდე
ღამის გადართვა,
ტიპი: ციფრული რეგულირებადი 2-დან 100 ლუქსამდე
საყრდენის ჩათვლით, საკაბელო კავშირი მთავარ განათების პანელთან
(დანარჩენი მახასიათებლები ტექნიკური მახასიათებლების 3.52.30.00 მიხედვით)
| გარე ელექტრო ოთახი | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 1 |  | 0
3222406 | მ გოფრირებული ორკედლიანი HDPE კაბელგამტარი M90
HDPE (მაღალი სიმკვრივის პოლიეთილენის) კაბელგამტარი, ორმაგი კედელი, გოფრირებული გარე ზედაპირი და გლუვი შიდა ზედაპირი, მიწისქვეშა მონტაჟისთვის
დიამეტრი: 90 მმ
| ჩამარხული კანალიზაცია | 20 |  |  |  | 20
[6 empty] | 20 |  | 0
3281024 | მ დენის კაბელი, 0.6/1 კვ XLPE/PVC, სპილენძი 2*6 მმ²
დენის კაბელი, XLPE/PVC, სპილენძი 2*6 მმ²
გამტარი : მოქნილი გრეხილი სპილენძი
გამტარების რაოდენობა: 2
ნომინალური განყოფილება: 6 მმ2
იზოლაცია: XLPE
ნომინალური ძაბვა: 0,6 / 1 kV
გარე გარსი. მოქნილი PVC
(დანარჩენი მახასიათებლები ტექნიკური მახასიათებლების 3.28.10.00 მიხედვით)
|  | 100 |  |  |  | 100
[6 empty] | 100 |  | 0
3281044 | მ დენის კაბელი, 0.6/1 kV XLPE/PVC, სპილენძი 3*6 მმ²
დენის კაბელი, XLPE/PVC, სპილენძი 3*6 მმ²
გამტარი : მოქნილი გრეხილი სპილენძი
გამტარების რაოდენობა: 3
ნომინალური განყოფილება: 6 მმ2
იზოლაცია: XLPE
ნომინალური ძაბვა: 0,6 / 1 kV
გარე გარსი. მოქნილი PVC
| (დანარჩენი მახასიათებლები ტექნიკური მახასიათებლების 3.28.10.00 მიხედვით) | 50 |  |  |  | 50
[6 empty] | 50 |  | 0
3281064 | მ დენის კაბელი, 0.6/1 kV XLPE/PVC, სპილენძი 4*6 მმ²
მ დენის კაბელი, XLPE/PVC, სპილენძი 4*6 მმ²
გამტარი : მოქნილი გრეხილი სპილენძი
გამტარების რაოდენობა: 4
ნომინალური განყოფილება: 6 მმ2
იზოლაცია: XLPE
ნომინალური ძაბვა: 0,6 / 1 kV
გარე გარსი. მოქნილი PVC
(დანარჩენი მახასიათებლები ტექნიკური მახასიათებლების 3.28.10.00 მიხედვით)
|  | 20 |  |  |  | 20
[6 empty] | 20 |  | 0
3900905 | u დამხმარე აღჭურვილობა გარე განათებისთვის
დამხმარე აღჭურვილობა გარე განათების მონტაჟისთვის
|  | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 1 |  | 0
03.05.05 | ჯამი - გარე განათება | [6 empty] | 0

## 3.05.06
კოდი | აღწერა | ერთეული | სიგრძე | სიგანე | სიმაღლე | რაოდენობა | ფასი | ჯამი
3.06 | დამიწების ქსელი
3540209 | მ შიშველი სპილენძის კაბელი, 50 მმ²
შიშველი სპილენძის კაბელი
განყოფილება: 50 მმ2
(დანარჩენი მახასიათებლები ტექნიკური მახასიათებლების 3.54.02.00 მიხედვით)
| ელექტრო ოთახი 21,00 | 21 |  |  |  | 21
[6 empty] | 21 |  | 0
3540208 | მ შიშველი სპილენძის კაბელი, 35 მმ² შიშველი სპილენძის კაბელი
განყოფილება: 35 მმ2
(დანარჩენი მახასიათებლები ტექნიკური მახასიათებლების 3.54.02.00 მიხედვით)
ელექტრო ოთახი
| გარე ბუნკერი | 15 |  |  |  | 15
| PS+Tank | 60 |  |  |  | 60
| PS შიდა | 10 |  |  |  | 10
| სალექარის ოთახის ტერიტორია | 55 |  |  |  | 55
[6 empty] | 140 |  | 0
3540401 | u დამიწებული ღეროვანი ელექტროდი, სპილენძით დაფარული, 2 მ, 14,3 მმ
დამიწებული ღეროვანი ელექტროდი, სპილენძით დაფარული, 2 მ, 14,3 მმ - მასალა სპილენძით დაფარული ნახშირბადოვანი ფოლადი - სიგრძე: 2.000მმ.
დიამეტრი: 14,3 მმ.
(დანარჩენი მახასიათებლები ტექნიკური მახასიათებლების 3.54.04.00 მიხედვით)
ელექტრო ოთახი
| გარე ბუნკერი | 2 |  |  |  | 2
| PS+ავზი | 3 |  |  |  | 3
PS შიგნით
| სალექარის ოთახის ტერიტორია |  |  |  |  | 5 |  | 0
3540803 | u ალუმინოთერმული შედუღება კაბელი-კაბელის კავშირისთვის - 50/50 მმ²
ალუმინოთერმული შედუღება კაბელი-კაბელის კავშირისთვის
T-ფორმის
კაბელი: 50/50 მმ2
(დანარჩენი მახასიათებლები ტექნიკური მახასიათებლების 3.54.08.00 მიხედვით)
| ელექტრო ოთახი 3 | 3 |  |  |  | 3
გარე ბუნკერი
PS+ავზი
PS შიგნით
| სალექარის ოთახის ტერიტორია |  |  |  |  | 3 |  | 0
3540802 | u ალუმინოთერმული შედუღება კაბელი-კაბელის კავშირისთვის- 50/35 მმ²
ალუმინოთერმული შედუღება კაბელი-კაბელის კავშირისთვის
T-ფორმის
კაბელი: 35/50 მმ2
(დანარჩენი მახასიათებლები ტექნიკური მახასიათებლების 3.54.08.00 მიხედვით)
| ელექტრო ოთახი | 4 |  |  |  | 4
გარე ბუნკერი
PS+ავზი
PS შიგნით
| სალექარის ოთახის ტერიტორია |  |  |  |  | 4 |  | 0
3540801 | u ალუმინოთერმული შედუღება კაბელი-კაბელის კავშირისთვის - 35/35 მმ²
ალუმინოთერმული შედუღება კაბელი-კაბელის კავშირისთვის
T-ფორმის
კაბელი: 35/35 მმ2
დანარჩენი მახასიათებლები ტექნიკური მახასიათებლების 3.54.08.00 მიხედვით)
ელექტრო ოთახი
| გარე ბუნკერი | 4 |  |  |  | 4
| PS+ავზი | 10 |  |  |  | 10
PS შიგნით
სალექარის ოთახის ტერიტორია
[6 empty] | 14 |  | 0
3541801 | PA დამიწება მეტალის სტრუქტურებისთვის
პაუშალური თანხა მეტალის არქიტექტურული ელემენტების დასამიწებლად, მათ შორის: კიბეები, მოაჯირები, ავზები, გამჭვირვალე ხუფების საყრდენები და ღია ლითონის ელემენტები.
| ელექტრო ოთახი | 10 |  |  |  | 10
| გარე ბუნკერი | 10 |  |  |  | 10
| PS+ავზი | 4 |  |  |  | 4
| PS შიგნით | 2 |  |  |  | 2
| სალექარის ოთახის ტერიტორია | 10 |  |  |  | 10
[6 empty] | 36 |  | 0
3901001 | u დამხმარე აღჭურვილობა დამიწების მონტაჟისთვის
დამხმარე აღჭურვილობა დამიწების მონტაჟისთვის
|  | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 1 |  | 0
3.06 | ჯამი - დამიწების ქსელი | [6 empty] | 0

## 3.05.07
კოდი | აღწერა | ერთეული | სიგრძე | სიგანე | სიმაღლე | რაოდენობა | ფასი | ჯამი
3.07 | მართვა და ინსტრუმენტირება
3570001 | LS მართვის სისტემის პაუშალური თანხა (მიმდინარე STG) მართვის სისტემის პაუშალური თანხა, რომელიც მოიცავს: | 1,00
მართვის პანელი
* UPS ონლაინ, 220V, 1000VA-30 წთ
* PLC ან დისტანციური-I/O პერიფერიული დაფა
* საკომუნიკაციო მოწყობილობები (გადამრთველები, მარშრუტიზატორები, OF/Cu კონვერტორები)
* ოპტიკური ბოჭკო, Cat6/6A საკომუნიკაციო კაბელები კომბინირებული დაფებით
* SW&HW ლიცენზიები
* SCADA ინჟინერია & პროგრამირება
* PLC/R-I/O ინჟინერია & პროგრამირება
| მართვის პაუშალური თანხა | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 1 |  | 0
3.07 | ჯამი - მართვა და ინსტრუმენტირება | [6 empty] | 0