ტექნიკური დავალება (ნაწილი I)

კომპანია შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ (GWP)”, ს/ნ 203826002) 69 ობიექტზე (ჯამში 148 დონმზომის) არსებული მონიტორინგის სისტემების ყოველთვიური ტექნიკური მომსახურება  (საჭიროების შემთხვევაში ახლის შესყიდვა).

- არსებული დონმზომების კარადის კომპლექტაცია

| № | დასახელება | რაოდენობა |
| --- | --- | --- |
| 1 | GSM¦GPRS მოდემი(ინფორმაციის შენახვის;დამუსავების და გაგზავნის ფუნქციით) | 1 |
| 2 | კვების ბლოკი 220/12 v | 1 |
| 3 | ავტომატური ამომრთველი | 1 |
| 4 | დონმზომი სენსორი 4-20 mA; | 1 |
| 5 | შუალედური რელე | 1 |
| 6 | აკუმულატორი 12 ვ 5 aH | 1 |
| 7 | დონმზომის კარადა | 1 |
| 8 | დონმზომის პროგრამული უზრუნველყოფა | 1 |

- ,,შემსრულებლის” ტექნიკური ჯგუფის ვალდებულებები:

- 24 საათის განმავლობაში შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ ბალანსზე არსებულ  ობიექტზე განთავსებული დონმზომების შეუფერხებელი მუშაობის უზრუნველყოფა.

- შემსრულებლის მიერ ექსპლუატაციის მომსახურება უნდა გავრცელდეს ორივე ტიპის კარადებზე, ხოლო დაზიანების შემთხვევაში უნდა მოხდეს ცალკეული მოწყობილობების ინდივიდულაური  შეცვლა.

- ნებისმიერი სახის პრობლემის დაფიქსირებიდან არაუგვიანეს 4 საათში დაზიანების მიზეზს დადგენა და „დამკვეთის“ წარმომადგენელისთვის  პრობლემის გამოსწორების დროზე ინფორმაციის მიწოდება, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 24 საათს.

- დამკვეთთან/წარმომადგენელთან ერთად დეფექტური აქტის შედგენა/წარდგენა.

- ობიექტებზე გეგმიური გადამოწმება და დაკალიბრება ყოველ ორ თვეში ერთხელ.

- „დამკვეთის“ მიერ შესაბამისი მოთხოვნის მიღებიდან 24 საათის განმავლობაში, არსებული დონმზომის მაჩვენებლების გადამოწმება.

- ყოველთვიური რეპორტის წარმოება და „დამკვეთისთვის“ წარდგენა.

- გეგმიური და არაგეგმიურ სამუშაოებზე ინფორმაციის მიწოდება „დამკვეთისთვის“.

- ძირითადი მოთხოვნები:

- დონმზომების კომპლექტური კარადა GPRS მოდემის სისტემით. სენსორის გაზომვის დიაპაზონი არანაკლებ 0-2.5 ბარი(4-20 mA). სენსორის კაბელის სიგრძე არანაკლებ 35 მეტრი.

- 4 ერთეული დონმზომის კომპლექტური კარადა GPRS მოდემის სისტემით. სენსორის გაზომვის დიაპაზონი არანაკლებ ბარი (4-20 mA). სენსორის კაბელის სიგრძე არანაკლებ 35 მეტრი.

- დონმზომის კარადები უნდა იყო ჰერმეტული შესრულების IP 65-68 დაცვით.

- დონმზომების კარადების კონპლექტაცია უნდა შედგებოდეს ევროპული ან ამერიკული წარმოების მოწყობილობებისგან.

- დონმზომები წყლის დონის შესახებ ინფორმაციას უნდა გადაიცემოდეს 5 წუთში ერთხელ GWP-ის მონაცემთა ბაზაში. (საჭიროების შემთხვევაში ინფორმაციის გადმოცემა მუდმივ რეჟიმში).

- სამონტაჟო სამუშაოები:

- სენსორის სამონტაჟო სამუშაოები შესრულებული უნდა იყოს შესაბამისი გოფრირებული მილის და დამხმარე სამაგრი ელემენტების საშუალებით.

- დონმზომის კარადების ელ.მომარაგება უნდა განხორციელდეს შენობებში განთავსებული ელ. კარადებიდან 20 მერტის რადიუსში.

- სამუშაოების დასრულების შემდეგ, შემსრულებლის მიერ წარმოდგენილი უნდა იყო კარადის  ცალხაზოვანი სქემა, ყველა გამოყენებული მოწყობილობების საქარქნო დოკუმენტაცია და სერთიფიკატი.

- საგარანტიო ვადები:

- გამოყენებულ მოწყობილობებზე-ქარხანა/დამამზადებლის მიერ მინიჭებული ვადა.

- შესრულებულ სამუშაოებზე  - არა ნაკლებ 2 წელი.

ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით საკონტაქტო ინფორმაცია:

დავით დვალი ddvali@gwp.ge; TEL: 595 08 81 19;

გიორგი დვალიძე gdvalidze@gwp.ge; TEL: 557 29 80 01;

ტექნიკური დავალება (ნაწილი II)

კომპანია შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ (GWP)”, ს/ნ 203826002) ბალანსზე არსებული 29 ერთეული სატუმბო სადგურის მონიტორინგის სისტემების ყოველთვიური ტექნიკური მომსახურება  (საჭიროების შემთხვევაში ახლის შესყიდვა).

არსებული მონიტორინგის სისტემები

- კარადის კომპლექტაცია N1

| N | დასახელება |  | აღწერა |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ავტომატური ამომრთველი | 1 | ორ პოლუსა 6A |
| 2 | კვების ბლოკი MS - 35 - 24 | 1 | 24V 1.5A |
| 3 | საკაბელო ტერმინალი | 25 |  |
| 4 | შუალედური რელე | 2 | რაოდენობა24V კოჭის ძაბვით |
| 5 | შუალედური რელეს სოკეტი | 1 |  |
| 6 | PLC | 1 | DVP - 14SS2 |
| 7 | ინფორმაციის მიმღები პლატა ATMEGA8A U მიკროკონტროლერით | 1 |  |
| 8 | მონიტორინგის და დისტანციური მართვის ხელნაკეთი პლატა. SIM800L - ბაზაზე და TTLRS485 კომუნიკაციის ინტერფეისით | 1 |  |
| 9 | პროგრამული უზრუნველყოფა | 11 |  |

- კარადის კომპლექტაცია N2

| N | დასახელება | რაოდენობა | აღწერა |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ავტომატური ამომრთველი | 1 | ერთ პოლუსა 6A |
| 2 | საკაბელო ტერმინალი | 10 |  |
| 3 | შუალედური რელე 220V | 1 | იმართება ცენტრალური ელ მაგნიტური კონტაქტორი |
| 4 | ელ მაგნიტური კონტაქტორი | 1 | 50A |
| 5 | კვების ბლოკი MS - 35 - 24 | 1 | 12V 1.5A |
| 6 | ანალოგიურ - ციფრული გარდამქმნელი ხელნაკეთი პლატა | 1 | ABC |
| 7 | PLC | 1 | DVP - 12SE |
| 8 | პროგრამული უზრუნველყოფა | 1 |  |

- კარადის კომპლექტაცია N3

| N | დასახელება | რაოდენობა | აღწერა |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ავტომატური ამომრთველი | 1 | ერთ პოლუსა 6A |
| 2 | საკაბელო ტერმინალი | 25 |  |
| 3 | შუალედური რელე 24V | 1 |  |
| 4 | შუალედური რელე 220V | 9 |  |
| 5 | კვების ბლოკი | 1 | 12V 1.5A |
| 6 | ანალოგიურ - ციფრული გარდამქმნელი კუსტარული პლატა | 1 |  |
| 7 | PLC | 1 | DVP - 12SE |
| 8 | პროგრამული უზრუნველყოფა | 1 |  |

4. ,,შემსრულებლის” ტექნიკური ჯგუფის ვალდებულებები:

- 24 საათის განმავლობაში შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ ბალანსზე არსებულ 29 ობიექტზე განთავსებული ჯამში 29 ერთეული მონიტორინგის სისტემის კარადების მუშაობის უზრუნველყოფა.

- შემსრულებლის მიერ ექსპლუატაციის მომსახურება უნდა გავრცელდეს სამივე ტიპის კარადებზე,ხოლო დაზიანების შემთხვევაში უნდა მოხდეს ცალკეული მოწყობილობების ინდივიდუალური  შეცვლა.

- ნებისმიერი სახის პრობლემის დაფიქსირებიდან არაუგვიანეს 24 საათში დაზიანების მიზეზს დადგენა და „დამკვეთის“ წარმომადგენელისთვის  პრობლემის გამოსწორების დროზე ინფორმაციის მიწოდება, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 24 საათს.

- დამკვეთთან/წარმომადგენელთან ერთად დეფექტური აქტის შედგენა/წარდგენა.

- 29 ობიექტის გეგმიური გადამოწმება და წნევის ლოგერების დაკალიბრება ყოველ ორ თვეში ერთხელ.

- „დამკვეთის“ მიერ შესაბამისი მოთხოვნის მიღებიდან 24 საათის განმავლობაში, არსებული მონიტორინგის სისტემის მაჩვენებლების გადამოწმება.

- ყოველთვიური რეპორტის წარმოება და „დამკვეთისთვის“ წარდგენა.

- გეგმიური და არაგეგმიურ სამუშაოებზე ინფორმაციის მიწოდება „დამკვეთისთვის“.

- ძირითადი მოთხოვნები:

- 29 ერთეული სატუმბო სადგურის მონიტორინგის სისტემების გამართული ფუნქციონირება და მწყობრიდან გამოსული დეტალების აღდგენა/შეცვლა.

- მონიტორინგის სისტემების დისტანციური გადატვირთვის უზრუნველყოფა.

- ინფორმაციის გადმოცემა უნდა ხდებოდეს 5 წუთში ერთხელ.

- ახალი კარადის მონტაჟის საჭიროების შემთხვევაში სამუშაოების შესრულება მოხდეს დამკვეთთან შეთანხმებით ინვოისის საფუძველზე.

- პროგრამული უზრუნველყოფა.

- საგარანტიო ვადები:

- გამოყენებულ მოწყობილობებზე-ქარხანა/დამამზადებლის მიერ მინიჭებული ვადა.

- შესრულებულ სამუშაოებზე  - არა ნაკლებ 1 წელი.

ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით საკონტაქტო ინფორმაცია:

დავით დვალი ddvali@gwp.ge; TEL: 595 08 81 19;

გიორგი დვალიძე gdvalidze@gwp.ge; TEL: 557 29 80 01;