## Sheet1
Перечень монтажных работ для устройства двух новых кабельных линий 0,4кВ для колонок №№1,3 (причал №9) питания портальных кранов
№ | Перечень работ | ед. изм | кол-во
1 | Подготовка к демонтажу бетонных плит вдоль кабельного канала и между ж/д рельсов | шт | 75
2 | Демонтаж и складирование бетонных плит вдоль кабельного канала и между ж/д рельсов | шт | 75
3 | Обработка грунта 5-ой и 6-ой категории вручную и применением спец. Техники (размеры 260*0,60*1,0) | м3 | 156
4 | Устройство нижней песочной подушки в заранее подготовленном кабельном канале | м3 | 18
5 | Устройство металлических труб на кабельном канале под ж/д рельсами | п/м | 112
6 | Устройство металлических труб 114 мм на кабельном канале | п/м | 20
7 | В металлических тубах 114 мм устройство 90 мм гофрированных шлангов | п/м | 152
8 | Монтаж кабеля YVZ3V (TSE) 4x120 мм2 в кабельном канале | п/м | 1040
9 | Устройство верхней песочной подушки в заранее подготовленном кабельном канале | м3 | 18
10 | Заполнение кабельного канала с поверхности груната до глубины 25 см с пресовкой/применением кенгуру | м3 | 78
11 | Монтаж предепредительной ленты на кабельном канале | п/м | 1000
12 | Заполнение кабельного канала до поверхности груната | м3 | 39
13 | Подготовка песочной подушки на кабельном канале для укладки бетонных плит | м3 | 8
14 | Обратный монтаж кабельных плит | шт | 75
15 | Погрузка остаточного грунта на автомашину и вывоз на расстояние 15 км | м3 | 39
16 | Сборка и монтаж металлического шкафа 1200*600*300 см с необходимым оборудованием в ТП№1 | шт | 2
17 | Устройство конейчной муфты на силовом кабеле YVV-K 1x185 мм2 посредством установки кабельных наконечников 185мм2, типа Safak и термоусаживающих трубок, типа S3 (n) сечением 75/22мм | шт | 16
18 | Монтаж конечной муфты на силовом кабеле YVZ3V (TSE) 4x120 мм2 0,66/1 кВ PVC0,4кВ POLT, сечением 4/70-120мм | компл | 8
19 | Монтаж трансформаторов тока 800/5 на напряжение 0,4 кВ | шт | 6
20 | Монтаж узла учета посредством установки трехфазного электронного счетчика для активной электроэнергии 220/380В, 5(60) Ампер, класс точности-1 | шт | 2
21 | Подсоединение установленных шкафов к сети посредством заранее подготовленного кабеля YVV-K 1x185 мм2 (2*8) | ед. | 16
22 | Испытание изоляции силового кабеля с сотавлением соответсвующего акта | ед. | 4
23 | Полное тестирование установленных шкафов (изоляция, предельные значения автоматического выключателя) с сотавлением соответсвующего акта | компл. | 2
24 | Лабораторное тестирование трансформаторов тока класа точности 0,5 в узле учета посредством анализатора CT/PT | шт. | 6
25 | Лабораторное тестирование счетчиков на полную нагрузку в узле учета | ед. | 2