ტექნიკური დავალება

პროექტის დასახელება:

ხრამის სათავე ნაგებობის ჭაბურღილების ავტომატიზაცია და მონიტორინგი.

ს/კ: 83.07.11.512; 83.07.11.515,

პროექტის აღწერა:

ქ.რუსთავის წყალმომარაგების სისტემაში შემავალი, გარდაბნის და მარნეულის წყალმომარაგების გაუმჯობესების მიზნით ხრამის სათავე ნაგებობაზე რუსთავის და მარნეულის მიმართულების ჭაბურღილებისთვის, მოეწყოს დისტანციური მართვის და მონიტორინგის სისტემა.

საკონტაქტო პირები:

სოლომონ სიმონიშვილი მობ: 599-944-822

გიორგი დვალიძე; მობ: 557-298-001

ნიკა ბიჭოლაშვილი მობ: 511-136-120

ავთანდილ როხვაძე; მობ: 599 54 89 39

პროექტის მიზანი:

ხრამის სათავე ნაგებობაზე არსებულ ჭაბურღილების მართვის კარადების დისტანციური და ავტომატური მართვა. მოპოვებული წყლის და ტუმბოების სამუშაო რეჟიმების მონიტორინგი.

ძირითადი მოთხოვნები:

- ადგილზე ვიზიტი შემოთავაზების წარდგენამდე.

- 15 ერთეული კარადა რომელშიც დამონტაჟებული იქნება მონიტორინგის, მართვის გადამცემი მოწყობილობები.  კარადები უნდა იყოს შესრულების IP 65-68 დაცვით;

- მონიტორინგის კარადების კომპლექტაცია სრულად უნდა შედგებოდეს მაღალი ხარისხის მოწყობილობებისგან. (კვების ბლოკი,მოდემი, ავტ. ამომტთველი და ა.შ.);

- მონიტორინგის სისტემა უნდა გადმოსცემდეს შემდეგ ინფორმაციას:

- ძრავი -ჩართული;

- ძრავი -გამორთული;

- ძრავი -ავარიულ რეჟიმში;

- მოდემი-კავშირზე;

- მოდემი-კავშირის დაკარგვა;

- წნევა დამწნეხზე. (სენსორის 4-20mA. მიწოდება მოხდება GWP.-ს მხრიდან.)

- ჭაბურღილების მართვა შესაძლებელი უნდა იყოს :

- ადგილობრივი (უშუალოდ ჭაბუღილთან);

- დისტანციური.

- მოდემი ინფორმაციას უნდა გადმოსცემდეს არაუმეტეს 20 წამი დროის ინტერვალით GWP-ის მონაცემთა ბაზაში დამვეთთან შეთანხმებული პროტოკოლით.

- ოპერატორებისთვის ავტომატიზაციის მართვის სისტემის  (MANUAL) წარდგენა ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.

სამონტაჟო სამუშაოები:

- მონიტორინგის და მართვის სისტემის კარადების ელ. მომარაგება უნდა განხორციელდეს ჭაბურღილების მკვებავი  კარადებიდან სამშენბლო და საექსპლუატაციო ნორმების დაცვით.

- სამუშაოების დასრულების შემდეგ, კონტრაქტორის მიერ წარმოდგენილი უნდა იყო კარადის კომპლექტაციის ცალხაზოვანი და პრინციპიალური სქემა.

საგარანტიო ვადები:

- გამოყენებულ მოწყობილობებზ-ქარხანა/დამამზადებლის მიერ მინიჭებული ვადა.

- შესრულებულ სამუშაოებზე  - არა ნაკლებ 1 წელი.