ტექნიკური დავალება

პროექტის დასახელება:

ხრამის სათავე ნაგებობის ჭაბურღილების ავტომატიზაცია.

ს/კ: 83.07.11.512; 83.07.11.515,

პროექტის აღწერა:

ქ.რუსთავის წყალმომარაგების სისტემაში შემავალი,გარდაბნის და მარნეულის წყალმომარაგების გაუმჯობესების მიზნით ხრამის სათავე ნაგებობაზე რუსთავის და მარნეულის მიმართულების ჭაბურღილებისთვის, მოეწყოს დისტანციური მართვის (ჩართვა-გამორთვა) სისტემა.

საკონტაქტო პირები:

სოლომონ სიმონიშვილი მობ:599-944-822

გიორგი დვალიძე; მობ:557-298-001

ნიკა ბიჭოლაშვილი მობ:511-136-120

ავთანდილ როხვაძე; მობ:599 54 89 39

პროექტის მიზანი:

ხრამის სათავე ნაგებობაზე 4 ლოკაციაზე განთავსებული ჭაბურღილის (ტუმბო-აგრეგატი) მართვის კარადების დისტანციური ჩართვა-გამორთვა.

ძირითადი მოთხოვნები:

- თითოეულ ლოკაციაზე დამონტაჟდეს პროგრამირებადი ლოგიკური კონტროლერის (PLC) კომპლექტური დისტანციური მართვის, ინფორმაციის გადამცემი კარადა (IP65 შესრულებით).

- კარადების კომპლექტაცია სრულად უნდა შედგებოდეს მაღალი ხარისხის მოწყობილობებისგან. (კვების ბლოკი,ძაბვის კონტროლის რელე,ავტ.ამომრთველი და ა.შ.).

- მონიტორინგის სისტემა უნდა გადმოსცემდეს შემდეგ ინფორმაციას:

- ძრავი -ჩართული;

- ძრავი -გამორთული;

- ძრავი -ავარიულ რეჟიმში;

- მოდემი-კავშირზე;

- მოდემი-კავშირის დაკარგვა;

- წნევა დამწნეხზე. (სენსორის 4-20mA. მიწოდება მოხდება GWP.-ს მხრიდან.)

- ჭაბურღილების მართვა შესაძლებელი უნდა იყოს :

- ადგილობრივი (უშუალოდ ჭაბუღილთან);

- დისტანციური (ლოკალური და ცენტრალური სადისპეტჩერო)

- ინფორმაციის გადმოცემა უნდა მოხდეს არაუმეტეს 20 წამი დროის ინტერვალით GWP-ის მონაცემთა ბაზაში დამკვეთთან შეთანხმებული პროტოკოლით.

- ოპერატორებისთვის ავტომატიზაციის მართვის სისტემის  (MANUAL) წარდგენა ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.

- შემოთავაზების და კარადის კომპლექტაციის წარმოდგენამდე ადგილზე ვიზიტი.

სამონტაჟო სამუშაოები:

- ავტომატიზაციის კარადებისთვის Ethernet კავშირი უნდა განხორციელდეს ლოკაციებზე განთავსებული  4G როუტერებიდან.

- ავტომატიზაციის კარადების ელ.მომარაგება უნდა განხორციელდეს ჭაბურღილების მკვებავი  კარადებიდან სამშენბლო და საექსპლუატაციო ნორმების დაცვით.

- სამუშაოების დასრულების შემდეგ,კონტრაქტორის მიერ წარმოდგენილი უნდა იყო კარადის კომპლექტაციის ცალხაზოვანი და პრინციპიალური სქემა.

საგარანტიო ვადები:

- გამოყენებულ მოწყობილობებზე-ქარხანა/დამამზადებლის მიერ მინიჭებული ვადა.

- შესრულებულ სამუშაოებზე  - არა ნაკლებ 1 წელი.

შეადგინა:

ს.სიმონიშვილი