## N1-specifikacia
სპეციფიკაცია
# | დასახელება | განზომილება | რაოდენობა | შენიშვნა | ერთეულის ფასი | ჯამი
I | II | III | IV | V | VI | VII
ვენტილაცია
მ.გ.ს.ს. N1 მოდინებითი-გამწოვი სავენტილაციო სისტემა
1 | კომბინირებული მოდინებით-გამწოვი სავენტილაციო დანადგარი, რეკუპერატორი, შემრევი (რეცირკულაციის) კამერით, ჰაერის ფილტრებით, ფილტრის დაბინძურების სენსორი, ანტივიბრაციული სადგამებით, დაბალ ხმაურზე მომუშავე ვენტილატორებით, ევროვენტის სერტიფიკატით, მართვის პანელით და სრული ავტომატიკით, მათ შორის: | კომპ. | 1
1.1 ცვლად ბრუნთა რიცხვზე მომუშავე, ცენტრიდანული მიმწოდბელი ვენტილატორი L= 1325m3/h წარმადობის და DP=200Pa სტატისტიკური წნევის.
1.2 ცვლად ბრუნთა რიცხვზე მომუშავე, ცენტრიდანული გამწოვი ვენტილატორი L=960m3/h წარბადობის და DP=200Pa სტატისტიკური წნევის.
1.3 ჰაერის ზედაპირული გამაცივებელი Dxcoil -N=7kw, T1=35 oC. T2= 23oC. N=8kw, T1=-3 oC. T2= 22oC.
1.4 ჰაერი პანელური ფილტრი G4 კლასის
1.5 ჰაერი ჯიბისებრი ფილტრი F7 კლასის
1.6 მაღალი ეფექტურობის თერმოდინამიკური რეკუპერაცია 80%
1.7 ბალანსირებადი დამპერი ელექტროამძრავთან კომპლექტში 0-10VDC მართვის ინტერფეისით.
1.8 ჰაერის ხარჯის მარეგულირებელი სარქველით.
#გ.ს.ს. გამწოვი სავენტილაციო სისტემა
1 | დაბალ ხმაურზე (db-Total-45) ცვლად ბრუნთა რიცხვზე მომუშავე ღერძული გამწოვი ვენტილატორი L=50-100m3/h წარმადობით და DP=50Pa სტატიკური წნევით. უკუსარქველით კომპლექტაციაში. | კომპ. | 1
ჰაერსატარი
1 | თუნუქის მოთუთიებული ჰაერსატარები: 0,6 მმ 250მმ ჩათვლით | მ2 | 40
2 | თუნუქის მოთუთიებული ჰაერსატარები: 0,7 მმ 300მმ-1000მმ. ჩათვლით | მ2 | 30
3 | d=13mm-სისქის ხანძარმედეგი ნიტრალის(კაუჩუკის) თბოიზოლაცია(შენობაში). | მ2 | 81
სავენტილაციო სისტემის ჰაერის ხარჯის მარეგულირებელი სარქველი
1 | 160 | ცალი | 16
სავენტილაციო გისოსები, დიფუზორები
1 | ჰაერის მიმღები მეტალის დეკორატიული სავენტილაციო დიფუზორი, შეღებილი, გაბარიტით : D400mm | ცალი | 1
2 | ჰაერის გამტყორცნი გრავიტაციული მეტალის დეკორატიული სავენტილაციო დიფუზორი,შეღებილი, გაბარიტით:D400mm | ცალი | 1
3 | "სვირლ" ტიპის დიფუზორი, შეღებილი, შემრევი კამერით H-250mm. დიამეტრით : 2100mm, მიერთებით - D160mm | ცალი | 16
გაუთვალისწინებელი
4 | გაუთვალისწინებელი, სავენტილაციო სისტემების საერთო ღირებულების (სამაგრები და ვიბროიზოლირებული საკიდები გადაფუთვის დამხმარე მასალები) მასალის 5% | % | 5
VRF#
VRF#1 sistema
1 | VRF #1 სისტემის გარე ბლოკი, კედლის ტიპის, მოთხოვნილი საპროექტო სიმძლავრით: Qსით.=20kw; Qსიც.=20kw; ანტივიბრაციული სადგამებით. | კომპ. | 1
2 | VRF #1 FCU1 სისტემის შიდა ბლოკი კასეტური ტიპის, 630X260X570მმ, მოთხოვნილი საპროექტო სიმძლავრით: Qსით.=3.7kw. Qსიც.=3.5kw; სრული ავტომატიკით, კედლის პულტით და სადრენაჟო ტუმბოთი. | კომპ. | 2
3 | VRF #1 FCU2 სისტემის შიდა ბლოკი კასეტური ტიპის, 630X260X570mm, მოთხოვნილი საპროექტო სიმძლავრით: Qსით.=1.3kw. Qსიც.=1.7kw; სრული ავტომატიკით, კედლის პულტით და სადრენაჟო ტუმბოთი | კომპ. | 1
4 | VRF #1 FCU3 სისტემის შიდა ბლოკი კასეტური ტიპის, 630X260X570 mm, მოთხოვნილი საპროექტო სიმძლავრით: Qსით.=2.7kw. Qსიც.=2.7kw; სრული ავტომატიკით, კედლის პულტით და სადრენაჟო ტუმბოთი. | კომპ. | 1
5 | VRF #1 FCU4 სისტემის შიდა ბლოკი კასეტური ტიპის, 630X260X570 mm, მოთხოვნილი საპროექტო სიმძლავრით: Qსით.=1.7kw. Qსიც.=2.3kw; სრული ავტომატიკით, კედლის პულტით და სადრენაჟო ტუმბოთი. | კომპ. | 1
VRF#2 sistema
1 | VRF #2 სისტემის გარე ბლოკი, კედლის ტიპის, მოთხოვნილი საპროექტო სიმძლავრით: Qსით.=8kw; Qსიც.=7kw; (ემსახურება #1 მ.გ.ს.ს. სუფთა ჰაერის ბლოკს) ანტივიბრაციული სადგამებით. | კომპ. | 1
makompleqteblebi
1 | სპილენძის მილი (ხანძარმედეგი თვისებების კაუჩ. თბოიზოლაციით 13მმ) Ф6.35 mm. | გრძ.მ | 30
2 | სპილენძის მილი (ხანძარმედეგი თვისებების კაუჩ. თბოიზოლაციით 13მმ) Ф9.53 mm. | გრძ.მ | 18
3 | სპილენძის მილი (ხანძარმედეგი თვისებების კაუჩ. თბოიზოლაციით 13mm) Ф12.7 mm. | გრძ.მ | 35.5
4 | სპილენძის მილი (ხანძარმედეგი თვისებების კაუჩ. თბოიზოლაციით 13mm) Ф15.9 mm. | გრძ.მ | 18
5 | სპილენძის მილი (ხანძარმედეგი თვისებების კაუჩ. თბოიზოლაციით 13mm) Ф25.4 mm. | გრძ.მ | 5.5
6 | სპილენძის სამკაპი რეფნეტი (ხანძარმედეგი თვისებების კაუჩ. თბოიზოლაციით 13mm) FQZHN-01D | ცალი | 3
7 | სპილენძის სამკაპი რეფნეტი (ხანძარმედეგი თვისებების კაუჩ. თბოიზოლაციით 13mm) FQZHN-03D | ცალი | 1
8 | კედლის თერმოსტატი | კომპ. | 4 | იხ.გათბობა-გაგრილების ნაწილი
9 | მ.გ.ს.ს.-1 Model: AHUKZ-00D(VRF#2) | კომპ. | 1 | იხ. ვენტილაციის ნაწილი
10 | ფრეონი 410 გაზზე | კგ | 3 | დაზუსტდეს მონტაჟის დრო
იატაკის ელექტრო გათბობა
1 | იატაკის ელექტრო გათბობა V-4მ2, საპროექტო სიმძლავრით: Qსით.=0.5kw; | კომპ. | 1
Tburi farda
1 | ჰაერის ელექტრო თბური ფარდა, საპროექტო სიმძლავრით: Nელ=15kw V-400საორიენტაციო ზომა (WxHxD) 2142×229×484 | კომპ. | 1
გაუთვალისწინებელი
1 | გაუთვალისწინებელი, სისტემების საერთო ღირებულების (სამაგრები და საკიდები გადაფუთვის დამხმარე მასალები) მასალის 5% | % | 5
სადრენაჟო სისტემა
1 | ბურთულოვანი სიფონი D32; | ცალი | 1 | დაზუსტდეს მონტაჟის დროს
2 | პლასტმასის თხელკედლიანი მილიD25; | ცალი | 30
3 | პლასტმასის თხელკედლიანი მილი D32; | გრძ.მ | 11
4 | ხანძარმედეგი თვისებების კაუჩ. თბოიზოლაციით 9mm D25; | გრძ.მ | 34
5 | ხანძარმედეგი თვისებების კაუჩ. თბოიზოლაციით 9mm D32; | გრძ.მ | 14
6 | პლასტმასის ფიტინგები, მილის ღირებულების 60% | ცალი | 1
7 | გაუთვალისწინებელი სადრენაჟო სისტემის საერთო ღირებულების 3% | % | 3
[5 empty] | სულ | 0
ხელფასი
ზედნადები
მოგება %
დ.ღ.გ. 18 %
| ჯამი | 0