## Table 1
სახანძრო-საგანგაშო სიგნალიზაციის სისტემის სპეციფიკაცია
# |  | სპეციფიკაცია | ერთეული | რაოდენობა | ფასი | ჯამი
1 | კაბელები
1.1 | სახანძრო კაბელი | JE-H(ST)H FE180 1*2*0.8+0.40mm სახანძრო კაბელი | მეტრი | 1635
1.2 | საკაბელო არხი | 20X10mm, წვის შედეგად არ უნდა გამოყოფდეს ტოქსიკურ აირებს; EN 50085-შესაბამისი | მეტრი | 654
2 | სახანძრო სიგნალიზაცია
2.1 | სამისამართო მართვის პანელი | არანაკლებ 1 მარუჟით, პანელს უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 4 ინჩიანი ეკრანი. მარყუჟზე არანაკლებ 100 მისამართის დაერთების საშუალებით და არანაკლებ 100 ზონის შექმნის საშუალება. უნდა შეეძლოს დეტექტორების რეგულირება მართვის პანელიდან არანალებ 4 რეჟიმზე დღე-ღამის მიხედვით. ნორმების შესაბამისობა - EN54-2, EN54-4, EN54-21, EN-12094; პანელის ვიზუალურ- ტექსტური და მართვის ნაწილი (MENU) უნდა იყოს ქართულენოვანი. | ცალი | 1
2.2 | ავტომატური დამრეკი მოწყობილობა | მართვის პანელში ინტეგრირებადი, არანაკლებ 30 ნომერზე ესემეს ტექსტის გაგზავნის საშალებით. Contacსამუშაო ძაბვა ≤20...30≥ Vdc; t ID, SIA-IP, | ცალი | 1
2.3 | სამისამართო კვამლის დეტექტორი | ავტომატური დამისამართებით; სამუშაო ძაბვა ≤20...30≥ Vdc; მორიგე რეჟიმში მოხმარებული ელ.ენერგია არაუმეტეს 250 uA; განგაშის რეჟიმში დენის მოხმარება არაუმეტეს 10mA; კვამლის აღმოჩენის არანაკლებ 3 მგრძნობელობა. ინტეგრირებული იზოლატორი. ნორმების შესაბამისობა - EN-54-7; EN-54-17; დაბინძურების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების საშუალება. ტემპერატურული რეჟიმი ≤-5ºC...+40ºC≥. დაცვის კლასი არანაკლებ IP40 | ცალი | 85
2.4 | სამისამართო ხელის ღილაკი | ავტომატური დამისამართებით. მრავალჯერადი გამოყენების, პლასტმასის გადატვირთვის გასაღებით; მორიგე რეჟიმში მოხმარებული ელ.ენერგია არაუმეტეს 100 uA; განგაშის რეჟიმში დენის მოხმარება არაუმეტეს 10mA; ნორმების შესაბამისობა - EN 54-11, EN 54-17. | ცალი | 12
2.5 | მანათობელი სამისამართო სირენა | თვითდამისამართებით კვებას უნდა იღებდეს მარყუჟიდან, ინტეგრირებული მოკლე ჩართვის იზოლატორით, ხმის არჩევადი ტონალობა არანაკლებ 13, ხმოვანი ტექსტური შეტყობინების ჩაწერით ქართულ და ინგლისური ენაზე არანაკლებ 6 ვერსიამდე, მათ შორის ძირითადი უნდა იყოს "განგაშის", ფუნქციური ღილაკზე რეაგირების - "ტესტირება" და "სერვისის" ვერსია. არაანაკლებ 97-დბ 1 მეტრზე, ნორმების შესაბამისობა - EN 54-17, EN 54-3, EN 54-23, EN6100-6. | ცალი | 12
2.6 | სამისამართო მოდული | სამისამართო შემსვლელ გამომსვლელი მოდული, სამუშაო ძაბვა ≤20...30≥ Vdc; ავტომატური დამისამართების შესაძლებელობით, მოხმარებული ენერგია ლოდინის რეჟიმში არაუმეტეს 80 uA, ჩაშენებული სარელეო გამოსასვლელი არანაკლებ 1A, არანაკლებ 1 შემსვლელი და გამომსვლელი კონტაქტი, EN 54-17, EN 54-18, | ცალი | 2
2.7 | სამისამართო სამაგრი ძირი | უწყვეტობის გადასართველი ფირფიტით, უჟანგავი კონტაქტებით | ცალი | 85
2.8 | აკუმულატორი | აკუმულატორი 12ვ-7ამპ | ცალი | 2
3 |  | მონტაჟი