## წყლით ქრობა
წყლით ქრობის სისტემის მასალათა ჩამონათვალი
# | დასახელება |  | ერთეული | რაოდენობა | ერთ. ფასი (ლარი) | ჯამი (ლარი)
1 | მილები
| პოლიეთილენის მილი | HDPE DN150, PV16 | მეტრი | 230 |  | 0
1.1 | პოლიეთილენის მილი | HDPE DN100, PV16 | მეტრი | 88 |  | 0
1.2 | შავი ფოლადის მილი | DN80, ERW, EN-10255, Standard | მეტრი | 180 |  | 0
1.3 | შავი ფოლადის მილი | DN65, ERW, EN-10255, Standard | მეტრი | 450 |  | 0
1.4 | შავი ფოლადის მილი | DN50, ERW, EN-10255, Standard | მეტრი | 1190 |  | 0
2.1 | მილების აქსესუარები და დამატებითი სამუშაოები
2.2 | ფოლადის მილის საკიდი | (sprinkler clamp)-DN150 UL Listed & FM approved | ცალი | 115 |  | 0
2.3 | ფოლადის მილის საკიდი | (sprinkler clamp)-DN100 UL Listed & FM approved | ცალი | 44 |  | 0
2.4 | ფოლადის მილის საკიდი | (sprinkler clamp)-DN80 UL Listed & FM approved | ცალი | 90 |  | 0
2.4 | ფოლადის მილის საკიდი | (sprinkler clamp)-DN65 UL Listed & FM approved | ცალი | 225 |  | 0
2.5 | ფოლადის მილის საკიდი | (sprinkler clamp)-DN50 UL Listed & FM approved | ცალი | 595 |  | 0
2.6 | ვიქტავლიკური, ხრახნიანი, შესადუღებელი ფიტინგები | (სამკაპი, მუხლი, გადამყვანი, მექანიკური გადაბმა), UL Listed & FM approved | კომპლ. | 40% (მილების ფასის)
3.1 | მილების დამუშავება საღებავით | ანტიკოროზიული საღებავით დამუშავება | მეტრი | 1908 |  | 0
3.2 | მილის პირების დამუშავება | ე.წ ვიქტავლიკური ღარის/ხრახნის მოჭრა ფიტინგების მოსარგებად | მეტრი | 1908 |  | 0
3.3 | სახანძრო კარადები, სახანძრო მისაერთებლები და ჰიდრანტი
3.4 | სახანძრო კარადა | კომპლექტაცია: ონკანი სტორზ 51მმ, სახელო L=30მ., ქანჩი, ლულა; Fire cabinet (valve, hose, coupling, nozzle) [DN50; Length =30 m] | კომპლ. | 46 |  | 0
3.5 | სახანძრო ბრიგადისთვის გამოსაყენებელი ონკანი STORZ-ის ტიპის 77მმ | Landing valve Storz type 77mm | ცალი | 27 |  | 0
3.6 | OS&Y Gate Valve | ცენტრალური ჩამკეტი ურდული DN100 OS&Y Gate valve | ცალი | 1 |  | 0
მომსახურება
0
*შენიშვნა : მასალათა ჩამონათვალის რაოდენობები დაზუსტდეს და დაედაროს ადგილზე დამონტაჟებულ სისტემას.

## სიგნალიზაცია
სახანძრო-საგანგაშო სიგნალიზაციის სისტემის სპეციფიკაცია
# | დასახელება | სპეციფიკაცია | ერთეული | რაოდენობა | ერთ. ღირებულება (ლარი) | ჯამი (ლარი)
1 | კაბელები
1.1 | სახანძრო კაბელი | JE-H(ST)H FE180 1*2*0.8+0.40mm სახანძრო კაბელი | მეტრი | 12420 |  | 0
1.2 | გალვანიზირებული საკაბელო ხონჩა | 20X10mm | მეტრი | 7452 |  | 0
2 | სახანძრო სიგნალიზაცია
2.1 | სამისამართო კვამლის დეტექტორი | ავტომატური დამისამართებით; სამუშაო ძაბვა ≤20...30≥ Vdc; მორიგე რეჟიმში მოხმარებული ელ.ენერგია არაუმეტეს 350 uA; განგაშის რეჟიმში დენის მოხმარება არაუმეტეს 10mA; კვამლის აღმოჩენის არანაკლებ 3 მგრძნობელობა. ინტეგრირებული იზოლატორი. ნორმების შესაბამისობა - EN-54-7; EN-54-17; ტემპერატურული რეჟიმი ≤-5ºC...+40ºC≥. | ცალი | 828 |  | 0
2.2 | სამისამართო კომბინირებული დეტექტორი | ავტომატური დამისამართებით; სამუშაო ძაბვა ≤20...30≥ Vdc; მორიგე რეჟიმში მოხმარებული ელ.ენერგია არაუმეტეს 350 uA; განგაშის რეჟიმში დენის მოხმარება არაუმეტეს 10mA; ინტეგრირებული იზოლატორი. ხანძრის აღმოჩენის არანაკლებ 5 რეჟიმი. დეტექტორის ლედ.ნათურის პანელიდან მართვის შესაძლებლობა. ნორმების შესაბამისობა - EN-54-7:2, EN-54-17, EN-54-5. დაბინძურების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების საშუალება. ტემპერატურული რეჟიმი ≤-5 ºC...+40 ºC≥. | ცალი | 6 |  | 0
2.3 | სამისამართო სამაგრი ძირი | უწყვეტობის გადასართველი ფირფიტით, უჟანგავი კონტაქტებით | ცალი | 834 |  | 0
2.4 | სამისამართო თერმული დეტექტორი | ავტომატური დამისამართებით; სამუშაო ძაბვა ≤19...30≥ Vdc; მორიგე რეჟიმში მოხმარებული ელ.ენერგია არაუმეტეს 200 uA; განგაშის რეჟიმში დენის მოხმარება არაუმეტეს 10mA; კვამლის აღმოჩენის არანაკლებ 4 მგრძნობელობა. ინტეგრირებული იზოლატორი. ნორმების შესაბამისობა - EN-54-5; EN-54-17; დაბინძურების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების საშუალება. ტემპერატურული რეჟიმი ≤-5ºC...+40ºC≥. დაცვის კლასი არანაკლებ IP40 | ცალი | 41 |  | 0
2.5 | სამისამართო ხელის ღილაკი | სამისამართო. მრავალჯერადი გამოყენების, პლასტმასის გადატვირთვის გასაღებით; მორიგე რეჟიმში მოხმარებული ელ.ენერგია არაუმეტეს 140 uA; განგაშის რეჟიმში დენის მოხმარება არაუმეტეს 10mA; ნორმების შესაბამისობა - EN 54-11, EN 54-17. | ცალი | 58 |  | 0
2.6 | მანათობელი სამისამართო სირენა | თვითდამისამართებით კვებას უნდა იღებდეს მარყუჟიდან, ინტეგრირებული მოკლე ჩართვის იზოლატორით, ხმის არჩევადი ტონალობა არანაკლებ 13, ხმოვანი ტექსტური შეტყობინების ჩაწერით ქართულ და ინგლისური ენაზე საჭიროების შემთხვევაში არანაკლებ 6 ვერსიამდე, არაანაკლებ 97-დბ 1 მეტრზე, ნორმების შესაბამისობა - EN 54-17, EN 54-3, EN 54-23, EN6100-6. | ცალი | 58 |  | 0
2.7 | სამისამართო მოდული | სამისამართო შემსვლელ გამომსვლელი მოდული, სამუშაო ძაბვა ≤20...30≥ Vdc; ავტომატური დამისამართების შესაძლებელობით, მოხმარებული ენერგია ლოდინის რეჟიმში არაუმეტეს 80 uA, ჩაშენებული სარელეო გამოსასვლელი არანაკლებ 1A, არანაკლებ 1 შემსვლელი და გამომსვლელი კონტაქტი, EN 54-17, EN 54-18, | ცალი | 34 |  | 0
3 | სასერვეროს გაზით ქრობა
3.1 | აუდიო-ვიზუალური ფირნიში | ჩასაქრობ სივრცეში გაზის არსებობის მანიშნებელი აუდიო-ვიზუალური ფირნიში, სამუშაო ძაბვა ≤20...28≥ Vdc; სტაბილური ძაბვა; ხმის სიმძლავრე 1 მეტრში არანაკლებ 90 dB; | ცალი | 1 |  | 0
3.2 | ქრობის შემაყოვნებელი ღილაკი | მრავალჯერადი გამოყენების, გასაღებიანი - პოზიციების ფიქსაციით, ლურჯი ფერის | ცალი | 2 |  | 0
3.3 | ქრობის გამშვები ღილაკი | მრავალჯერადი გამოყენების, გასაღებიანი - პოზიციების ფიქსაციით ყვითელი ფერის | ცალი | 2 |  | 0
3.4 | ზარი | სამუშაო ძაბვა ≤20...28≥ Vdc; ხმის სიმძლავრე 1 მეტრში არანაკლებ 90dB(A); | ცალი | 1 |  | 0
3.5 | ქრობის სისტემა | ცილინდრი არანაკლებ 120 ლ. FK-5-1-12 აირით, ინტეგრირებული სარქველით და ყველა საჭირო აქსესუარით, მექანიკური აქტუატორი, აღჭურვილი უნდა იყოს დამცავი მექანიზმით, შემთხვევითი აქტივაციისაგან დასაცავად. 24ვ, უნდა უზრუნველყოს ცილინდრის სარქველის აქტივაცია. SOLENOID VALVE, ცილინდრის სამაგრი კრონშტეინი, ცილინდრის დამცავი ხუფი, სრულად თავსებადი ცილინდრთან, დამცლელი მილი და გადამყვანი, გამფრქვევი-2, მანომეტრი, მაღალი წნევის მილგაყვანილობა. | ცალი | 1 |  | 0
3.6 | გაზით ქრობის მილი | გაზით ქრობის მილი 700 mm / M12 x 1,5 / Internal Diam. Ø1/8" - DN6 / VdS | მეტრი | 11 |  | 0
| მომსახურება |  |  | 1 |  | 0
0
*შენიშვნა : მასალათა ჩამონათვალის რაოდენობები დაზუსტდეს და დაედაროს ადგილზე დამონტაჟებულ სისტემას.

## ავარიული განათება
ევაკუაციის მართვის და ავარიული განათების სისტემის სპეციფიკაცია
# | დასახელება | სპეციფიკაცია | ერთეული | რაოდენობა | ერთ. ღირებულება (ლარი) | ჯამი (ლარი)
1 | კაბელები
1.1 | დენის არააალებადი კაბელი | 2X1.5 კაბელი, 100% სპილენძი, არა აალებადი. N2XH | მეტრი |  |  | 0
1.2 | გალვანიზირებული საკაბელო ხონჩა | 20X10mm | მეტრი |  |  | 0
1.3 | ერთშრიანი გოფრირებული მილი |  | მეტრი |  |  | 0
2 | ავარიული განათება
2.1 | ავარიული სანათი | სამუშაო ძაბვა 220ვ ; სიმძლავრე არანაკლებ 18 ვატი, ნათების ხანგრძლივობა არანაკლებ 1 საათი, ლედ ნათებით. ფოტობიოლოგიური რისკის გარეშე . ნათების ტემპერატურა არანაკლებ 6000K. სერტიფიცირება: EN60598 | ცალი | 828 |  | 0
2.2 | ავარიული გასასვლელის მანიშნებელი (მიმართულება ქვევით/პირდაპირ ან მარჯვნივ, მარცხვნივ) | ავარიული გასასვლელის მანიშნებელი (მიმართულება ქვევით/პირდაპირ ან მარჯვნივ, მარცხნივ) სამუშაო ძაბვა 220-230 Vac არანაკლებ ხილვადობის მანძილი 20 მ. ნათების ხანგრძლივობა ავტონომიურ რეჟიმში არანაკლებ 2 საათი. დამაგრების შესაძლებლობა: ჭერი, დროშისებრი, კედელი, დაკიდული ჭერი. ნათების ტემპერატურა 6000K, ფოტობიოლოგიური რისკის გარეშე. | ცალი | 173 |  | 0
2.3 | ავარიული გასასვლელის მანიშნებელი (EXIT) | ავარიული გასასვლელის მანიშნებელი (EXIT) სამუშაო ძაბვა 220-230 Vac არანაკლებ ხილვადობის მანძილი 20 მ. ნათების ხანგრძლივობა ავტონომიურ რეჟიმში არანაკლებ 2 საათი. დამაგრების შესაძლებლობა: ჭერი, დროშისებრი, კედელი, დაკიდული ჭერი. ნათების ტემპერატურა 6000K, ფოტობიოლოგიური რისკის გარეშე. | ცალი | 15 |  | 0
2.4 | მომსახურება |  | ცალი | 1 |  | 0
2.4 | [5 empty] | 0
3 | სასერვეროს გაზით ქრობა
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6