## სიგნალიზაცია
სახანძრო-საგანგაშო სიგნალიზაციის სისტემის სპეციფიკაცია
# | დასახელება | სპეციფიკაცია | ერთეული | რაოდენობა | რაოდენობა | რაოდენობა
1 | კაბელები
1.1 | სახანძრო კაბელი | JE-H(ST)H FE180 1*2*0.8+0.40mm სახანძრო კაბელი | მეტრი | 6075 |  | 0
2 | სახანძრო სიგნალიზაცია
2.2 | სამისამართო კვამლის დეტექტორი | ავტომატური დამისამართებით; სამუშაო ძაბვა ≤20...30≥ Vdc; მორიგე რეჟიმში მოხმარებული ელ.ენერგია არაუმეტეს 350 uA; განგაშის რეჟიმში დენის მოხმარება არაუმეტეს 10mA; კვამლის აღმოჩენის არანაკლებ 3 მგრძნობელობა. ინტეგრირებული იზოლატორი. ნორმების შესაბამისობა - EN-54-7; EN-54-17; ტემპერატურული რეჟიმი ≤-5ºC...+40ºC≥. | ცალი | 405 |  | 0
2.4 | სამისამართო სამაგრი ძირი | უწყვეტობის გადასართველი ფირფიტით, უჟანგავი კონტაქტებით | ცალი | 405 |  | 0
| სამისამართო თერმული დეტექტორი | ავტომატური დამისამართებით; სამუშაო ძაბვა ≤19...30≥ Vdc; მორიგე რეჟიმში მოხმარებული ელ.ენერგია არაუმეტეს 200 uA; განგაშის რეჟიმში დენის მოხმარება არაუმეტეს 10mA; კვამლის აღმოჩენის არანაკლებ 4 მგრძნობელობა. ინტეგრირებული იზოლატორი. ნორმების შესაბამისობა - EN-54-5; EN-54-17; დაბინძურების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების საშუალება. ტემპერატურული რეჟიმი ≤-5ºC...+40ºC≥. დაცვის კლასი არანაკლებ IP40 | ცალი | 34 |  | 0
2.5 | სამისამართო ხელის ღილაკი | სამისამართო. მრავალჯერადი გამოყენების, პლასტმასის გადატვირთვის გასაღებით; მორიგე რეჟიმში მოხმარებული ელ.ენერგია არაუმეტეს 140 uA; განგაშის რეჟიმში დენის მოხმარება არაუმეტეს 10mA; ნორმების შესაბამისობა - EN 54-11, EN 54-17. | ცალი | 25 |  | 0
2.6 | მანათობელი სამისამართო სირენა | თვითდამისამართებით კვებას უნდა იღებდეს მარყუჟიდან, ინტეგრირებული მოკლე ჩართვის იზოლატორით, ხმის არჩევადი ტონალობა არანაკლებ 13, ხმოვანი ტექსტური შეტყობინების ჩაწერით ქართულ და ინგლისური ენაზე საჭიროების შემთხვევაში არანაკლებ 6 ვერსიამდე, არაანაკლებ 97-დბ 1 მეტრზე, ნორმების შესაბამისობა - EN 54-17, EN 54-3, EN 54-23, EN6100-6. | ცალი | 25 |  | 0
2.7 | სამისამართო მოდული | სამისამართო შემსვლელ გამომსვლელი მოდული, სამუშაო ძაბვა ≤20...30≥ Vdc; ავტომატური დამისამართების შესაძლებელობით, მოხმარებული ენერგია ლოდინის რეჟიმში არაუმეტეს 80 uA, ჩაშენებული სარელეო გამოსასვლელი არანაკლებ 1A, არანაკლებ 1 შემსვლელი და გამომსვლელი კონტაქტი, EN 54-17, EN 54-18, | ცალი | 12 |  | 0
| მომსახურება |  | ცალი | 1 |  | 0
0
*შენიშვნა : მასალათა ჩამონათვალის რაოდენობები დაზუსტდეს და დაედაროს ადგილზე დამონტაჟებულ სისტემას.

## ავარიული განათება
სახანძრო-საგანგაშო სიგნალიზაციის სისტემის სპეციფიკაცია
# | დასახელება | სპეციფიკაცია | ერთეული | რაოდენობა | რაოდენობა | რაოდენობა
1 | კაბელები
1.1 | დენის არააალებადი კაბელი | 2X1.5 კაბელი, 100% სპილენძი, არა აალებადი. N2XH | მეტრი | 6990 |  | 0
2 | ავარიული განათება
2.1 | ავარიული სანათი | სამუშაო ძაბვა 220ვ ; სიმძლავრე არანაკლებ 18 ვატი, ნათების ხანგრძლივობა არანაკლებ 1 საათი, ლედ ნათებით. ფოტობიოლოგიური რისკის გარეშე . ნათების ტემპერატურა არანაკლებ 6000K. სერტიფიცირება: EN60598 | ცალი | 389 |  | 0
2.2 | ავარიული გასასვლელის მანიშნებელი (მიმართულება ქვევით/პირდაპირ ან მარჯვნივ, მარცხვნივ) | ავარიული გასასვლელის მანიშნებელი (მიმართულება ქვევით/პირდაპირ ან მარჯვნივ, მარცხნივ) სამუშაო ძაბვა 220-230 Vac არანაკლებ ხილვადობის მანძილი 20 მ. ნათების ხანგრძლივობა ავტონომიურ რეჟიმში არანაკლებ 2 საათი. დამაგრების შესაძლებლობა: ჭერი, დროშისებრი, კედელი, დაკიდული ჭერი. ნათების ტემპერატურა 6000K, ფოტობიოლოგიური რისკის გარეშე. | ცალი | 67 |  | 0
2.3 | ავარიული გასასვლელის მანიშნებელი (EXIT) | ავარიული გასასვლელის მანიშნებელი (EXIT) სამუშაო ძაბვა 220-230 Vac არანაკლებ ხილვადობის მანძილი 20 მ. ნათების ხანგრძლივობა ავტონომიურ რეჟიმში არანაკლებ 2 საათი. დამაგრების შესაძლებლობა: ჭერი, დროშისებრი, კედელი, დაკიდული ჭერი. ნათების ტემპერატურა 6000K, ფოტობიოლოგიური რისკის გარეშე. | ცალი | 10 |  | 0
| მომსახურება |  | ცალი | 1 |  | 0
0
*შენიშვნა : მასალათა ჩამონათვალის რაოდენობები დაზუსტდეს და დაედაროს ადგილზე დამონტაჟებულ სისტემას.