პროექტის შემადგენლობა

| № | დასახელება | ფურცელი |
| --- | --- | --- |
| 1 | პროექტის შემადგენლობა. განმარტებითი ბარათი | ელ-1 |
| 2 | ელ. მომხმარებლების განლაგები გეგმა | ელ-2 |
| 3 | ელ. მომხმარებლების განლაგები გეგმა ლითონის საკაბელო არხით | ელ-3 |
| 4 | ლითონის საკაბელო არხი | ელ-4 |
| 5 | ელ. გამანაწილებელი DB ფარის ცალხაზოვანი სქემა | ელ-5 |
| 6 | ელ. გამანაწილებელი DB ფარის საკაბელო ჟურნალი | ელ-6 |
| 7 | მასალათა სპეციფიკაცია | ელ-7 |

განმარტებითი ბარათი

# პროექტი  შესრულებულია საქართველოს მთავრობის №41 დადგენილების ,,ტექნიკური რეგლამენტის ,,შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების“ დამტკიცების თაობაზე“ და ნორმატიული დოკუმენტებით: СП 31-110-2003; IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96); ПУЭ.

ელექტრული ქსელის პარამეტრები იქნება 380/220V. 50Hz.  TN-C-S სისტემის.

ობიექტის მოთხოვნილი სიმძლავრე შეადგენს Pმოთ.=25 კვტ.

ობიექტის UPS-ის მოთხოვნილი სიმძლავრე შეადგენს Pმოთ.=8კვტ.

UPS-დან უნდა დაიკვებოს შემდეგი მომხმარებლები:

- ქსელი, (რეკი)

- უსაფრთხოების სისტემები

- სამუშაო მაგიდები

- ავარიული განათება

- საევაკუაციო მანიშნებელი აბრა

- SSTs გადახტის აპარატი

- სარეკლამო მონიტორი

- გარე სარეკლამო აბრა

- ვალუტის ტაბლო

ობიექტის ელექტრომომარაგება გენერატორის არსებობის შემთხვევაში განხორციელდება შემდეგი სქემით. ადგილობრივი ენერგოკომპანიის მიერ გაცემული ტექნიკურ პირობებზე დაყრდნობით (კვების წყაროდან) რეზერვის ავტომატური გადამრთველის ATS სისტემაში და გენერატორიდან რეზერვის ავტომატური გადამრთველის ATS სისტემაში, რეზერვის ავტომატური გადამრთველის ATS სისტემიდან  ელ. გამანაწილებელ ფარში DB. გენერატორის არ არსებობის შემთხვევაში ობიექტის ელექტრომომარაგება განხორციელდება შემდეგი სქემით. ადგილობრივი ენერგოკომპანიის მიერ გაცემული ტექნიკურ პირობებზე დაყრდნობით (კვების წყაროდან)  ელ. გამანაწილებელ ფარამდე DB.

ელ. გამანაწილებელი ფარიდან DB ელ. გაყვანილობა უნდა შესრულდეს რადიალური სქემით სპილენძის ძარღვიანი კაბელით. ცალხაზოვანი სქემის და საკაბელო ჟურნალის მიხედვით.

ელ. გამანაწილებელი ფარი DB უნდა იყოს მოდულურ-კომპლექტური ტიპის ევროპული წარმოების, პლასტმასის კონსტრუქციის მინიმუმ IP45 დაცვის კლასით მექანიკური გასაღებიანი საკეტით. კარადაში დამონტაჟებული ავტომატური ამომრთველები უნდა შეესაბამებოდეს  საერთაშორისო სტანდარტის IEC 947-2 (EN 60898) მოთხოვნებს, გამორთვის B და C მახასიათებლებით, მოკლე  ჩართვის  დენის 4.5-10 KA გათიშვის უნარით.

ელ. გამანაწილებელი ფარის DB მონტაჟი ხდება იატაკიდან 1500 მმ-ზე, როზეტების მონტაჟი ხდება იატაკიდან 300 მმ-ზე, Split სისტემის შიდა კედლის ბლოკის როზეტების მონტაჟი ხდება იატაკიდან 2600-2800 მმ-ზე,    ხოლო სველ წერტილში 900 მმ-ზე, ჩამრთველების მონტაჟი ხდება იატაკიდან 900 მმ-ზე, სანათების შეკიდულ ჭერში. როზეტების, ჩამრთველების, სანათების და სხვა ელ. მომხმარებლების მონტაჟის დაწყებამდე მათი მდებარეობა, ნუშნულების და ზომების დაზუსტება მოხდეს დამკვეთან.

საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის ბრძანება №01 2011 წლის 4 იანვარი ქ. თბილისი თავი IV მუხლი 2. ყველა მეტალო კონსტრუქცია უნდა იყოს დამიწებული. ადგილობრივმა ენერგოკომპანიამ უზრუნველყოს ელ. გამანაწილებელი DB ფარის მეორადი დამიწება ობიექტის  ყველა მეტალის ელემენტი დაკავშირებულია ამ  დამიწებასთან. მონტაჟის დამთავრების შემდეგ გაიზომოს წინაღობა, რიმელიც არ უნდა აღემატებოდეს 4 ომს და დაიწეროს წინაღობის დამიწების აქტი.

სამონტაჟო სამუშაოების დასრულების შემდეგ, უნდა მოხდეს ნორმალურ და ავარიულ რეჟიმში სისტემის ტესტირება ფუნქციონირებაზე. ტესტების შედეგები დოკუმენტურად გაფორმდება სათანადო აქტებით. აგრეთვე უნდა შემუშავდეს ინსტრუქციები ობიექტის ექსპლუატაციისათვის და მომზადდეს ტრეინინგ პროგრამა ტექნიკური პერსონალისთვის, რომელიც ექსპლუატაციას გაუწევს ობიექტს.