ტექნიკური დავალება

6kV.   უჯრედების რეაბილიტაცია

სოფელ ლილოში გიორგი ჩხიკვაიძის ნაკვეთი #145 - ში არსებულ საქართველოს ბანკის დატა ცენტრის ენერგეტიკული მომარაგებისთვის განკუთვნილ დახურულ გამანაწილებელ მოწყობილობაში, ჩასატარებელია არსებული EATON EXIRIA ტიპის სამი ერთეული (ორი შემომყვანი და ერთი ტრანსფორმატორზე გამავალი  630kVA. ) უჯრედის და მათი სადგამი პლატფორმის დემონტაჟი და ჩანაცვლება ახალი ექვსი ამომრთველის უჯრედით.

ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები:

- ნომინალური ძაბვა - 6-12kV.

- ნომინალური დენი - 630A.

- თერმული მდგრადობის დენი - 20kA.

- დინამიური მდგრადობის დენი - 51kA.

- გაბარიტული ზომები - შეირჩეს ოთახის ფართის შესაბამისად.

სამონტაჟო მოწყობილობების აღწერა:

უნდა შეირჩეს ექვსი ერთეული (ორი სარეზერვო), ვაკუუმური ამომრთველები, რომელთაგან ორი შემომტანი უჯრედისთვის გათვალისნებული უნდა იყოს სასალტე გამთიშველი(ხილული წყვეტა) და ორივე მიმართულების დამამიწებელი.

უჯრედები უნდა იყოს გამოსაგორებელი ან ისეთი კონსტრუქციის, რომ შესაძლებელი იყოს თითოეული მათგანის უსაფრთხოების ნორმების დაცვით, ძალოვანი ქსელიდან განცალკევება, რათა შესაძლებელი და უსაფრთხო იყოს სხვა ამომრთველების სალტეების ძაბვის ქვეშ ყოფნის დროს, ამორთულ უჯრედზე გეგმიური სამუშაოების ან სარელეო დაცვების ტესტირება/გამოცდების ჩატარება.

ყველა უჯრედი, აღჭურვილი უნდა იყოს ძირითადი დაცვის რელესთვის საჭირო რაოდენობის დენი და ძაბვის ტრანსფორმატრორებით.

სასექციო ამომრთველი აღჭურვილი უნდა იყოს ATS სისტემით, რომელიც ორ შემომყვანს შორის ერთ-ერთზე ქსელის რომელიმე პარამეტრის დარღვევის შემთხვევაში დაზიანებულ მხარეს ამორთავს და სექციას გააერთიანებს.

შემომყვან უჯრედებში ინტეგრირებული ძაბვის და დენის ტრანსფორმატორები გათვალისწინებული უნდა იყოს აღრიცხვის კვანძის მოსაწყობად, მათი სადენები შესაბამისი მარკირებებით, გამოტანილი უნდა იქნას საკლემო შემაერთებელზე.

ოპერატიული და დაცვის წრედების კვებისთვის, ასევე ამომრთველების ამძრავის მზადყოფნაში მოსაყვანად განკუთვნილი უნდა იყოს UPS რომელიც უზრუნველყოფს აღნიშნული წრედების, ძირითადი და დამხმარე რელეების, მაინდენტიფიცირებელი ნათურების მუშაობას 6 საათის განმავლობაში.

უჯრედების კომპლექტაციის დეტალები:

| № | დასახელება | ტექნიკური პარამეტრები |
| --- | --- | --- |
| 1 | ვაკუუმური | - ტიპი - სტაციონალური; - ნომინალური ძაბვა - 6(12) kV. - ნომინალური დენი - 630 A. - მ. შ. დენი - 20kA - ოპერატიული ძაბვა - ცვლადი 220 V. |
| 2 | დენის ტრანსფორმატორები | - ტრანსფორმაციის კოეფ. - 150/5 ან 200/5. - სიზუსტის კლასი - 0.5/10P - თერმული მდგრადობის დენი - 20kA - საიზოლაციო შესრულება 12-17,5kV |
| 3 | ძაბვის ტრანსფორმატორები | - 6000/100V. - საიზოლაციო შესრულება 12-17,5kV. - სიზუსტის კლასი - 0.5s - საიზოლაციო შესრულება 12-17,5kV |
| 4 | სარელეო დაცვა | - განსახორციელებელი დაცვები: მაქსიმალური დენური დაცვა; დენური მოკვეთა; მიწასთან ერთფაზა მ.შ.-გან დაცვა; ფაზის დაკარგვისგან დაცვა; ფაზის წანაცვლებისგან დაცვა; რკალის ანთებისგან დაცვა. - ინდიკაცია: ამომრთველის მდგომარეობა; კონკრეტული დაცვის მუშაობის იდენთიფიკაცია. - რელეს უნდა გააჩნდეს ავარიული ამორთვების ჩანაწერების გაკეთებისა და შენახვის შესაძლებლობა. |
| 5 | გადაძაბვისგან დაცვა | - შემომყვან უჯრედებში უნდა იყოს დამონტაჟებული გადაძაბვის შემზღუდველი |
| 6 | ნულოვანი მიმდევრობის დენის ტრანსფორმატორები | - საიზოლაციო შესრულება 12-17,5kV - ტრანსფორმაციის კოეფიციენტი - 30/1 ან 50/1 |

დამატებითი მოთხოვნები:

- შემსრულებლის ვალდებულებაში შედის ცხრილ  მოცემული მოწყობილობების, დამკვეთთან შეთანხმებული სქემის მიხედვით შეძენა-მონტაჟი.

- უჯრედების მოტაჟის დროს, თუ არსებული დ.გ.მ. - ს ფართი არ იქნება საკმარისი, შემსრულებელმა უნდა მოახდინოს არსებულის დემოტაჟი და ახალი დ.გ.მ.-ს მოწყობა.

- შემსრულებელმა დემონტაჟი და მონტაჟი უნდა განახორციოლოს არასამუშაო საათებში, გამორთვები უნდა იყოს მინიმალური დროით რაც საჭირო იქნება უსაფრთხოდ სამუშაოების ჩატარებისთვის და შეათანხმებული უნდა იყოს დამკვეთთან.

- შემსრულებელმა უჯრედში უნდა უზრუნველყოს ცხრილში მოთხოვნილი სარელეო დაცვების განხორციელება (მეორეული წრედის სქემის შედგენა-აწყობა). მეორეული წრედის ყველა კაბელს და საკლემო მომჭერს უნდა გააჩნდეს სქემის შესაბამისი მარკირება. დენური წრედები უნდა შესრულდეს სპილენძის 2.5 მმ2 კვეთის სადენით, ხოლო დანარჩენი წრედები უნდა შესრულდეს სპილენძის 1.5 მმ2 კვეთის სადენით. შემსრულებელმა დამკვეთთან წინასწარ უნდა შეათანხმოს მეორეული წრედების შეერთების სქემები.

- შემსრულებელმა უჯრედებიდან გამავალი კაბელები საჭიროების მიხედვით უნდა დააგრძელოს და დაამონტაჟოს დამაბოლოვებელი ქუროები/ჩიბუხები.

- შემსრულებელმა უნდა წარმოადგინოს უჯრედში დამონტაჟებული მოწყობილობების ქარხნული და მონტაჟის შემდგომი გამოცდის ოქმები.

- შემსრულლებელმა უნდა წარმოადგინოს სარელეო დაცვების ტესტირების (პირველადი დენით) ოქმები.

- შემსრულებელმა ყველა სამუშაო უნდა ჩაატაროს საქართველოში მოქმედი ნორმებისა და სტანდარტების გათვალისწინებით.

- შემსრულებელმა უნდა წარმოადგინოს დამონტაჟებული მოწყობილობების ყველა ტექნიკური დოკუმენტაცია (ტექნიკური პასპორტი, ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო და ა.შ.).

საგარნტიო ვადები:

- გამოყენებულ მოწყობილობებზე ქარხანა/დამამზადებლის მიერ მინიჭებული ვადა.

- შესრულებულ სამუშაოზე არანაკლებ 2 წელი.