ტექნიკური დავალება

6kV.   უჯრედის რეაბილიტაცია

ალექსანდრე პუშკინის #3- ში არსებულ საქართველოს ბანკის დატა ცენტრის ენერგეტიკული მომარაგებისთვის განკუთვნილ დახურულ გამანაწილებელ მოწყობილობაში, მოსაწესრიგებელია შემომყვანი ფიდერის უჯრედი, რომელშიც დემონტაჟი უნდა ჩაუტარდეს არსებული სასალტე გამთიშველს, დნობად მცველებს  და ჩანაცვლდეს ამომრთველის კომპლექტით.

ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები:

- ნომინალური ძაბვა - 6-12kV.

- ნომინალური დენი - 630A.

- თერმული მდგრადობის დენი - 20kA.

- დინამიური მდგრადობის დენი - 51kA.

სამონტაჟო მოწყობილობების აღწერა:

უნდა შეირჩეს ვაკუუმური ამომრთველი, რომლისთვისაც გათვალისნებული უნდა იყოს სასალტე, საკაბელო გამთიშველები და დამამიწებლები.

უჯრედი, აღჭურვილი უნდა იყოს ძაბვის ტრ-რით და ძირითადი დაცვის რელესთვის საჭირო რაოდენობის დენი ტრანსფორმატრორებით.

ძაბვის და დენის ტრანსფორმატორები გათვალისწინებული უნდა იყოს აღრიცხვის კვანძის მოსაწყობად, მათი სადენები შესაბამისი მარკირებებით, გამოტანილი უნდა იქნას საკლემო შემაერთებელზე.

ოპერატიული და დაცვის წრედების კვებისთვის, ასევე ამომრთველის ამძრავის მზადყოფნაში მოსაყვანად განკუთვნილი უნდა იყოს UPS რომელიც უზრუნველყოფს აღნიშნული წრედების, ძირითადი და დამხმარე რელეების, მაინდენტიფიცირებელი ნათურების მუშაობას 6 საათის განმავლობაში.

უჯრედების კომპლექტაციის დეტალები:

| № | დასახელება | ტექნიკური პარამეტრები |
| --- | --- | --- |
| 1 | ვაკუუმური ამომრთველი | - ნომინალური ძაბვა - 6(12) kV. - ნომინალური დენი - 630 A. - მ. შ. დენი - 20kA - ოპერატიული ძაბვა - ცვლადი 220 V. |
| 2 | დენის ტრანსფორმატორები | - ტრანსფორმაციის კოეფ. - 100/5 - სიზუსტის კლასი - 0.5/10P - თერმული მდგრადობის დენი - 20kA - საიზოლაციო შესრულება 12-17,5kV |
| 3 | ძაბვის ტრანსფორმატორი | - 6000/100V. - საიზოლაციო შესრულება 12-17,5kV. - სიზუსტის კლასი - 0.5s - საიზოლაციო შესრულება 12-17,5kV |
| 4 | სარელეო დაცვა | - განსახორციელებელი დაცვები: მაქსიმალური დენური დაცვა; დენური მოკვეთა; მიწასთან ერთფაზა მ.შ.-გან დაცვა; ფაზის დაკარგვისგან დაცვა; ფაზის წანაცვლებისგან დაცვა; რკალის ანთებისგან დაცვა. - ინდიკაცია: ამომრთველის მდგომარეობა; კონკრეტული დაცვის მუშაობის იდენთიფიკაცია. - რელეს უნდა გააჩნდეს ავარიული ამორთვების ჩანაწერების გაკეთებისა და შენახვის შესაძლებლობა. |
| 5 | გამთიშველები | - ტიპი - РВЗ-II-630-УХЛ3 ან ანალოგი; - თერმული მდგრადობის დენი - 20 kA. - ქვედა დამიწების დანებით |
| 6 | გადაძაბვისგან დაცვა | - შემომყვან უჯრედებში უნდა იყოს დამონტაჟებული გადაძაბვის შემზღუდველი |
| 7 | ნულოვანი მიმდევრობის დენის ტრანსფორმატორი | - საიზოლაციო შესრულება 12-17,5kV - ტრანსფორმაციის კოეფიციენტი - 30/1 ან 50/1 |

დამატებითი მოთხოვნები:

- შემსრულებლის ვალდებულებაში შედის ცხრილ  მოცემული მოწყობილობების, დამკვეთთან შეთანხმებული სქემის მიხედვით შეძენა-მონტაჟი.

- შემსრულებელმა დემონტაჟი და მონტაჟი უნდა განახორციოლოს არასამუშაო საათებში, გამორთვები უნდა იყოს მინიმალური დროით რაც საჭირო იქნება უსაფრთხოდ სამუშაოების ჩატარებისთვის და შეათანხმებული უნდა იყოს დამკვეთთან.

- შემსრულებელმა უჯრედში უნდა უზრუნველყოს ცხრილში მოთხოვნილი სარელეო დაცვების განხორციელება (მეორეული წრედის სქემის შედგენა-აწყობა). მეორეული წრედის ყველა კაბელს და საკლემო მომჭერს უნდა გააჩნდეს სქემის შესაბამისი მარკირება. დენური წრედები უნდა შესრულდეს სპილენძის 2.5 მმ2 კვეთის სადენით, ხოლო დანარჩენი წრედები უნდა შესრულდეს სპილენძის 1.5 მმ2 კვეთის სადენით. შემსრულებელმა დამკვეთთან წინასწარ უნდა შეათანხმოს მეორეული წრედების შეერთების სქემები.

- შემსრულებელმა უჯრედებიდან გამავალი კაბელები საჭიროების მიხედვით უნდა დააგრძელოს და დაამონტაჟოს დამაბოლოვებელი ქუროები/ჩიბუხები.

- შემსრულებელმა უნდა წარმოადგინოს უჯრედში დამონტაჟებული მოწყობილობების ქარხნული და მონტაჟის შემდგომი გამოცდის ოქმები.

- შემსრულლებელმა უნდა წარმოადგინოს სარელეო დაცვების ტესტირების (პირველადი დენით) ოქმები.

- შემსრულებელმა ყველა სამუშაო უნდა ჩაატაროს საქართველოში მოქმედი ნორმებისა და სტანდარტების გათვალისწინებით.

- შემსრულებელმა უნდა წარმოადგინოს დამონტაჟებული მოწყობილობების ყველა ტექნიკური დოკუმენტაცია (ტექნიკური პასპორტი, ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო და ა.შ.).

საგარნტიო ვადები:

- გამოყენებულ მოწყობილობებზე ქარხანა/დამამზადებლის მიერ მინიჭებული საგარანტიო ვადა.

- შესრულებულ სამუშაოზე არანაკლებ 2 წელი.