ტექნიკური დავალება

630kVA. ტრანსფორმატორის შეძენა და მონტაჟი

სოფელ ლილოში გიორგი ჩხიკვაიძის ნაკვეთი #145 - ში არსებულ საქართველოს ბანკის დატა ცენტრის ენერგეტიკული მომარაგებისთვის მოსაწყობია სარეზერვო ტრანფორმატორი.

ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები:

- ნომინალური სიმძლავრე - 630kVA.

- პირველადი ძაბვა - 6000V.

- მეორეული ძაბვა - 380V.

- შეერთების ჯგუფი - D/yn-11;

- სიხშირე - 50Hz.

- ძაბვის რეგულირების დიაპაზონი - ±2x2.5%;

- გადამრთველის ტიპი - აგზნების გარეშე გადამრთველი;

- უქმი სვლის დანაკარგები - ≤800W.

- მოკლე შერთვის დანაკარგები - ≤6200W.

- მოკლე შერთვის ძაბვა - ≤4.5%

- უქმი სვლის დენი - ≤1.8%

- კლიმატური შესრულება და განთავსების კატეგორია - Y1

ტრანსფორმატორის კომპლექტაცია:

- ზეთის დონის მაჩვენებელი;

- გაზური დაცვის რელე;

- ტემპერატურის მაჩვენებელი;

- ტრანსპორტირების კავები;

- გორგოლაჭები, გადასაადგილებლად;

- ზეთის ჩამოსასხმელი ონკანი;

- დამცავი სარქველი;

- დაბალი ძაბვის ამომყვანების კონტაქტები ( ბრტყელი).

დამატებითი მოთხოვნები:

- მომწოდებლის ვალდებულებაში შედის ტრანსფორმატორის დამკვეთთან შეთანხმების  მიხედვით შეძენა-ტრანსპორტირება-მონტაჟი.

- მომწოდებელმა მონტაჟი უნდა განახორციოლოს არასამუშაო საათებში, საჭირო გამორთვები უნდა იყოს მინიმალური დროით რაც საჭირო იქნება უსაფრთხოდ სამუშაოების ჩატარებისთვის და შეათანხმებული უნდა იყოს დამკვეთთან.

- შემსრულებელმა მაღალი ძაბვის მხარის კაბელები საჭიროების მიხედვით უნდა დააგრძელოს და დაამონტაჟოს დამაბოლოვებელი ქუროები/ჩიბუხები. ქუროები უნდა იყოს RAYCHEM -ის წარმოების.

- მომწოდებლის ვალდებულებაში შედის ძალოვანი ტრანსფორმატორის ტრანსპორტირება/მონტაჟის შემდგომ გამოცდა შემდეგ პარამეტრებში:

- ტრანსფორმატორის იზოლაციის წინაღობა;

- ტრანსფორმატორის გრაგნილების წინაღობა მუდმივი დენის მიმართ;

- ტრანსფორმატორის ტრანფორმაციის კოეფიციენტი;

- ტრანსფორმატორის უქმი სვლის დანაკარგები (ნომინალური ძაბვით გამოცდა.).

- მომწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს დამონტაჟებული მოწყობილობების ყველა ტექნიკური დოკუმენტაცია, ასევე გამოცდის და გაზომვის ოქმები (ტექნიკური პასპორტი, ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო და ა.შ.).

საგარნტიო ვადები:

- გამოყენებულ მოწყობილობებზე ქარხანა/დამამზადებლის მიერ მინიჭებული საგარანტიო ვადა.

- შესრულებულ სამუშაოზე არანაკლებ 2 წელი.