Техническое задание на приобретение оборудования АО «RMG GROUP»

| СОГЛАСОВАНО: Руководитель проекта «Строительство химического очистного сооружения для подотвальных и карьерных кислых вод на территории промышленной площадки АО RMG Copper» ___________ И. Соболев «___» __________2024 г. | УТВЕРЖДАЮ: Управляющий директор по производственным проектам АО «RMG Group» ___________ А. Немокаев «___» __________2024 г |
| --- | --- |

Автоматическая станция приготовления и дозирования флокулянта

Тбилиси 2024

- Автоматическая станция приготовления и дозирования флокулянта

  - Назначение оборудования

# Оборудования предназначается для автоматического приготовления и дозирования раствора флокулянта.

  - Типоразмеры и исполнение станции приготовления флокулянта

| 1 | Требуемая производительность флокулянта (смесь), м3/ч | 0,1 – 0,3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Концентрация, % | От 0,05 |
| 3 | Интервал концентраций рабочего раствора, % | 0,05-1,0 |
| 4 | Массовая концентрация, кг/м3 | 10 |
| 5 | Материал оборудования | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| 6 | Режим работы | Круглогодичный, 24/7 |
| 7 | Комплектация | - Автоматизация системы дозирования и растворения; - Наличие HMI для возможности контроля и управления процесса; - Возможность работы станции в автоматическом, ручном режимах, а также в дистанционном автоматическом режиме; - Возможность вывода информации на верхний уровень следующих показаний: - Уровень в расходном баке - Статусы работы насосов/мешалок; - Обороты насосов/мешалок; - Управление оборотами насосов/мешалок должно быть выполнено при помощи аналоговых сигналов 4-20 мА, управление по цифровым каналам не допускается; - Защита блока автоматики от сбоев напряжения питания; - В качестве ЧРП использовать ABB ACS880; - Защита от переливов; - Регулировка подачи рабочего расхода флокулянта. |
| 8 | Электрическое питание: напряжение, В / частота, Гц | 400/50 |
| 9 | Степень защиты | IP65 |

# 1.3. Комплектность товара

| п/п | Наименование | Количество, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматическая станция приготовления и подачи флокулянта | 2 шт. |
| 2 | Комплект ЗИП на 24 месяца эксплуатации | 1 шт. |

# 3. Основные технические и технологические требования к MTP

3.1 Характеристики конструкции и материалов деталей и систем должны соответствовать климатическим условиям и давать возможность быстро заменять изнашиваемые части на месте установки станции.

3.2 Основные блоки и узлы должны работать на всесезонных гидравлических и трансмиссионных смазках и маслах.

3.3 Гарантированный ресурс станции должен быть не менее 10 000 час.

3.4 Предоставление гарантированных временных наработок основных узлов и деталей станции.

- Требования к электрооборудованию

Кабельно-проводниковая продукция должна быть гибкой (с многожильными проводами) с негорючей изоляцией, не теряющей пластичности при температуре от +40 до -20℃.

- Условия гарантийного срока

Гарантийный срок 12 месяцев с даты окончания приёмочного испытания или 24 месяца с даты поставки на склад заказчика. В случае приостановки эксплуатации по причине поставщика, гарантийный срок продляется на период простоя.

- Список требуемой документации

Поставщик предоставляет Заказчику техническую документацию:

| п/п | Документация | Срок предоставления** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Габаритный чертеж | 10 дней после подписания договора |
| 2 | Инструкции по эксплуатации, техобслуживанию | С оборудованием |
| 3 | Каталог запасных частей (электронная версия) | С оборудованием |
| 4 | Чертежи на быстроизнашиваемые детали | С оборудованием |
| 5 | Паспорт оборудования | 10 дней после подписания договора |
| 6 | Электрические схемы | С оборудованием |
| 7 | Сертификаты соответствия, происхождения | С оборудованием |

** Чертежи должны быть предоставлены в электронном виде в формате pdf и dwg.

Документация предоставляется на Английском, Русском языке.

- Требования к упаковке

Не регламентируется.

- Дополнительные условия

Отсутствуют.

- Привлечение субпоставщиков

Допускается по согласованию с Заказчиком.

- Условия поставки

Товар должен быть поставлен на условиях: DDP станция пгт. Казрети, Грузия или FCA.