## ხანძარქრობა
| სპეციფიკაცია | ერთ | რაოდ | ერთ ფასი | სულ | ერთ მონტ | სულ მონტ. | სულ (ლარი)
1 | საშხეფი; ზემოთ მიმართული, სრ, K=5,6; 1/2" NPT; 68°C Upright Sprinkler, K 5,6 (80), NPT Threaded, UL Listed / FM approved | ცალი | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | საშხეფი; ქვემოთ მიმართული, სრ, K=5,6; 1/2" NPT; 93°C Pendent Sprinkler, K 5,6 (80), NPT Threaded, UL Listed / FM approved | ცალი | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | საშხეფი; ქვემოთ მიმართული, სრ, K=5,6; 1/2" NPT; 68°C Pendent Sprinkler, K 5,6 (80), NPT Threaded, UL Listed / FM approved | ცალი | 305 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | საშხეფი; ჰორიზონტალურად მიმართული,სრ, K=5,6; 1/2" NPT; 68°C Horizontal Sprinkler, K 5,6 (80), NPT Threaded, UL Listed / FM approved | ცალი | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | საშხეფის ორნაწილიანი ცილინდრული ხუფი Sprinkler escutcheon 1/2" | ცალი | 310 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | საშხეფის თავაკის მექანიკური დაზიანებისგან დამცავი მეტალის ბადე | ცალი | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | საშხეფის დრეკადი მილი L=100 სმ. სამაგრი ღეროთი და დამჭერებით (სრული კომპლექტაცია) Flexible hose for sprinkler L=100 cm. with installation kit UL listed & FM Approved | ცალი | 310 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | შავი ფოლადის მილი DN25 (EN-10255 სტანდარტი) ERW Black steel pipe DN25 (EN-10255 Standard) მილის გარე დიამეტრი: 33,7 მმ. / Outer diameter: 33,7 mm. მილის შიდა დიამეტრი: 27,3 მმ. / Inner diameter: 27,3 mm. კედლის სისქე 3.2 მმ. /mm. wall thickness ტესტირების წნევა 50 ბარი / tested at 50 bar | მეტრი | 740 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | შავი ფოლადის მილი DN32 (EN-10255 სტანდარტი) ERW black steel pipe DN32 (EN-10255 Standard) მილის გარე დიამეტრი: 42,4 მმ / Outer diameter: 42,4 mm მილის შიდა დიამეტრი: 36 მმ. / Inner diameter: 36 mm. კედლის სისქე 3.2 მმ/mm wall thickness ტესტირების წნევა 50 ბარი / tested at 50 bar | მეტრი | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | შავი ფოლადის მილი DN 40 (EN-10255 სტანდარტი) ERW black steel pipe DN 40 (EN-10255 Standard) მილის გარე დიამეტრი: 48,3 მმ / Outer diameter: 48,3 mm მილის შიდა დიამეტრი: 41,9 მმ. / Inner diameter: 41,9 mm. კედლის სისქე 3.2 მმ/mm wall thickness ტესტირების წნევა 50 ბარი / tested at 50 bar | მეტრი | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | შავი ფოლადის მილი DN 50 (EN-10255 სტანდარტი) ERW black steel pipe DN 50 (EN-10255 Standard) მილის გარე დიამეტრი: 60,3 მმ / Outer diameter 60,3 mm. მილის შიდა დიამეტრი: 53,1 მმ. / Inner diameter: 53,1 mm. კედლის სისქე 3.6 მმ/mm wall thickness ტესტირების წნევა 50 ბარი / tested at 50 bar | მეტრი | 260 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | შავი ფოლადის მილი DN 65 (EN-10255 სტანდარტი) ERW black steel pipe DN 65 (EN-10255 Standard) მილის გარე დიამეტრი: 76,1 მმ / Outer diameter: 76,1 mm. მილის შიდა დიამეტრი: 68,9 მმ. / Inner diameter: 68,9 mm. კედლის სისქე 3.6 მმ/mm wall thickness ტესტირების წნევა 50 ბარი / tested at 50 bar | მეტრი | 170 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | შავი ფოლადის მილი DN 80 (EN-10255 სტანდარტი) ERW black steel pipe DN 80 (EN-10255 Standard) მილის გარე დიამეტრი: 88,9 მმ / Outer diameter: 88,9 mm. მილის შიდა დიამეტრი: 80,9მმ. / Inner diameter: 80,9 mm. კედლის სისქე 4.0 მმ/mm wall thickness ტესტირების წნევა 50 ბარი / tested at 50 bar | მეტრი | 170 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | შავი ფოლადის მილი DN 100 (EN-10255 სტანდარტი) ERW black steel pipe DN 100 (EN-10255 Standard) მილის გარე დიამეტრი: 114,3 მმ / Outer diameter: 114,3 mm. მილის შიდა დიამეტრი: 105,3მმ. / Inner diameter: 105,3 mm. კედლის სისქე 4.5 მმ/mm wall thickness ტესტირების წნევა 50 ბარი / tested at 50 bar | მეტრი | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | შავი ფოლადის მილი DN 150 (EN-10255 სტანდარტი) ERW black steel pipe DN 150 (EN-10255 Standard) მილის გარე დიამეტრი: 168,3 მმ / Outer diameter: 168,3 mm. მილის შიდა დიამეტრი: 155,7მმ. / Inner diameter: 155,7 mm. კედლის სისქე 6.3 მმ/mm wall thickness ტესტირების წნევა 50 ბარი / tested at 50 bar | მეტრი | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | პოლიეთილენის მილი 160 PN25 | მეტრი | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | პოლიეთილენის მილი 110 PN25 | მეტრი | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | ფიტინგები: ვიქტავლიკური; ხრახნიანი; შესადუღებელი; (სამკაპი, მუხლი, გადამყვანი, მექანიკური გადაბმა), Fittings: Grooved; Threaded; Welded; (Coupling, tee, reducer & etc.) UL Listed & FM Approved | კომპ. | 40% |  |  |  |  | 0
19 | მილის საკიდი DN 25 Pipe clamp DN 25 UL listed / FM Approved | ცალი | 370 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | მილის საკიდი DN 32 Pipe clamp DN 32 UL listed / FM Approved | ცალი | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | მილის საკიდი DN 40 Pipe clamp DN 40 UL listed / FM Approved | ცალი | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | მილის საკიდი DN 50 Pipe clamp DN 50 UL listed / FM Approved | ცალი | 130 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | მილის საკიდი DN 65 Pipe clamp DN 65 UL listed / FM Approved | ცალი | 85 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | მილის საკიდი DN 80 Pipe clamp DN 80 UL listed / FM Approved | ცალი | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | მილის საკიდი DN 100 Pipe clamp DN 100 UL listed / FM Approved | ცალი | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | მილის საკიდი DN 150 Pipe clamp DN 150 UL listed / FM Approved | ცალი | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | მილების დამუშავება ორმაგი საღებავით Pipe coating | მეტრი | 1455 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | მილის პირების დამუშავება ჩარხზე Pipe grooving/threading | მეტრი | 1455 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | გარე გამოყენების მიწისზედა ჰიდრანტი DN100, სახანძრო ბრიგადისთვის გამოსაყენებელი ქანჩებით DN65x2(77მმ.x2) დამცლელი სექციით; Ground Fire Hydrant DN100, with storz couplings DN65x2 (77 mm x2) and drainage section | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | მოძრავი სახანძრო ტექნიკისთვის გამოსაყენებელი მისაერთებელი DN100x65x65 (სტორცის ქანჩებით) FIRE DEPARTMENT CONNECTION, Bronze cast, 4 x 2 ½” x 2 ½”. Connections should have storz adapters suitable for fire hoses | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | პეპელა ურდული კონტაქტებით DN 65 Butterfly valve with supervisory switch 2 1/2" Nominal Pressure: 300 psi (21 bar) UL listed, FM approved | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | პეპელა ურდული კონტაქტებით DN 80 Butterfly valve with supervisory switch 3" Nominal Pressure: 300 psi (21 bar) UL listed, FM approved | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | პეპელა ურდული კონტაქტებით DN 100 Butterfly valve with supervisory switch 4" Nominal Pressure: 300 psi (21 bar) UL listed, FM approved | ცალი | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | ტივტივა ელექტრო სოლენოიდური მაკონტროლებლით (EN 1563 სტანდარტის შესაბამისად) | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | განგაშის სარქველი (სველი ტიპის) DN150, Wet alarm valve 20.7 bar; Ductile Iron (EN JS-1020) FM approved, Trim set+Retard chamber+Pressure switches+gong included | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | წყლის ნაკადის რელე DN65, water flow switch; UL listed, FM approved | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | წყლის ნაკადის რელე DN80, water flow switch; UL listed, FM approved | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | წყლის ნაკადის რელე DN100, water flow switch; UL listed, FM approved | ცალი | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | ტესტირების ვენტური მეტრი DN150 Flowmeter 6' FM approved, | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | ტევადობა: 6კგ, აგენტის ტიპი: მშრალი ფხვნილი, გახეთქვის ტემპერატურა 68⁰C | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | მანომეტრი, ფილტრი, ონკანი | ცალი | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | ტესტირების და დაცლის ურდული, DN25 Test and drain valve K = 5.6; 20.6 bar; 1/2" Orifice ; Brass UL listed; FM approved | ცალი | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | ცენტრალური ჩამკეტი ურდული DN100 OS & Y Gate Valve DN 100, Flanged Ductile Iron (EN JS-1020) FM Approved, UL Listed | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | ცენტრალური ჩამკეტი ურდული DN150 OS & Y Gate Valve DN 150, Flanged Ductile Iron (EN JS-1020) FM Approved, UL Listed | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | უკუსარქველი DN 65 - 2 1/2" Check Valve (Grooved, Swing Type, 300psi, Bristol, BR‐DGC‐300, UL/FM) | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | უკუსარქველი DN 80 - 3" Check Valve (Grooved, Swing Type, 300psi, Bristol, BR‐DGC‐300, UL/FM) | ცალი | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | უკუსარქველი DN 100 - 4" Check Valve (Grooved, Swing Type, 300psi, Bristol, BR‐DGC‐300, UL/FM) | ცალი | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | სახანძრო მანიფოლდი სატუმბი სადგურის სასარქველე მეურნეობისთვის | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | წყლის ბრუნვის წარმოქმნის საწინააღმდეგო ფირფიტა DN 100 Anti vortex Plate [DN150] | ცალი | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | სახანძრო კარადა კომპლექტაციით: სახელო სიგრძე L=30 მ. ლულა, ქანჩი, ონკანი [DN50] Fire hose cabinet (hose L=30 m, valve [DN50] , coupling, nozzle)" | ცალი | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | სახანძრო სატუმბი სადგური -FIRE PUMP STATION UL Listed & FM Approved -ძირითადი ელექტრო ტუმბო UL/FM -სათადარიგო ელექტრო ტუმბო UL/FM -ჟოკეი ტუმბო -ინდივიდუალური ავტომატური მართვის პანელები თითოეული ტუმბოსთვის UL/FM -უკუსარქველი -სატესტო მანიფოლდი -ძირსადგამი -მაფართოებელი ავზი -ჩამკეტი ურდული -წნევის მაკონტროლებელი ხაზი -ჭარბი წნევის გამშვები სარქველი -მანომეტრი Q = 100 gmp, H = 6 ბარი | კომპ. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | შიდა სახანძრო წყალმომარაგების სატუმბი სადგურის სახანძრო სისტემების მოწყობის სქემა და ხანძრის დროს დანადგარის მართვის ინსტრუქციები (საკვალთეები და ონკანების დანომვრა მოწყობის სქემის შესაბამისად), სასარქველე იარლიყები, მანათობელი აბრა წარწერით: სახანძრო სატუმბი სადგური | კომპ. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | სექციურად ასაწყობი უჟანგავი ფოლადის რეზერვუარი V=40m³ -უჟანგავი ფოლადის ფილები -უჯანგავი ფოლადის კიბე -პლასტმასის ძირსადგამი -თავსახური -რეზერვუარის წყლის დონის მზომი -სარევიზიო ლუქი -საიზოლაციო მასალა -დამცლელ-შემვასებელი, გადმომღვრელი -შიდა სამაგრი ღეროები -ქანჩ-ჭანჭიკი
54 | საკიდი, სამაგრი, წყალშემკავებელი და ფასონური საშუალებები | კომპ | 10% |  |  |  |  | 0
55 | სისტემის ტესტირების და გაშვების სამუშაოები | კომპ | 1 |  |  |  | 0 | 0
56 | მასალების ტრანსპორტირების, სამივლინებო და საცხოვრებელი ხარჯები | [6 empty] | 0
0