| ტექნიკური დავალება საკონტროლო კაბელების დამონტაჟების სამუშაოთა კომპლექსი „მშრალი ნარჩენების საცავის“ პროექტში, შესქელების უბანი, მადნეულის გამამდიდრებელი ფაბრიკა |  |
| --- | --- |
| კაზრეთი, 2024 |  |

ტექნიკური დავალება

საკონტროლო კაბელების დამონტაჟების სამუშაოთა კომპლექსი „მშრალი ნარჩენების საცავის“ პროექტში, შესქელების უბანი, მადნეულის გამამდიდრებელი ფაბრიკა

|  | ობიექტის დასახელება | მადნეულის გამამდიდრებელი ფაბრიკა (გფ მადნეული) |
| --- | --- | --- |
|  | ობიექტის ადგილმდებარეობა | საქართველოს რესპუბლიკა, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის კაზრეთის დასახლება |
|  | ობიექტების ჩამონათვალის აღწერილობა | შესქელების უბანი |
|  | ობიექტის მუშაობის რეჟიმი | სადღეღამისო |
|  | P&ID სქემა | დანართი №2 |
|  | სამუშაოთა ჩატარების / მომსახურების გაწევის ადგილის აღწერილობა | სამუშაოები ტარდება მადნეულის გამამდიდრებელი ფაბრიკის შესქელების უბნის ტერიტორიაზე |
|  | ტექნიკური დოკუმენტაცია, სამუშაოთა ჩატარების საფუძვლები | მოწყობილობების განლაგების გეგმა კაბელების ჟურნალი მართვის კარადის პრინციპული სქემები |
|  | სამუშაოთა ჩამონათვალი. აუცილებელია მიეთითოს შესაბამისი კაბელის 1 გრძივი მეტრის ფასი | - საკაბელო პროდუქციის მონტაჟი: – საკაბელო პროდუქციის გაყვანა კაბელების ჟურნალისა და მათი მარკირებების შესაბამისად; – საკაბელო ხაზების განაწილება-განშტოება მართვის კარადებში; – კაბელის შეყვანა საკონტროლო-გამზომი ხელსაწყოებისა და ავტომატიკის (КИПиА) მოწყობილობებში და მათი განაწილება-განშტოება საქარხნო სქემების მიხედვით. |
| - Штук | ინფორმაცია მოედნის მონახულებისა და ობიექტის წინასწარი გაცნობის ორგანიზებისთვის | შემსრულებლის მოთხოვნით |
|  | ალტერნატიული გადაწყვეტის წარმოდგენის შესაძლებლობების შემზღუდავი გარემოებები | შეზღუდვები არ არსებობს |
|  | სამუშაოთა შესრულების ვადები | 25.11.2024-დან 13.12.2024-ის ჩათვლით |
|  | შეშვების რეჟიმი, დაშვების განწესების გაფორმების წესი | შემსრულებელი დამკვეთს წარმოუდგენს: - დოკუმენტებს, რომლებიც ადასტურებს, რომ სახელშეკრულებო სამუშაოთა შესასრულებლად მის მიერ მოწვეული თანამშრომლები გაფორმებულები არიან საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად; - იმ მუშაკთა ჩამონათვალი, რომლებიც მოწვეულნი იქნებიან მოცემული სახის სამუშაოთა შესასრულებლად (ობიექტზე შესასვლელი საშვების გასაფორმებლად); - იმ ხელსაწყოებისა და მასალების სია, რომლებიც სამუშაოთა შესასრულებლად არის აუცილებელი (ობიექტზე შესატანი საშვების გასაფორმებლად); |
|  | გარანტიების წარმოდგენის, დარღვევებისა და დეფექტების აღმოფხვრის მიმართ მოთხოვნათა აღწერილობა. | საგარანტიო ვალდებულებები შესრულებულ სამუშაოებზე უნდა მოქმედებდეს არანაკლებ 12 თვის განმავლობაში. |
|  | გამოცდისა და დიაგნოსტიკის ჩატარებისა და შეფასების წესის აღწერილობა | ძარღვებს შორის, ასევე, ძარღვსა და „დამიწებას“ შორის იზოლაციის წინაღობის შემოწმება. შემოწმება უნდა მოხდეს სერტიფიცირებული ხელსაწყოთი. შედეგები წარმოდგენილი უნდა იქნეს ანგარიშის გაფორმებით. |
|  | მოთხოვნები სამუშაოთა ღირებულების გაანგარიშების მიმართ | ღირებულება იანგარიშება ყველა იმ სახის სამუშაოთა ერთეულოვანი ფასდებით, რომლებიც კაბელების ჟურნალშია მითითებული. |
|  | მოთხოვნები მასალებით, მოწყობილობებით, ინსტრუმენტებით დაკომპლექტების მიმართ | მოთხოვნები მოწყობილობების, ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების ატესტაციისა და შემოწმების მიმართ, მათი საქართველოში გამოყენების ნებართვის მიმართ. სერტიფიცირებული ხელსაწყოებისა და ინსტრუმენტების, დაცვის გამოცდილი საშუალებების არსებობა. მომსახურების გაწევისას მხოლოდ და მხოლოდ სერტიფიცირებული მასალები და მოწყობილობები უნდა იქნეს გამოყენებული, თუ მათ მიმართ არ არის გათვალისწინებული სავალდებულო სერტიფიცირება. |
|  | ქვემენარდე ორგანიზაციების მოწვევის პირობები | ქვეშემსრულებლების მოწვევის შესაძლებლობა და მოცულობა. მოცემულ ტექნიკურ დავალებაზე მომსახურების გასაწევად და სამუშაოთა შესასრულებლად მესამე პირების მოწვევის შემთხვევაში როგორც კანდიდატურა, ასევე თავად მოწვევის ფაქტი წერილობით უნდა იქნეს შეთანხმებული დამკვეთთან. |
|  | მოთხოვნები მენარდის (ქვემენარდის) პერსონალის რაოდენობისა და სერტიფიცირების მიმართ | მენარდე კისრულობს ვალდებულებას, რომ მოიწვევს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად სერტიფიცირებულ მცოდნე პერსონალს, რომელიც პასუხობს მოცემული ტექნიკური დავალების მოთხოვნებს როგორც შესასრულებელ სამუშაოთა მოცულობის, ასევე მათი რეალიზაციის ვადების მიხედვით ისე, როგორც ეს მოცემულ ტექნიკურ დავალებაშია განსაზღვრული. |
|  | მოთხოვნები შრომის დაცვისა და სამრეწველო უსაფრთხოების მიმართ | OHSAS 1910 სტანდარტის წესებისა და RMG Copper-ის და რეგლამენტების დაცვა. ყველა სამუშაო ტარდება დაშვების განწესების შესაბამისად. |
|  | მოთხოვნები შესასრულებელი დოკუმენტაციის მიმართ | შესასრულებელი დოკუმენტაცია მუშავდება И1.13-07 ინსტრუქციის შესაბამისად |
|  | დამატებითი პირობები | სამუშაოთა მოცულობის გაზრდის შემთხვევაში ფაქტობრივი მოცულობები და ღირებულება გაფორმდება დამატებითი შეთანხმებით საწყისი ერთეულოვანი ფასდების საფუძველზე. სამუშაოთა მოცულობის შემცირების შემთხვევაში სამუშაოები დაიხურება ფაქტობრივად ნამუშევარი მიცულობის მიხედვით, საწყისი ერთეულოვანი ფასდების საფუძველზე. |

შეიმუშავა:

საკონტროლო-გამზომი ხელსაწყოებისა (КИП) და ტექნოლოგიური

პროცესების მართვის ავტომატიზებული სისტემის (АСУТП) ინჟინერმა 	რ. სუიუნოვმა

(შემსრულებლის თანამდებობა)

დანართი № 1

კაბელების ჟურნალი (КИПиА – საკონტროლო-გამზომი ხელსაწყოები და ავტომატიკა)

| № | კაბელის ნომერი | -დან | -მდე | აღწერილობა | კაბელის ტიპი | Un, Volt | განივკვეთი, მმ2 | სიგრძე (დაგეგმილი), მ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZF01-LT-200 | ST02-LCP | ZF01-LT-200 | დონის კონტროლი ნარჩენების საცავის სალექარში | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 35 |
| 2 | ST02-FT-205 | ST02-LCP | ST02-FT-205 | Tailings Flow From Floatation (Power Supply) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 45 |
| 3 | ST02-FT-205-1 | ST02-LCP | ST02-FT-205 | Tailings Flow From Floatation (Signal) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 45 |
| 4 | ST02-FI-205 | ST02-FT-205 | ST02-FI-205 | Tailings Flow From Floatation (Sensor) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 6 |
| 5 | ST02-DT-206 | ST02-LCP | ST02-DT-206 | Tailings Density (Transmitter) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 48 |
| 6 | ST02-DI-206 | ST02-DT-206 | ST02-DI-206 | Tailings Density (Sensor) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 6 |
| 7 | ST02-LT-210 | ST02-LCP | ST02-LT-210 | Thickener Feed Distribution Tank Level | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 90 |
| 8 | ST02-DT-221 | ST02-LCP | ST02-DT-221 | Thickener TH-001 Underflow Density | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 96 |
| 9 | ST02-DI-221 | ST02-DT-221 | ST02-DI-221 | Thickener TH-001 Underflow Density (Sensor) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 6 |
| 10 | ST02-FT-222 | ST02-LCP | ST02-FT-222 | Thickener TH-001 Underflow Flow (Power Supply) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 100 |
| 11 | ST02-FT-222-1 | ST02-LCP | ST02-FT-222 | Thickener TH-001 Underflow Flow (Signal) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 100 |
| 12 | ST02-FI-222 | ST02-FT-222 | ST02-FI-222 | Thickener TH-001 Underflow Flow (Sensor) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 6 |
| 13 | ST02-LT-230 | ST02-LCP | ST02-LT-230 | ST02-TK003 Level Control | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 71 |
| 14 | ST02-DT-231 | ST02-LCP | ST02-DT-231 | Thickener TH-002 Underflow Density | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 76 |
| 15 | ST02-DI-231 | ST02-DT-231 | ST02-DI-231 | Thickener TH-002 Underflow Density (Sensor) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 6 |
| 16 | ST02-FT-232 | ST02-LCP | ST02-FT-232 | Thickener TH-002 Underflow Flow (Power Supply) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 75 |
| 17 | ST02-FT-232-1 | ST02-LCP | ST02-FT-232 | Thickener TH-002 Underflow Flow (Signal) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 75 |
| 18 | ST02-FI-232 | ST02-FT-232 | ST02-FI-232 | Thickener TH-002 Underflow Flow (Sensor) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 6 |
| 19 | ST02-LT-240 | ST02-LCP | ST02-LT-240 | Overflow Holding Tank Level Control | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 61 |
| 20 | ST02-PT-245 | ST02-LCP | ST02-PT-245 | Overflow Holding Tank Water Distribution Pressure Control | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 67 |
| 21 | ST02-FT-246 | ST02-LCP | ST02-FT-246 | Water Flow to Basin from Overflow Holding Tank (Power Supply) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 57 |
| 22 | ST02-FT-246-1 | ST02-LCP | ST02-FT-246 | Water Flow to Basin from Overflow Holding Tank (Signal) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 57 |
| 23 | ST02-FI-246 | ST02-FT-246 | ST02-FI-246 | Water Flow to Basin from Overflow Holding Tank (Sensor) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 6 |
| 24 | ST02-FT-247 | ST02-LCP | ST02-FT-247 | Water Distribution Flow to Thickeners (Power Supply) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 61 |
| 25 | ST02-FT-247-1 | ST02-LCP | ST02-FT-247 | Water Distribution Flow to Thickeners (Signal) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 61 |
| 26 | ST02-FI-247 | ST02-FT-247 | ST02-FI-247 | Water Distribution Flow to Thickeners (Sensor) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 6 |
| 27 | ST02-FT-248 | ST02-LCP | ST02-FT-248 | Water Flow to ST02-TK003 for dilution (Power Supply) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 63 |
| 28 | ST02-FT-248-1 | ST02-LCP | ST02-FT-248 | Water Flow to ST02-TK003 for dilution (Signal) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 63 |
| 29 | ST02-FI-248 | ST02-FT-248 | ST02-FI-248 | Water Flow to ST02-TK003 for dilution (Sensor) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 6 |
| 30 | ST02-PT-250 | ST02-LCP | ST02-PT-250 | Water Pressure from Basin | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 69 |
| 31 | ST02-FT-252 | ST02-LCP | ST02-FT-252 | Water Flow from Basin (Power Supply) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 61 |
| 32 | ST02-FT-252-1 | ST02-LCP | ST02-FT-252 | Water Flow from Basin (Signal) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 61 |
| 33 | ST02-FI-252 | ST02-FT-252 | ST02-FI-252 | Water Flow from Basin (Sensor) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 6 |
| 34 | ST02-QT-257 | ST02-LCP | ST02-QT-257 | Overflow Holding Tank PH Control | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 62 |
| 35 | ST02-LT-270 | ST02-LCP | ST02-LT-270 | Gland Seal Holding Tank ST02-TK004 Level Control | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 100 |
| 36 | ST02-FT-271 | ST02-LCP | ST02-FT-271 | Water Flow to ST02-TK004 (Power Supply) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 110 |
| 37 | ST02-FT-271-1 | ST02-LCP | ST02-FT-271 | Water Flow to ST02-TK004 (Signal) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 110 |
| 38 | ST02-FI-271 | ST02-FT-271 | ST02-FI-271 | Water Flow to ST02-TK004 (Sensor) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 6 |
| 39 | ST02-LT-272 | ST02-LCP | ST02-LT-272 | Sump Tank BA-001 Level Control | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 113 |
| 40 | ST02-LT-273 | ST02-LCP | ST02-LT-273 | Sump Tank BA-003 Level Control | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 80 |
| 41 | ST02-FT-279 | ST02-LCP | ST02-FT-279 | Gland Seal Water Distribution Flow (Power Supply) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 102 |
| 42 | ST02-FT-279-1 | ST02-LCP | ST02-FT-279 | Gland Seal Water Distribution Flow (Signal) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 102 |
| 43 | ST02-FI-279 | ST02-FT-279 | ST02-FI-279 | Gland Seal Water Distribution Flow (Sensor) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 6 |
| 44 | ST02-PT-280 | ST02-LCP | ST02-PT-280 | Gland Seal Water Distribution Pressure Control | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 103 |
| 45 | ST02-FT-285 | ST02-LCP | ST02-FT-285 | Gland Seal Water Flow to ST02-PU-020/ST02-PU-024 | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 103 |
| 46 | ST02-FT-293 | ST02-LCP | ST02-FT-293 | Gland Seal Water Flow to Underflow and Overflow Pumps | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 97 |
| 47 | ST02-FIT-407 | ST02-LCP | ST02-FIT-407 | Tailings Main Line 1 Flow to Filtration Area (Power Supply) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 93 |
| 48 | ST02-FIT-407-1 | ST02-LCP | ST02-FIT-407 | Tailings Main Line 1 Flow to Filtration Area (Signal) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 93 |
| 49 | ST02-FI-407 | ST02-FIT-407 | ST02-FI-407 | Tailings Main Line 1 Flow to Filtration Area (Sensor) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 6 |
| 50 | ST02-DIT-409 | ST02-LCP | ST02-DIT-409 | Tailings Main Line 1 Flow Density Control | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 96 |
| 51 | ST02-DI-409 | ST02-DIT-409 | ST02-DI-409 | Tailings Main Line 1 Flow Density Control (Sensor) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 16 |
| 52 | ST02-PIT-410 | ST02-LCP | ST02-PIT-410 | Tailings Main Line 1 Pressure | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 94 |
| 53 | ST02-FIT-424 | ST02-LCP | ST02-FIT-424 | Tailings Main Line 2 Flow to Filtration Area (Power Supply) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 95 |
| 54 | ST02-FIT-424-1 | ST02-LCP | ST02-FIT-424 | Tailings Main Line 2 Flow to Filtration Area (Signal) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 95 |
| 55 | ST02-FI-424 | ST02-FIT-424 | ST02-FI-424 | Tailings Main Line 2 Flow to Filtration Area (Sensor) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 6 |
| 56 | ST02-LT-240.1 | ST02-LCP | ST02-LT-240.1 | Transit Overflow Holding Tank ST02-ТК-002.1 Level Control | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 63 |
| 57 | ST02-DIT-426 | ST02-LCP | ST02-DIT-426 | Tailings Main Line 2 Flow Density Control | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 98 |
| 58 | ST02-DI-426 | ST02-DIT-426 | ST02-DI-426 | Tailings Main Line 2 Flow Density Control (Sensor) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 6 |
| 59 | ST02-PIT-427 | ST02-LCP | ST02-PIT-427 | Tailings Main Line 2 Pressure | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 98 |
| 60 | ST02-PIT-280.1 | ST02-LCP | ST02-PIT-280.1 | Gland Seal Pressure Control for ST02-PU-020/ST02-PU-024 | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 101 |
| 61 | ST02-PIT-280.2 | ST02-LCP | ST02-PIT-280.2 | Gland Seal Pressure Control for Underflow and Overflow Pumps | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 97 |
| 62 | ST02-PU-020-TT1/2 | ST02-LCP | ST02-PU-020-TT1/2 | ST02-PU-020 Bearing Temperatures | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 98 |
| 63 | ST02-PU-020-TT3A/B/C | ST02-LCP | ST02-PU-020-TT3A/B/C | ST02-PU-020 Winding Temperatures | Control cable | 24 V DC | 4x2x0.5 | 98 |
| 64 | ST02-PU-021-TT1/2 | ST02-LCP | ST02-PU-021-TT1/2 | ST02-PU-021 Bearing Temperatures | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 98 |
| 65 | ST02-PU-021-TT3A/B/C | ST02-LCP | ST02-PU-021-TT3A/B/C | ST02-PU-021 Winding Temperatures | Control cable | 24 V DC | 4x2x0.5 | 98 |
| 66 | FCV-248 | ST02-LCP | FCV-248 | Tailings Main Line Density Control Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 60 |
| 67 | HCV-254 | ST02-LCP | HCV-254 | ST02-ТК-002 Feeding Line From Basin | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 68 |
| 68 | HS-286 | ST02-LCP | HS-286 | Gland Seal Pressure Control for ST02-PU-020/ST02-PU-024 | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 101 |
| 69 | HS-294 | ST02-LCP | HS-294 | Gland Seal Pressure Control for Underflow and Overflow Pumps | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 97 |
| 70 | HCV-253 | ST02-LCP | HCV-253 | Water Distribution to Thickeners, Reserve Line | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 58 |
| 71 | HCV-249 | ST02-LCP | HCV-249 | Water Flow Control for Thickener's sprayers | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 66 |
| 72 | LCV-240 | ST02-LCP | LCV-240 | ST02-ТК-002 Level Control | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 60 |
| 73 | LCV-270 | ST02-LCP | LCV-270 | ST02-ТК-004 Level Control | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 100 |
| 74 | HS-219.1 | ST02-LCP | HS-219.1 | TH-001 Water Cleaner Feed Line | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 62 |
| 75 | HS-220.1 | ST02-LCP | HS-220.1 | TH-002 Water Cleaner Feed Line | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 64 |
| 76 | HS-417 | ST02-LCP | HS-417 | ST02-PU-024 Inlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 90 |
| 77 | HS-428 | ST02-LCP | HS-428 | ST02-PU-024 Outlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 105 |
| 78 | HS-243.1 | ST02-LCP | HS-243.1 | ST02-PU-004.1 Inlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 65 |
| 79 | HS-244.1 | ST02-LCP | HS-244.1 | ST02-PU-004.1 Outlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 63 |
| 80 | HS-242.1 | ST02-LCP | HS-242.1 | ST02-PU-003.1 Outlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 64 |
| 81 | HS-241.1 | ST02-LCP | HS-241.1 | ST02-PU-003.1 Inlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 62 |
| 82 | HS-411 | ST02-LCP | HS-411 | ST02-PU-020 Outlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 108 |
| 83 | HS-400 | ST02-LCP | HS-400 | ST02-PU-020 Inlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 90 |
| 84 | HS-239.1 | ST02-LCP | HS-239.1 | Thickener TH-002 Underflow Feed Line | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 77 |
| 85 | HS-230.1 | ST02-LCP | HS-230.1 | Thickener TH-001 Underflow Feed Line | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 52 |
| 86 | HS-228 | ST02-LCP | HS-228 | ST02-PU-029 Inlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 50 |
| 87 | HS-227 | ST02-LCP | HS-227 | ST02-PU-028 Inlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 52 |
| 88 | HS-237 | ST02-LCP | HS-237 | ST02-PU-030 Inlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 98 |
| 89 | HS-238 | ST02-LCP | HS-238 | ST02-PU-031 Inlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 102 |
| 90 | HS-230 | ST02-LCP | HS-230 | ST02-PU-029 Outlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 51 |
| 91 | HS-229 | ST02-LCP | HS-229 | ST02-PU-028 Outlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 53 |
| 92 | HS-240 | ST02-LCP | HS-240 | ST02-PU-031 Outlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 100 |
| 93 | HS-239 | ST02-LCP | HS-239 | ST02-PU-030 Outlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 104 |
| 94 | HS-301 | ST02-LCP | HS-301 | Thickener TH-002 Slurry Recirculation Velve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 102 |
| 95 | HS-302 | ST02-LCP | HS-302 | Thickener TH-001 Slurry Recirculation Velve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 48 |
| 96 | HS-234.1 | ST02-LCP | HS-234.1 | ST02-PU-031 Flushing Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 105 |
| 97 | HCV-234 | ST02-LCP | HCV-234 | ST02-PU-030 Flushing Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 103 |
| 98 | HCV-235 | ST02-LCP | HCV-235 | Thickener TH-002 Underflow Feed Line Flushing valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 101 |
| 99 | HCV-224.1 | ST02-LCP | HCV-224.1 | ST02-PU-029 Flushing Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 65 |
| 100 | HCV-224 | ST02-LCP | HCV-224 | ST02-PU-028 Flushing Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 63 |
| 101 | HCV-225 | ST02-LCP | HCV-225 | Thickener TH-001 Underflow Feed Line Flushing valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 61 |
| 102 | HS-281 | ST02-LCP | HS-281 | ST02-PU-005 Inlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 100 |
| 103 | HS-283 | ST02-LCP | HS-283 | ST02-PU-006 Inlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 100 |
| 104 | HS-284 | ST02-LCP | HS-284 | ST02-PU-006 Outlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 102 |
| 105 | HS-282 | ST02-LCP | HS-282 | ST02-PU-005 Outlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 102 |
| 106 | HS-219 | ST02-LCP | HS-219 | Thickener TH-001 Water Spray Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 98 |
| 107 | HS-220 | ST02-LCP | HS-220 | Thickener TH-002 Water Spray Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 100 |
| 108 | HS-241 | ST02-LCP | HS-241 | ST02-PU-003 Inlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 72 |
| 109 | HS-242 | ST02-LCP | HS-242 | ST02-PU-029 Outlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 74 |
| 110 | HS-243 | ST02-LCP | HS-243 | ST02-PU-004 Inlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 76 |
| 111 | HS-244 | ST02-LCP | HS-244 | ST02-PU-029 Outlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 78 |
| 112 | HS-214 | ST02-LCP | HS-214 | Thickener TH-001 Flocculant Dosing Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 58 |
| 113 | HS-216 | ST02-LCP | HS-216 | Thickener TH-002 Flocculant Dosing Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 60 |
| 114 | HS-213 | ST02-LCP | HS-213 | Thickener TH-001 Flocculant Dosing Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 61 |
| 115 | HS-215 | ST02-LCP | HS-215 | Thickener TH-002 Flocculant Dosing Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 62 |
| 116 | HS-251 | ST02-LCP | HS-251 | Basin Line Water Shut Off Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 46 |
| 117 | HS-256 | ST02-LCP | HS-256 | Tailings Main Line 2 Flushing Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 93 |
| 118 | HS-255 | ST02-LCP | HS-255 | Tailings Main Line 1 Flushing Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 95 |
| 119 | HS-201 | ST02-LCP | HS-201 | ST02-PU-005 Inlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 32 |
| 120 | HS-202 | ST02-LCP | HS-202 | ST02-PU-005 Outlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 34 |
| 121 | HS-203 | ST02-LCP | HS-203 | ST02-PU-006 Inlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 34 |
| 122 | HS-204 | ST02-LCP | HS-204 | ST02-PU-006 Outlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 36 |
| 123 | HS-305.2 | ST02-LCP | HS-305.2 | ST02-PU-008 Outlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 72 |
| 124 | HS305.1 | ST02-LCP | HS305.1 | ST02-PU-007 Outlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 112 |
| 125 | ST02-WCC1 | ST02-LCP | ST02-WCC1 | Communication | Communication cable | - | FTP-4x2x24AWG | 50 |
| 126 | ST02-WCC2 | ST02-LCP | ST02-WCC2 | Communication | Communication cable | - | FTP-4x2x24AWG | 45 |
| 127 | FLOC-CP-01 | ST02-LCP | FLOC-CP-01 | Communication | Communication cable | - | FTP-4x2x24AWG | 57 |
| 128 | TTH01-ST02-TH-001 | ST02-LCP | TTH01-ST02-TH-001 | Communication | Communication cable | - | FTP-4x2x24AWG | 63 |
| 129 | TTH01-ST02-TH-002 | ST02-LCP | TTH01-ST02-TH-002 | Communication | Communication cable | - | FTP-4x2x24AWG | 85 |
| 130 | ST02-LCP | BA01-KF001-LSS01 | ST02-LCP | Communication | Communication cable | - | GYFXTY-8B1.3 | 160 |