| RMG Copper |  |
| --- | --- |
| Согласовано:; Утверждаю:. Зам. управляющего директора по производственным проектам JSC RMG Group / Руководитель проекта; Управляющий директор по производственным проектам JSC RMG Group. А. Патракеев; А. Немокаев. 03.10.2024; 03.10.2024. |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Комплекс работ по монтажу контрольных кабелей проекта «Сухое хвостохранилище», участок сгущения, обогатительная фабрика Маднеули. |  |
| Казрети, 2024 |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Комплекс работ по монтажу контрольных кабелей проекта «Сухое хвостохранилище,          участок сгущения», обогатительная фабрика Маднеули

|  | Наименование объекта | Обогатительная фабрика Маднеули (ОФ Маднеули) |
| --- | --- | --- |
|  | Местоположение объекта | Болнисский Муниципалитет Республики Грузия, пос. Казрети |
|  | Описание перечня объектов | Участок сгущения |
|  | Режим работы объекта | Круглосуточный |
|  | P&ID схема | Приложение №2 |
|  | Описание места проведения работ/оказания услуг | Работы проводятся на территории участка сгущения ОФ «Маднеули» |
|  | Техническая документация, основания для проведения работ | План расположения оборудования Кабельный журнал Принципиальные схемы шкафа управления |
|  | Перечень работ. Цену необходимо указать за 1 погонный метр соответствующего кабеля | - Монтаж кабельной продукции: - прокладка кабельной продукции в соответствии с кабельным журналом и их маркировка; - расключение кабельных линий в шкафах управления; - завод кабеля в оборудование КИПиА и расключение согласно заводских схем; |
| - Штук | Информация для организации посещения площадки и предварительного ознакомления с объектом | По запросу Исполнителя |
|  | Наличие ограничений по возможности предоставления альтернативного решения | Нет ограничений |
|  | Сроки выполнения работы | С 25.11.2024 по 13.12.2024 |
|  | Пропускной режим, порядок оформления наряд-допусков | Исполнитель представляет Заказчику: - документы подтверждающие, что привлекаемые им к выполнению работ по договору сотрудники, оформлены в соответствии с требованиями законодательства Грузии; - Перечень работников, который будет привлекаться для выполнения данного вида работ (для оформления пропуска на объект) - Список инструментов и материалов, необходимых для выполнения работ (для оформления пропуска на объект) |
|  | Описание требований к предоставлению гарантий и порядку устранения нарушений и дефектов | Гарантийные обязательства на выполненные работы должны составлять не менее 12 месяцев. |
|  | Описание порядка проведения и оценки испытаний и диагностики | Проведение проверки сопротивления изоляции между жилами, а также между жилой и «землей». Проверка должна быть выполнена сертифицированным прибором. Результаты должны быть выполнены путем оформления отчета. |
|  | Требования к расчету стоимости работ | Расчет стоимости по единичным расценкам всех видов работ, указанных в кабельных журналах. |
|  | Требования к комплектации материалами, оборудованием, инструментами | Требования к аттестации и поверке оборудования, инструментов и приборов, разрешению на применение в Грузии. Наличие сертифицированных приборов и инструментов, испытанных средств защиты. Использовать при оказании услуг исключительно сертифицированные материалы и оборудование, если в отношении них предусмотрена обязательная сертификация. |
|  | Условия привлечения субподрядных организаций | Возможность и объем привлечения субисполнителей. В случае привлечения третьих лиц для оказания услуг и выполнения работ по данному техническому заданию, письменно согласовать как кандидатуру, так и сам факт привлечения с Заказчиком. |
|  | Требования к количеству и сертификации персонала подрядчика (субподрядчика) | Подрядчик обязуется предоставить обученный персонал, сертифицированный согласно законодательства Грузии и отвечающий требованиям данного технического задания в объеме выполняемых работ и в сроках реализации, определенных в данном техническом задании. |
|  | Требования по охране труда и промышленной безопасности | Соблюдение правил стандарта OHSAS 1910 и внутренних регламентов RMG Copper. Все работы проводятся по наряд-допуску. |
|  | Требования к исполнительной документации | Исполнительная документация разрабатывается в соответствии с инструкцией И1.13-07 |
|  | Дополнительные условия | В случае увеличения объема работ, фактические объемы и стоимость будут оформлены дополнительным соглашением на основании первоначальных единичных расценок. В случае уменьшения объема работ, работы будут закрыты по фактически отработанному объему на основании первоначальных единичных расценок. |

Разработал:

Инженер КИП и АСУТП 	Р. Суюнов

(должность исполнителя)

Приложение № 1

Кабельный журнал (КИПиА)

| № | Cable number | From | To | Description | Cable type | Un, Volt | Cross section, mm2 | Length (planned),m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZF01-LT-200 | ST02-LCP | ZF01-LT-200 | Final Tailings Sump Level Control | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 35 |
| 2 | ST02-FT-205 | ST02-LCP | ST02-FT-205 | Tailings Flow From Floatation (Power Supply) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 45 |
| 3 | ST02-FT-205-1 | ST02-LCP | ST02-FT-205 | Tailings Flow From Floatation (Signal) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 45 |
| 4 | ST02-FI-205 | ST02-FT-205 | ST02-FI-205 | Tailings Flow From Floatation (Sensor) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 6 |
| 5 | ST02-DT-206 | ST02-LCP | ST02-DT-206 | Tailings Density (Transmitter) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 48 |
| 6 | ST02-DI-206 | ST02-DT-206 | ST02-DI-206 | Tailings Density (Sensor) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 6 |
| 7 | ST02-LT-210 | ST02-LCP | ST02-LT-210 | Thickener Feed Distribution Tank Level | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 90 |
| 8 | ST02-DT-221 | ST02-LCP | ST02-DT-221 | Thickener TH-001 Underflow Density | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 96 |
| 9 | ST02-DI-221 | ST02-DT-221 | ST02-DI-221 | Thickener TH-001 Underflow Density (Sensor) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 6 |
| 10 | ST02-FT-222 | ST02-LCP | ST02-FT-222 | Thickener TH-001 Underflow Flow (Power Supply) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 100 |
| 11 | ST02-FT-222-1 | ST02-LCP | ST02-FT-222 | Thickener TH-001 Underflow Flow (Signal) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 100 |
| 12 | ST02-FI-222 | ST02-FT-222 | ST02-FI-222 | Thickener TH-001 Underflow Flow (Sensor) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 6 |
| 13 | ST02-LT-230 | ST02-LCP | ST02-LT-230 | ST02-TK003 Level Control | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 71 |
| 14 | ST02-DT-231 | ST02-LCP | ST02-DT-231 | Thickener TH-002 Underflow Density | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 76 |
| 15 | ST02-DI-231 | ST02-DT-231 | ST02-DI-231 | Thickener TH-002 Underflow Density (Sensor) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 6 |
| 16 | ST02-FT-232 | ST02-LCP | ST02-FT-232 | Thickener TH-002 Underflow Flow (Power Supply) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 75 |
| 17 | ST02-FT-232-1 | ST02-LCP | ST02-FT-232 | Thickener TH-002 Underflow Flow (Signal) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 75 |
| 18 | ST02-FI-232 | ST02-FT-232 | ST02-FI-232 | Thickener TH-002 Underflow Flow (Sensor) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 6 |
| 19 | ST02-LT-240 | ST02-LCP | ST02-LT-240 | Overflow Holding Tank Level Control | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 61 |
| 20 | ST02-PT-245 | ST02-LCP | ST02-PT-245 | Overflow Holding Tank Water Distribution Pressure Control | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 67 |
| 21 | ST02-FT-246 | ST02-LCP | ST02-FT-246 | Water Flow to Basin from Overflow Holding Tank (Power Supply) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 57 |
| 22 | ST02-FT-246-1 | ST02-LCP | ST02-FT-246 | Water Flow to Basin from Overflow Holding Tank (Signal) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 57 |
| 23 | ST02-FI-246 | ST02-FT-246 | ST02-FI-246 | Water Flow to Basin from Overflow Holding Tank (Sensor) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 6 |
| 24 | ST02-FT-247 | ST02-LCP | ST02-FT-247 | Water Distribution Flow to Thickeners (Power Supply) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 61 |
| 25 | ST02-FT-247-1 | ST02-LCP | ST02-FT-247 | Water Distribution Flow to Thickeners (Signal) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 61 |
| 26 | ST02-FI-247 | ST02-FT-247 | ST02-FI-247 | Water Distribution Flow to Thickeners (Sensor) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 6 |
| 27 | ST02-FT-248 | ST02-LCP | ST02-FT-248 | Water Flow to ST02-TK003 for dilution (Power Supply) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 63 |
| 28 | ST02-FT-248-1 | ST02-LCP | ST02-FT-248 | Water Flow to ST02-TK003 for dilution (Signal) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 63 |
| 29 | ST02-FI-248 | ST02-FT-248 | ST02-FI-248 | Water Flow to ST02-TK003 for dilution (Sensor) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 6 |
| 30 | ST02-PT-250 | ST02-LCP | ST02-PT-250 | Water Pressure from Basin | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 69 |
| 31 | ST02-FT-252 | ST02-LCP | ST02-FT-252 | Water Flow from Basin (Power Supply) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 61 |
| 32 | ST02-FT-252-1 | ST02-LCP | ST02-FT-252 | Water Flow from Basin (Signal) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 61 |
| 33 | ST02-FI-252 | ST02-FT-252 | ST02-FI-252 | Water Flow from Basin (Sensor) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 6 |
| 34 | ST02-QT-257 | ST02-LCP | ST02-QT-257 | Overflow Holding Tank PH Control | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 62 |
| 35 | ST02-LT-270 | ST02-LCP | ST02-LT-270 | Gland Seal Holding Tank ST02-TK004 Level Control | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 100 |
| 36 | ST02-FT-271 | ST02-LCP | ST02-FT-271 | Water Flow to ST02-TK004 (Power Supply) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 110 |
| 37 | ST02-FT-271-1 | ST02-LCP | ST02-FT-271 | Water Flow to ST02-TK004 (Signal) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 110 |
| 38 | ST02-FI-271 | ST02-FT-271 | ST02-FI-271 | Water Flow to ST02-TK004 (Sensor) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 6 |
| 39 | ST02-LT-272 | ST02-LCP | ST02-LT-272 | Sump Tank BA-001 Level Control | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 113 |
| 40 | ST02-LT-273 | ST02-LCP | ST02-LT-273 | Sump Tank BA-003 Level Control | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 80 |
| 41 | ST02-FT-279 | ST02-LCP | ST02-FT-279 | Gland Seal Water Distribution Flow (Power Supply) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 102 |
| 42 | ST02-FT-279-1 | ST02-LCP | ST02-FT-279 | Gland Seal Water Distribution Flow (Signal) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 102 |
| 43 | ST02-FI-279 | ST02-FT-279 | ST02-FI-279 | Gland Seal Water Distribution Flow (Sensor) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 6 |
| 44 | ST02-PT-280 | ST02-LCP | ST02-PT-280 | Gland Seal Water Distribution Pressure Control | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 103 |
| 45 | ST02-FT-285 | ST02-LCP | ST02-FT-285 | Gland Seal Water Flow to ST02-PU-020/ST02-PU-024 | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 103 |
| 46 | ST02-FT-293 | ST02-LCP | ST02-FT-293 | Gland Seal Water Flow to Underflow and Overflow Pumps | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 97 |
| 47 | ST02-FIT-407 | ST02-LCP | ST02-FIT-407 | Tailings Main Line 1 Flow to Filtration Area (Power Supply) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 93 |
| 48 | ST02-FIT-407-1 | ST02-LCP | ST02-FIT-407 | Tailings Main Line 1 Flow to Filtration Area (Signal) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 93 |
| 49 | ST02-FI-407 | ST02-FIT-407 | ST02-FI-407 | Tailings Main Line 1 Flow to Filtration Area (Sensor) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 6 |
| 50 | ST02-DIT-409 | ST02-LCP | ST02-DIT-409 | Tailings Main Line 1 Flow Density Control | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 96 |
| 51 | ST02-DI-409 | ST02-DIT-409 | ST02-DI-409 | Tailings Main Line 1 Flow Density Control (Sensor) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 16 |
| 52 | ST02-PIT-410 | ST02-LCP | ST02-PIT-410 | Tailings Main Line 1 Pressure | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 94 |
| 53 | ST02-FIT-424 | ST02-LCP | ST02-FIT-424 | Tailings Main Line 2 Flow to Filtration Area (Power Supply) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 95 |
| 54 | ST02-FIT-424-1 | ST02-LCP | ST02-FIT-424 | Tailings Main Line 2 Flow to Filtration Area (Signal) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 95 |
| 55 | ST02-FI-424 | ST02-FIT-424 | ST02-FI-424 | Tailings Main Line 2 Flow to Filtration Area (Sensor) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 6 |
| 56 | ST02-LT-240.1 | ST02-LCP | ST02-LT-240.1 | Transit Overflow Holding Tank ST02-ТК-002.1 Level Control | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 63 |
| 57 | ST02-DIT-426 | ST02-LCP | ST02-DIT-426 | Tailings Main Line 2 Flow Density Control | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 98 |
| 58 | ST02-DI-426 | ST02-DIT-426 | ST02-DI-426 | Tailings Main Line 2 Flow Density Control (Sensor) | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 6 |
| 59 | ST02-PIT-427 | ST02-LCP | ST02-PIT-427 | Tailings Main Line 2 Pressure | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 98 |
| 60 | ST02-PIT-280.1 | ST02-LCP | ST02-PIT-280.1 | Gland Seal Pressure Control for ST02-PU-020/ST02-PU-024 | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 101 |
| 61 | ST02-PIT-280.2 | ST02-LCP | ST02-PIT-280.2 | Gland Seal Pressure Control for Underflow and Overflow Pumps | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 97 |
| 62 | ST02-PU-020-TT1/2 | ST02-LCP | ST02-PU-020-TT1/2 | ST02-PU-020 Bearing Temperatures | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 98 |
| 63 | ST02-PU-020-TT3A/B/C | ST02-LCP | ST02-PU-020-TT3A/B/C | ST02-PU-020 Winding Temperatures | Control cable | 24 V DC | 4x2x0.5 | 98 |
| 64 | ST02-PU-021-TT1/2 | ST02-LCP | ST02-PU-021-TT1/2 | ST02-PU-021 Bearing Temperatures | Control cable | 24 V DC | 2x2x0.5 | 98 |
| 65 | ST02-PU-021-TT3A/B/C | ST02-LCP | ST02-PU-021-TT3A/B/C | ST02-PU-021 Winding Temperatures | Control cable | 24 V DC | 4x2x0.5 | 98 |
| 66 | FCV-248 | ST02-LCP | FCV-248 | Tailings Main Line Density Control Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 60 |
| 67 | HCV-254 | ST02-LCP | HCV-254 | ST02-ТК-002 Feeding Line From Basin | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 68 |
| 68 | HS-286 | ST02-LCP | HS-286 | Gland Seal Pressure Control for ST02-PU-020/ST02-PU-024 | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 101 |
| 69 | HS-294 | ST02-LCP | HS-294 | Gland Seal Pressure Control for Underflow and Overflow Pumps | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 97 |
| 70 | HCV-253 | ST02-LCP | HCV-253 | Water Distribution to Thickeners, Reserve Line | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 58 |
| 71 | HCV-249 | ST02-LCP | HCV-249 | Water Flow Control for Thickener's sprayers | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 66 |
| 72 | LCV-240 | ST02-LCP | LCV-240 | ST02-ТК-002 Level Control | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 60 |
| 73 | LCV-270 | ST02-LCP | LCV-270 | ST02-ТК-004 Level Control | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 100 |
| 74 | HS-219.1 | ST02-LCP | HS-219.1 | TH-001 Water Cleaner Feed Line | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 62 |
| 75 | HS-220.1 | ST02-LCP | HS-220.1 | TH-002 Water Cleaner Feed Line | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 64 |
| 76 | HS-417 | ST02-LCP | HS-417 | ST02-PU-024 Inlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 90 |
| 77 | HS-428 | ST02-LCP | HS-428 | ST02-PU-024 Outlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 105 |
| 78 | HS-243.1 | ST02-LCP | HS-243.1 | ST02-PU-004.1 Inlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 65 |
| 79 | HS-244.1 | ST02-LCP | HS-244.1 | ST02-PU-004.1 Outlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 63 |
| 80 | HS-242.1 | ST02-LCP | HS-242.1 | ST02-PU-003.1 Outlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 64 |
| 81 | HS-241.1 | ST02-LCP | HS-241.1 | ST02-PU-003.1 Inlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 62 |
| 82 | HS-411 | ST02-LCP | HS-411 | ST02-PU-020 Outlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 108 |
| 83 | HS-400 | ST02-LCP | HS-400 | ST02-PU-020 Inlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 90 |
| 84 | HS-239.1 | ST02-LCP | HS-239.1 | Thickener TH-002 Underflow Feed Line | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 77 |
| 85 | HS-230.1 | ST02-LCP | HS-230.1 | Thickener TH-001 Underflow Feed Line | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 52 |
| 86 | HS-228 | ST02-LCP | HS-228 | ST02-PU-029 Inlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 50 |
| 87 | HS-227 | ST02-LCP | HS-227 | ST02-PU-028 Inlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 52 |
| 88 | HS-237 | ST02-LCP | HS-237 | ST02-PU-030 Inlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 98 |
| 89 | HS-238 | ST02-LCP | HS-238 | ST02-PU-031 Inlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 102 |
| 90 | HS-230 | ST02-LCP | HS-230 | ST02-PU-029 Outlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 51 |
| 91 | HS-229 | ST02-LCP | HS-229 | ST02-PU-028 Outlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 53 |
| 92 | HS-240 | ST02-LCP | HS-240 | ST02-PU-031 Outlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 100 |
| 93 | HS-239 | ST02-LCP | HS-239 | ST02-PU-030 Outlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 104 |
| 94 | HS-301 | ST02-LCP | HS-301 | Thickener TH-002 Slurry Recirculation Velve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 102 |
| 95 | HS-302 | ST02-LCP | HS-302 | Thickener TH-001 Slurry Recirculation Velve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 48 |
| 96 | HS-234.1 | ST02-LCP | HS-234.1 | ST02-PU-031 Flushing Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 105 |
| 97 | HCV-234 | ST02-LCP | HCV-234 | ST02-PU-030 Flushing Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 103 |
| 98 | HCV-235 | ST02-LCP | HCV-235 | Thickener TH-002 Underflow Feed Line Flushing valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 101 |
| 99 | HCV-224.1 | ST02-LCP | HCV-224.1 | ST02-PU-029 Flushing Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 65 |
| 100 | HCV-224 | ST02-LCP | HCV-224 | ST02-PU-028 Flushing Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 63 |
| 101 | HCV-225 | ST02-LCP | HCV-225 | Thickener TH-001 Underflow Feed Line Flushing valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 61 |
| 102 | HS-281 | ST02-LCP | HS-281 | ST02-PU-005 Inlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 100 |
| 103 | HS-283 | ST02-LCP | HS-283 | ST02-PU-006 Inlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 100 |
| 104 | HS-284 | ST02-LCP | HS-284 | ST02-PU-006 Outlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 102 |
| 105 | HS-282 | ST02-LCP | HS-282 | ST02-PU-005 Outlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 102 |
| 106 | HS-219 | ST02-LCP | HS-219 | Thickener TH-001 Water Spray Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 98 |
| 107 | HS-220 | ST02-LCP | HS-220 | Thickener TH-002 Water Spray Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 100 |
| 108 | HS-241 | ST02-LCP | HS-241 | ST02-PU-003 Inlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 72 |
| 109 | HS-242 | ST02-LCP | HS-242 | ST02-PU-029 Outlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 74 |
| 110 | HS-243 | ST02-LCP | HS-243 | ST02-PU-004 Inlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 76 |
| 111 | HS-244 | ST02-LCP | HS-244 | ST02-PU-029 Outlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 78 |
| 112 | HS-214 | ST02-LCP | HS-214 | Thickener TH-001 Flocculant Dosing Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 58 |
| 113 | HS-216 | ST02-LCP | HS-216 | Thickener TH-002 Flocculant Dosing Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 60 |
| 114 | HS-213 | ST02-LCP | HS-213 | Thickener TH-001 Flocculant Dosing Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 61 |
| 115 | HS-215 | ST02-LCP | HS-215 | Thickener TH-002 Flocculant Dosing Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 62 |
| 116 | HS-251 | ST02-LCP | HS-251 | Basin Line Water Shut Off Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 46 |
| 117 | HS-256 | ST02-LCP | HS-256 | Tailings Main Line 2 Flushing Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 93 |
| 118 | HS-255 | ST02-LCP | HS-255 | Tailings Main Line 1 Flushing Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 95 |
| 119 | HS-201 | ST02-LCP | HS-201 | ST02-PU-005 Inlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 32 |
| 120 | HS-202 | ST02-LCP | HS-202 | ST02-PU-005 Outlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 34 |
| 121 | HS-203 | ST02-LCP | HS-203 | ST02-PU-006 Inlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 34 |
| 122 | HS-204 | ST02-LCP | HS-204 | ST02-PU-006 Outlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 36 |
| 123 | HS-305.2 | ST02-LCP | HS-305.2 | ST02-PU-008 Outlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 72 |
| 124 | HS305.1 | ST02-LCP | HS305.1 | ST02-PU-007 Outlet Valve | Control cable | 24 V DC | 4x2x1.0 | 112 |
| 125 | ST02-WCC1 | ST02-LCP | ST02-WCC1 | Communication | Communication cable | - | FTP-4x2x24AWG | 50 |
| 126 | ST02-WCC2 | ST02-LCP | ST02-WCC2 | Communication | Communication cable | - | FTP-4x2x24AWG | 45 |
| 127 | FLOC-CP-01 | ST02-LCP | FLOC-CP-01 | Communication | Communication cable | - | FTP-4x2x24AWG | 57 |
| 128 | TTH01-ST02-TH-001 | ST02-LCP | TTH01-ST02-TH-001 | Communication | Communication cable | - | FTP-4x2x24AWG | 63 |
| 129 | TTH01-ST02-TH-002 | ST02-LCP | TTH01-ST02-TH-002 | Communication | Communication cable | - | FTP-4x2x24AWG | 85 |
| 130 | ST02-LCP | BA01-KF001-LSS01 | ST02-LCP | Communication | Communication cable | - | GYFXTY-8B1.3 | 160 |