## HVAC ტექნიკური
# | მასალის დახასიათება და მახასიათებლები | განზ. | რაოდენობა | შემოთავაზებული ფასი დღგ-ს ჩათვლით აშშ დოლარში | მიწოდების ვადა | საგარანტიო ვადა | გადახდის პირობა | მწარმოებელი ქვეყანა
ძირითადი დანადგარები
1 | მაღალეფექტური(მოცემულ პარამეტრებზე EER>2,9) ჩილერი სიმძლავრით 550 კვტ ტემპერატურულ რეჟიმზე 7-12°C, გარე ტემპერატურაზე 38°C 30% RH, R134a (ან უფრო უახლეს) მაცივარაგენტზე მომუშავე, ჩაშენებული ჰიდრომოდულით(დაბალწნევიანი ტუმბო(1 მუშა 1 რეზერვი) ,საფართოებელი ავზი, ბაკაკუმულატორი), ანტივიბრაციულ სადგამებზე, ინვერტორული ვენტილატორებით, Scroll ტიპის კომპრესორით, BacNet/IP პროტოკოლით, ჩილერების კასკადში მუშაობის მართვის ბლოკით, ზამთრის პერიოდში გაყინვისგან დაცვის სისტემით, Eurovent სერტიფიკატით, დამზადებული EN378 და EN60204-1 შესაბამისობაში | კომპლ. | 1