| СОГЛАСОВАНО: Руководитель проекта ___________ И. Соболев «___» __________2024 г. | УТВЕРЖДАЮ: Директор по производственным проектам АО «RMG Copper» ___________ А. Немокаев «___» __________2024 г. |
| --- | --- |

Задание на проектирование

Объекты для переработки и обезвреживания подотвальныx и карьерных кислых вод на территории промышленной площадки АО RMG Copper

Тбилиси 2024

- Общие данные

| 1.1 | Наименование работ | Разработка рабочей документации (РД) |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Заказчик | АО «RMG Copper» |
| 1.3 | Наименование объекта проектирования | Объекты для переработки и обезвреживания подотвальныx и карьерных кислых вод на территории промышленной площадки АО RMG Copper |
| 1.4 | Местонахождение объекта | Грузия, Болнисский район, п. Казрети, ОФ «Маднеули» |
| 1.5 | Краткая техническая характеристика проектируемых объектов | - Существующее отделение цементации (увеличение производительности с 150 до 200 м3/ч) - Установка очистки подотвальных и карьерных кислых вод: 1 очередь (существующая) – внутри фабрики, 90 м3/час, резервная 2 очередь (проектируемая) – внутри фабрики, 110 м3/час, резервная 3 очередь (проектируемая) – открытая площадка, 360 м3/час - Существующее известковое отделение (увеличение производительности с 2 т/ч до 4 т/ч) |
| 1.6 | Особые условия строительства | 1. Сейсмичность района строительства - 9 баллов |
| 1.9 | Требования к проектированию | - Проектную документацию выполнить в объеме РД: ТХ, АТХ, КЖ, КМ, ЭСН, ЭОМ. Документацию выдавать комплектами по объектам/маркам РД - Технологическую схему и схему автоматизации принять в соответствии с Приложением 1. - Установка очистки подотвальных и карьерных кислых вод: - В качестве основного оборудования использовать существующие сгустители П18, расходный чан известкового молока 50 м3, реактор 265 м3; - Очищенную воду направлять в пруд-отстойник 15000 м3 для последующего направления в водооборот ОФ или сброса в р. Машавера (трасса сброса не входит в объем проектирования). - Полученные осадки направлять в хвостовой зумпф ОФ (1,2 очереди) или чан сгущенного продукта ТК-002 (Приложение 2) площадки сгущения (3 очередь). - Предусмотреть подачу известкового молока от существующего известкового отделения. - Существующее известковое отделение: - Предусмотреть установку дополнительного оборудования: дробилки, питателя, мельницы МШР 2100х1500 со спиральным классификатором. |
| 1.10 | Перечень исходных данных, представляемых заказчиком | 1. Перечень и технические характеристики существующего и приобретаемого технологического оборудования; 2. Технические условия на подключение к технологическим трубопроводам и инженерным сетям; 3. Предварительные проектные решения по пруду-накопителю, трассе трубопровода сброса очищенных вод; 4. Топографический план района расположения проектируемого объекта; 5. Технологический регламент станции очистки подотвальныx и карьерных кислых сточных вод, образующихся на территории промышленной площадки АО «RMG Copper»; 6. Технологическая схема 1, 2 и 3 очередей (Приложение 1); 7. Прочая информация по запросу Подрядчика |

- Дополнительные требования

| # 2.1 | Требования к составу, форме и формату предоставления результатов работ, порядку их передачи заказчику | - Отчетная документация выдается Заказчику в электронном виде в виде файлов в следующих форматах: pdf, doc, docx, xls, xlsx - для документов с текстовым содержанием; pdf, dwg, jpeg – для документов с графическим содержанием. - Названия файлов должны соответствовать обозначениям чертежей, документов. Документация в виде сканированных изображений должна иметь необходимые подписи. - Передача результатов работ осуществляется сопроводительными документами Подрядчика |
| --- | --- | --- |
| # 2.2 | Требования к предоставлению технико-коммерческого предложения | - Подготовить график проектирования с указанием сроков выдачи каждого из комплектов РД; - Стоимость указать по каждому комплекту РД |