უწყვეტი კვების წყაროს (UPS)

შესყიდვის ტენდერი

საკონტაქტო ინფორმაცია

მარიამ ტაბატაძე

tenders@gc.ge

+995 577 331197

აბსტრაქტი

წინამდებარე დოკუმენტი მოიცავს, - სს ჯორჯიან ქარდის განცხადებას პროდუქტის შესყიდვის წინადადებების მოთხოვნის შესახებ. დოკუმეტი მოიცავს შესყიდვის პროცედურას, სადაც ორგანიზაციის მოთხოვნები შესაძლოა აღწერილი იყოს როგორც (ზოგადი) კონცეფტუალური პრინციპით, ისე ფუნქციური და შედეგზე ორიენტირებული სპეციფიკაციებით, - შედეგის მიღწევის კონკრეტული გზის (დეტალური ტექნიკური სპეციფიკაციების) მითითების გარეშე.

დეტალები

ტენდერის # 44  																	 	   გამოცხადების თარიღი: 13.12.2024

დასრულების თარიღი:  23.12.2024 15:00:00

სარჩევი

ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია:	2

დავალებათა აღწერილობა	2

სატენდერო მოთხოვნები	2

თანდართული დოკუმენტაცია	3

დანართი 1 - პროდუქციის აღწერილობა, ფასების ცხრილი	4

დანართი 2 - საბანკო რეკვიზიტები	5

დანართი 3 - გადაწყვეტილების მახასიათებლები	6

სს „ჯორჯიან ქარდი“ (ს/კ 204396377) აცხადებს ტენდერს უწყვეტი კვების წყაროს (UPS-ების) შესყიდვაზე.

პროდუქტის დასახელება: უწყვეტი კვების წყარო (UPS-ი) 20 Kva 3/1

რაოდენობა: 5  ცალი

პროდუქტის დასახელება: უწყვეტი კვების წყარო (UPS-ი) 40 Kva 3/3

რაოდენობა: 5  ცალი

ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია:

- ტენდერის ფარგლებში პრეტენდენტებმა სისტემაში უნდა ატვირთონ სატენდერო მოთხოვნებით გათვალისწინებული დოკუმენტები;

- ტენდერის ეტაპზე დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ან დაზუსტება შესაძლებელია საკონტაქტო პირთან დაკავშირების საფუძველზე, - საწყის გვერდზე მითითებული ელექტრონული ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით;

- ტენდერის დასრულების შემდეგ სატენდერო კომისია განიხილავს შეთავაზებებს და გამოავლენს საუკეთესო პირობების მქონე მომწოდებელს;

- ტენდერში მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს პროგრამული უზრუნველყოფის მომსახურების ჯამური ფასი;

- ტენდერში მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული პროდუქტის პრეზენტაციის და ე.წ. datasheet ფაილები;

- სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დოლარში დღგ-ს ჩათვლით;

- პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;

- ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ორგანიზაციამ წარმოადგინოს შემდეგი სავალდებულო დოკუმენტაცია:

  - შემოთავაზებული ფასების ცხრილი (დანართი 1);

  - საბანკო რეკვიზიტები (დანართი 2);

  - გადაწყვეტილების მახასიათებლები (ივსება მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში) (დანართი 3)

  - ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;

  - MAF [Manufacturer Authorization Form] ფორმა, რომელსაც მწარმოებელი აძლევს პარტნიორ კომპანიებს (reseller) იმის დასტურად რომ ნამდვილად არიან მწარმოებლის მიერ აკრედიტირებული პარტნიორები;

- ტენდერის განმავლობაში პრეტენდენტს აქვს ვალდებულება მოთხოვნისამებრ წარმოადგინოს დამატებითი იურიდიული თუ ფინანსური დოკუმენტი;

- წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს მინიმუმ 90 კალენდარული დღის განმავლობაში;

დავალებათა აღწერილობა

შესასყიდი გადაწყვეტილების მახასიათებლების დეტალური აღწერა მოცემულია დანართი 3-ში.

სატენდერო მოთხოვნები

პრეტენდენტის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს ლიკვიდაციის / რეორგანიზაციის პროცესში.

პრეტენდენტ ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს შესაბამისი მომსახურების გაწევის მინიმუმ 5 (ხუთი) წლიანი გამოცდილება.

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს კომპანიის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია, საქმიანობის მოკლე აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია) და მსგავსი ტიპის მომსახურების მინიმუმ ორი ხელშეკრულების წარმატებით დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ხელშეკრულება და მიღება-ჩაბარების აქტი) რომელიც განხორციელებული უნდა იყოს ბოლო 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში;

პრეტენდენტმა MAF [Manufacturer Authorization Form] ფორმასთან ერთად, უნდა წარმოადგინოს პარტნიორობის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტებიც - ასეთის არსებობსი შემთხვევაში.

წინამდებარე ტენდერის გამოცხადება არ ავალდებულებს სს „ჯორჯიან ქარდ“-ს რომელიმე მონაწილესთან ხელშეკრულების გაფორმებას და ტენდერის ნებისმიერ ეტაპზე სს „ჯორჯიან ქარდი“ იტოვებს უფლებას რომ შეწყვიტოს ტენდერი.

თანდართული დოკუმენტაცია

  - დანართი 1: პროდუქციის აღწერილობა- ფასების ცხრილი;

  - დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები

  - დანართი 3: გადაწყვეტილების მახასიათებლები (ივსება მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში)

დანართი: 1  პროდუქციის აღწერილობა -ფასების ცხრილი:

| № | პროდუქცია | რაოდენობა | აღწერილობა | ერთეულის ფასი | ჯამი | მოწოდების ვადა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS – 20 kva 3/1 | 5 ცალი | შიდა აკუმულატორებით მიმღები ძაბვა 3 ფაზა + ნეიტრალი 400 ვოლტი გამომავალი ძაბვა 230 ვოლტი POVER FACTOR ; ≥ 0.99 , 100% - თ დატვირთვის შემთხვევაში ჰარმონიკული დამახინჯება ≤ 2% ელ მომარაგების არსებობის შემთხვევაში , ≤ 5% ელ მომარაგების არ არსებბობის შემთხვევაში მიმღები ძაბვის დიაპაზონი 320-450 ვოლტი სიხშირის დიაპაზონი 46-56 ჰერცი გამომავალი ძაბვის სიდიდე/დიაპაზონი 220-240 ვოლტი აკუმულატორის ტიპი 12 ვოლტი 9 A/H ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის ხანგრძლივობა მინიმუმ 20 წუთი მაქსიმუმ 30 წუთი |  |  |  |
| 2 | UPS – 40 kva 3/3 | 5 ცალი | შიდა აკუმულატორებით მიმღები ძაბვა 3 ფაზა + ნეიტრალი 400 ვოლტი გამომავალი ძაბვა 3 ფაზა + ნეიტრალი 400 ვოლტი POWER FACTOR ; ≤ 0,99 100% - ით დატვირთვაზე ჰარმონიკული დამახინჯება ≤ 3% სრულ დატვირთვაზე მიმღები ძაბვის დიაპაზონი 320 – 445 ვოლტი გამომავალი ძაბვის დიაპაზონი 400 ვოლტი ± 1% აკუმულატორების ტიპი 12 ვოლტი 9 A/H ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის ხანგრძლივობა მინიმუმ 20 წუთი , მაქსიმუმ 30 წუთი |  |  |  |

აუცილებელი პირობა:

- უწყვეტი კვების წყაროს (UPS-ებს), ყველას უნდა გააჩნდეს - LCD მონიტორი , რომელზედაც გამოტანილი იქნება ყველა მახასიათებელი და მუშაობის რეჟიმები.

- ტექნიკური მხარდაჭერა უნდა იყოს განხორციელებული უშუალო მწარმოებლის (ე.წ. ქარხნული) გარანტიის ფარგლებში.

- ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს უწყვეტი კვების წყაროს (UPS-ებს),  ადგილზე მონტაჟი, ქსელში ჩართვა და გაშვება/გატესტვა .

დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები

| ინფორმაცია პრეტენდენტი ორგანიზაციის შესახებ |  |
| --- | --- |
| ორგანიზაციის დასახელება: |  |
| საიდენტიფიკაციო კოდი: |  |
| იურიდიული მისამართი: |  |
| ფაქტიური მისამართი: |  |
| ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: |  |
| ხელმძღვანელის პირადი ნომერი: |  |
| ხელმძღვანელის ტელეფონის ნომერი: |  |
| საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი: |  |
| საკონტაქტო პირის პირადი ნომერი: |  |
| საკონტაქტო ტელეფონი: |  |
| ელექტრონული ფოსტის მისამართი: |  |
| ვებ-გვერდი: |  |
| ბანკის დასახელება: |  |
| ბანკის კოდი: |  |
| ბანკის ანგარიშის ნომერი: |  |

დანართი 3: გადაწყვეტილების მახასიათებლები

შემოთავაზებული გადაწყვეტილება უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

| № | პროდუქცია | რაოდენობა | აღწერილობა | მოწოდების ვადა |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS – 20 kva 3/1 | 5 ცალი | შიდა აკუმულატორებით მიმღები ძაბვა 3 ფაზა + ნეიტრალი 400 ვოლტი გამომავალი ძაბვა 230 ვოლტი POVER FACTOR ; ≥ 0.99 , 100% - თ დატვირთვის შემთხვევაში ჰარმონიკული დამახინჯება ≤ 2% ელ მომარაგების არსებობის შემთხვევაში , ≤ 5% ელ მომარაგების არ არსებბობის შემთხვევაში მიმღები ძაბვის დიაპაზონი 320-450 ვოლტი სიხშირის დიაპაზონი 46-56 ჰერცი გამომავალი ძაბვის სიდიდე/დიაპაზონი 220-240 ვოლტი აკუმულატორის ტიპი 12 ვოლტი 9 A/H ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის ხანგრძლივობა მინიმუმ 20 წუთი მაქსიმუმ 30 წუთი |  |
| 2 | UPS – 40 kva 3/3 | 5 ცალი | შიდა აკუმულატორებით მიმღები ძაბვა 3 ფაზა + ნეიტრალი 400 ვოლტი გამომავალი ძაბვა 3 ფაზა + ნეიტრალი 400 ვოლტი POWER FACTOR ; ≤ 0,99 100% - ით დატვირთვაზე ჰარმონიკული დამახინჯება ≤ 3% სრულ დატვირთვაზე მიმღები ძაბვის დიაპაზონი 320 – 445 ვოლტი გამომავალი ძაბვის დიაპაზონი 400 ვოლტი ± 1% აკუმულატორების ტიპი 12 ვოლტი 9 A/H ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის ხანგრძლივობა მინიმუმ 20 წუთი , მაქსიმუმ 30 წუთი |  |

აუცილებელი პირობა:

- უწყვეტი კვების წყაროს (UPS-ებს), ყველას უნდა გააჩნდეს - LCD მონიტორი , რომელზედაც გამოტანილი იქნება ყველა მახასიათებელი და მუშაობის რეჟიმები.

- ტექნიკური მხარდაჭერა უნდა იყოს განხორციელებული უშუალო მწარმოებლის (ე.წ. ქარხნული) გარანტიის ფარგლებში.

- ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს უწყვეტი კვების წყაროს (UPS-ებს),  ადგილზე მონტაჟი, ქსელში ჩართვა და გაშვება/გატესტვა