ჟინვალჰესზე 110 კვ-იანი ამომრთველების  შეცვლის ტექნიკური პირობა.

2 (ორი) კომპლექტი ელეგაზური ამომრთველის შესყიდვა.  ეგხ „ჟინვალი 110“-ზე და ძალოვან ტრანსფორმატორ ტ-4-ზე.

- უნდა შეიცვალოს არსებული სამფაზიანი  ზეთიანი ამომრთველები ელეგაზური ამომრთველებით. რაოდენობა ორი კომპლექტი.

- ამომრთველი სასურველია იმართებოდეს ერთი საერთო ამძრავით.

- ა) ამომრთველის მართვა უნდა იყოს მუდმივი 220 ვ.

ბ) ამომრთველის ნომინალური დენი 1200 ა.

გ) ამომრთველის ნომინალური ძაბვა 110 კვ.

დ) მოკლე შერთვის გამორთვის დენი 31,5 კა.

ე) ამომრთველის გამორთვის დრო 0,08 წმ.

ვ) ამომრთველის ჩართვის დრო 0,16 წმ-ი.

ზ) ტემპერატურა გარემოს (-30) ÷(+ 60) ზღვრებში

თ) ზღვის ზედაპირიდან სიმაღლე 1000 მდე.

ი) ფარდობითი ტენიანობა 100 %

კ) სიხშირე 50 ჰერცი

- ამომრთველის მეორადი კომუტაციის საკონტროლო კაბელი უნდა შეიცვალოს სპილენძის კაბელით (დაახლოებით 200 მეტრი).

- ამომრთველი უნდა იყოს ინტეგრირებული არსებული ავტომატიკისა და სიგნალიზაციის პანელთან, რომელიც მოთავსებულია მართვის ფარზე.

- არსებული სამუშაოების შესრულება  უნდა განხორციელდეს პირველადი და მეორადი სქემების პროექტირებით და ინსტალირებული უნდა იყოს ჟინვალ ჰესის საერთო სასადგურო ავტომატიკასთან.

- ახალი ამომრთველები უნდა მოერგოს არსებულ ფუნდამენტს.

- არსებული ამომრთველების დემონტაჟი და დასაწყობება.

დამატებითი მოთხოვნები:

- კონტრაქტორის მიერ მოწოდებული მოწყობილობები უნდა იყოს ახალი (ევროპული წარმოების), რომლებსაც თან უნდა ერთვოდეს შესაბამისი დოკუმენტაცია.

- კონტრაქტორმა მონტაჟის შემდგომ ექსპლუატაციაში გაშვების წინა ლაბორატორიული გამოცდა უნდა ჩაუტაროს ძალოვან ამომრთველს. ლაბორატორია უნდა იყოს აკრედიტირებული აკრედიტაციის ეროვნული ორგანოს მიერ. ამომრთველი უნდა გამოიცადოს შემდეგ პარამეტრებში:

- იზოლაციის წინაღობა

- კონტაქტების გარდამავალი წინაღობა

- ჩართვა-გამორთვის ერთდროულობა

- კონტრაქტორმა სამუშაოების დასრულების შემდგომ უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

- ამომრთველის პასპორტი

- ამომრთველის ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო

- ამომრთველის გამოცდის ოქმები

- სარელეო დაცვებში განხორციელებული ცვლილებების ამსახველი დოკუმენტაცია

- კონტრაქტორმა სამუშაოების დასრულების შემდგომ უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

- ამომრთველის პასპორტი

- ამომრთველის ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო

- ამომრთველის გამოცდის ოქმები

- სარელეო დაცვებში განხორციელებული ცვლილებების ამსახველი დოკუმენტაცია.

- მომწოდებლის მიერ შესრულებული ყველა სამუშაო უნდა შესრულდეს საქართველოში მოქმედი სტანდარტებისა და ნორმების შესაბამისად.

- მომწოდებელის ბრიგადის ყველა წევრს, რომელიც იქნება ჩართული სამონტაჟო საქმიანობაში, უნდა გააჩნდეთ მინიმუმ მე-4 ჯგუფის თანრიგი ელექტროუსაფრთხოებაში.