## ჩილერი
MRI ჰელიუმის კომპრესორის ჩილერი, 4 ცალი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი:
გამოშვების წელი
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 3 ფაზა, AC 50 Hz ± 1Hz , 400 V ± 10 %
ტექნიკური მონაცემები
მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფის Siemens Magnetom Flow ჰელიუმის კომპრესორის ჩილერი. 24/7 მუშაობის რეჟიმით. შესაბამისი წარმადობის სარეზერვო გაგრილების სისტემით (თბომცვლელი), მილგყვანილობა და ინსტალაცია ნახაზის მიხედვით, იხ. ნახაზი #1. (შესაძლებელია დაერთების ნახაზის, წრედის ცვლილება შეთანხმებით). სისტემა სრულად დაერთდება ადგილზე არსებულ ონლაინ UPS ზე.
სითბური სიმძლავრე (Heat dissipation to water): არანაკლებ 34 kW (IDU - Internal Distribution Unit -ში შესული და გამოსული სითხის ტემპერატურის სხვაოვა დაახლოებით 10 C.)
სითხის ნაკადი (Water flow rate): არანაკლებ 80 l/min +/- 10 l/min. რეგულირებადი
სითხის ტემპერატურის სამუშაო დიაპაზონი (Primary water temperature): არანაკლებ 6 to 14 °C. რეგულირებადი.
სითხის სამუშაო წნევა (Primary water pressure) : 6 bar
სითხის წნევის ვარდნა გამოსვლელზე (Pressure loss across IDU): < 1 bar, typical 0,8 bar
კომპრესორი, პომპა, ელ. ძრავები Soft-Start ფუნქციით.
სითხის შემადგენლობა: 40% ethylene glycol / 60% water
ჩილერის MRI სთან დაერთება: (იხ. ნახაზი #1). მილგაყვანილობა: პოლიპროპილენი, IDU სთან დაერთების დიმატრი 5/4 დიუმი. ნაკადის დამატებითი სენსორი ჩილერიდან გამომსვლეზე, ციფრული. ტემპერატურის დამატებით 2 სენსორი ჩილერიდან გამომავალი და დაბრუნებული სითხისთვის, ციფრული. ფილტრაცია: 700 μm, ბაიპასით ფილტრის ონლაინ სერვისისთვის. სარეზერვო გაგრილების წრედი (თბომცვლელი) უნდა მოეწყოს ისე, რომ გადართვისას თავიდან იქნას აცილებული გლიკოლის შემცველი სითხის დანაკარგი და ქალაქის წყლის მოხვედრა IDU ში. სარეზერვო წრედის გაგრილებისთვის გამოიყენება ცენტრალური (ქალაქის) წყლის სისტემა.
მართვის პანელი: თხევადკრისტალური დისპლეი, ენები: ინგლისური. პროგრამირებადი, განგაშის, უწესივრობების და მოსმახურების საჭიროების შეტყობიებები. სასურველია GSM (SMS) შეტყობინების გადაცემის ფუნქცია გაუმართაობის შემთხვევაში.
კორპუსი: გარე განთავსების
ხმაურის დონე: მიუთითეთ dBA
ზომები: (მიუთითეთ ზუსტი ზომები W x L x H cm), წონა kg
სისტემისთვის საჭირო სითხის მოცულობა და შეცვლის პერიოდულობა: (გლიკოლი + წყალი), L
სრული სისტემის ელ. ენერგიის (პიკური) მოხმარება: მიუთითეთ kW
გარემო სამუშაო პორობები ტემპერატურა, ტენიანობა: -15 - +40°C, 0-90%
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა: ქ. თბილისი - 21.02.25 ქ. ქუთაისი - 19.03.25 ქ. ქუთაისი - 28.04.25 ქ. ზუგდიდი - 10.04.25
ერთეულის ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: თბილისი, ქუთაისი, ზუგდიდი
წლიური გეგმიური მეინთენანს კიტის ფასი
წლიური გეგმიური სამუშაოების ფასი
ნახაზი #1
#VALUE!

## PPM Schedule
PM Schedule
Equimpent
Manufacturer/Model
MAINTENANCE | D | W | M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 5 Y | A | PM KIT P/N | PM KIT PRICE | MANUAL CODE
PERFORMER | USER | USER | S E | S E | S E | S E | S E | S E
WORK TIME min. | 15
Visual check | X
Cleaning | X
PM work price
NOTE Maintenance should only be performed by a trained and authorized service technician. | [8 empty] | REV:
DATE:
CONFIRMED:
Note on C5: Daily
Note on D5: Weekly
Note on E5: Montly
Note on F5: 6 Monts
Note on G5: 1 Year
Note on H5: 2 Years
Note on I5: 5 Years
Note on J5: Annual
Note on K5: PPM Kit and part numbers by manuals
Note on M5: Service and User manuals Codes
Note on E6: Service Engineer
Note on F6: Service Engineer
Note on G6: Service Engineer
Note on H6: Service Engineer
Note on I6: Service Engineer
Note on J6: Service Engineer