## UPS
უწყვეტი კვები წყარო, 4 ცალი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: სასურველია CE ევროპული, IEC 62040-2, ISO 9001.
გამოშვების წელი
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 3 ფაზა, AC 50 Hz ± 1Hz , 400 V ± 10 %
ტექნიკური მონაცემები
ელ.მომარაგების ონლაინ უწყვეტი კვები წყარო. Online UPS (real On-Line-Dual Converting Technology). აკუმულატორებით. თავსებადი დიზელ-გენერატორთან (360 - 430V, 45 - 65 Hz);
სიმძლავრე 100 - 110 kVA
გამომავალი ძაბვა სუფთა სინუსოიდალური, 3 ფაზა, AC 50 Hz ± 1Hz , 400 V ± 10 % (+/-0,01% აკუმულატორებიდან მუშაობისას). სიმძლავრის ფაქტორი (Input power Factor) არანაკლებ : 0.9. კრესტ ფაქტორი (Crest factor): 3:1. დისორცია THD < 2% (100% linear load); < 5% (non-linear load). გადართვის დრო ბაიპასის და ბატარეების რეჟიმებს შორის არაუმეტეს 1ms.
აკუმულატორების ტიპი: დახურული, ჟელე, სიცოცხლის ხანგრძლივობა არანაკლებ 5 წელი.
აკუმულატორების ტემპერატურის კონტროლი.
აკუმულატორების ჯამური სიმძლავრე: მაქსიმალური სიმძლავრის არანაკლებ 30%.
დატვირთვის გადაჭარბებისას 50%-ით, აკუმულატორებით მუშაობის შენარჩუნება არანაკლებ 1 წთ; დატვირთვის გადაჭარბებისას 25%-ით, აკუმულატორებით მუშაობის შენარჩუნება არანაკლებ 10 წთ;
მართვის პანელი: თხევადკრისტალური დისპლეი, ენები: ინგლისური. პროგრამირებადი, განგაშის, უწესივრობების და მოსმახურების საჭიროების შეტყობიებები. შეცდომების დამახსოვრების ფუნქცია არანაკლებ 200 შეტყობინება.
ავარიული თვითგამორთვის ფუნქცია, შემავალი/გამომავალი ავტომატური და მანუალური ბაიპას რეჟიმი.
ენერგოეფექტურობა: მიუთითეთ რეჟიმების შესაბამისად %
დაცვა: ანტისტატიკური კორპუსი, IP20, IP54 (მიუთითეთ სტანდარტი)
ხმაურის დონე 1 მეტრზე: არაუმეტეს 65 dBA.
სითბოს გამოყოფა: მიუთითეთ
კუმულატორის დასალაგებელი ყუთი ან სტელაჟი.
სადიაგნოსტიკო პორტები: მიუთითეთ
ზომები: სიგანე არაუმეტეს 90 cm. (მიუთითეთ ზუსტი ზომები W x L x H)
გარემო სამუშაო პორობები ტემპერატურა, ტენიანობა: 0-40°C, 0-90%
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა: ქ. თბილისი - 11.02.25 ქ. ქუთაისი - 9.03.25 ქ. ქუთაისი - 18.04.25 ქ. ზუგდიდი - 1.04.25
ერთეულის ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: თბილისი, ქუთაისი, ზუგდიდი
წლიური გეგმიური მეინთენანს კიტის ფასი
წლიური გეგმიური სამუშაოების ფასი

## PPM Schedule
PM Schedule
Equimpent
Manufacturer/Model
MAINTENANCE | D | W | M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 5 Y | A | PM KIT P/N | PM KIT PRICE | MANUAL CODE
PERFORMER | USER | USER | S E | S E | S E | S E | S E | S E
WORK TIME min. | 15
Visual check | X
Cleaning | X
PM work price
NOTE Maintenance should only be performed by a trained and authorized service technician. | [8 empty] | REV:
DATE:
CONFIRMED:
Note on C5: Daily
Note on D5: Weekly
Note on E5: Montly
Note on F5: 6 Monts
Note on G5: 1 Year
Note on H5: 2 Years
Note on I5: 5 Years
Note on J5: Annual
Note on K5: PPM Kit and part numbers by manuals
Note on M5: Service and User manuals Codes
Note on E6: Service Engineer
Note on F6: Service Engineer
Note on G6: Service Engineer
Note on H6: Service Engineer
Note on I6: Service Engineer
Note on J6: Service Engineer