ტექნიკური დავალება

პროექტის დასახელება: მართვის ფარის აწყობა და მონტაჟი „ფუნიკულიორი II_ ოქროყანა გ ზონა“-ის ტუმბო აგრეგატებისთვის.

დამკვეთი : GWP

სატუმბო სადგურის მისამართი: თბილისი, ბომბორას ქუჩა.

თარიღი: ------------

1. სამუშაოს მიზანი

კომპანია GWP-ს  მფლობელობაში არსებული,  2 ცალი 55 კვტ “Dandoss_MCD202055T4CV3 -Soft Starter” მდორე გამშვები მოწყობილობისთვის ძალოვანი მართვის ფარის აწყობა და მონტაჟი. მართვის ფარი, განკუთვნილია  წყალმომარაგების, ტუმბო-აგრეგატების სამართავად. მართვის ფარმა, უნდა უზრუნველყოს ტუმბოებო-აგრეგატების მდორე გაშვება/გაჩერება, ასევე ნებისმიერი უწესრიგობისაგან ( გადატვირთვა, მოკლედ შერთვა, ფაზის დაკარგვა )  დაცვა.

2. შესასრულებელი სამუშაოს ჩამონათვალი:

- მართვის ფარისთვის ელექტრული ნახაზის მომზადება.

- მართვის ფარის აწყობა 2 ცალი, 55 კვტ სიმძლავრის “Soft Starter”_მდორე გამშვებისთვის ( “Soft Starter”-ის გარდა, მართვის ფარი და მისი ყველა მაკომპლექტებელი უნდა შეირჩეს კონტრაქტორის მიერ).

- მართვის ფარის მონტაჟი.

- ტესტირება და ექსპლუატაციაში გაშვება.

3. მართვის ფარი და მაკომპლექტებლები:

- მართვის ფარი  (მინიმუმ IP64 დაცვის კლასით).

- მართვის ფარის გაგრილების სისტემა.

- ძალოვანი ავტომატური ამომრთველი.

- მდორე გამშვები მოწყობილობა “Soft Starter”.

- ძალოვანი ელექტრომაგნიტური კონტაქტორი.

- ავტომატურ ამომრთველი მართვის წრედისთვის.

- დროის, ძაბვისა და ფაზათა თანმიმდევრობის კონტროლის რელე.

- ღილაკები და საინდიკაციო ნათურები.

- ავარიული გაჩერების ღილაკი.

- ვოლტმეტრი/ამპერმეტრი-ს ციფრული მოდული.

- საკაბელო ტერმინალები.

4. მართვის ფარის ზოგადი მახასიათებლები.

- შესაძლებელი უნდა იყოს 2 ცალი, 55 კვტ სიმძლავრის  ძრავის მდორე გაშვება/გაჩერება  მექანიკურად, მართვის ფარზე არსებული ღილაკების მეშვეობით. შესაძლებელი უნდა იყოს როგორც ერთი, ასევე ორივე ძრავის ერთდროული მუშაობა.

- მართვის პროცესიდან მიღებული ყველა ინფორმაციის უნდა იკითხებოდეს, მართვის ფარზე არსებული ნათურების მეშვეობით: ჩართვა/გამორთვა, ავარია, სამივე ფაზის არსებობა.

- მართვის ფარის კარზე, დამონტაჟდეს ვოლტმეტრი/ამპერმეტრი-ს მოდული, ასევე ავარიული გამორთვისა და ავარიის განულების ღილაკი.

- როგორც ავარიული გაჩერების, ასევე ნებისმიერი უწესრიგობის  შემთხვევაში, მდორე გაშვების მოწყობილობას, ძაბვა უნდა შეუწყდეს კონტაქტორის მეშვეობით.

- ტუმბოს უწყლოდ მუშაობისგან დაცვისთვის, მართვის ფარს, დაემატოს  დროის დაყოვნების რელე, და შესაბამისი საკაბელო ტერმინალი რელეს კონტაქტთან დასაკავშირებლად.

- მართვის ფარის შერჩევა და აწყობა, საჭიროა მოხდეს, საერთაშორისო ელექტროტექნიკური სტანდარტების გათვალისწინებით.

5. მონტაჟი და ტესტირება.

- მართვის ფარი, უნდა დამონტაჟდეს წინასწარ შერჩეულ, მშრალ და პერსონალისთვის ადვილად მისადგომ ადგილას.

- დაერთდეს ძალოვანი და მართვის კაბელები და შემოწმდეს მათი მუშა მდგომარეობა.