პროცესების მართვის პანელის ტექნიკური მოთხოვნები

ნაყარის პრეს-ფილტრის ზონა

თბილისი, 2024 წ

- ზოგადი მონაცემები

| 1 | შესყიდვის საფუძველი | მშრალი ნაყარის გადამუშავების პროექტი, მადნეულის სამთო ქარხანა |
| --- | --- | --- |
| 2 | სამუშაოს ტიპი | მშენებლობა, გრინფილდი |
| 3 | დამკვეთი | სს „არემჯი კოპერი“, საქართველო, ბოლნისის რაიონი, სოფელ კაზრეთის ტერიტორია |
| 4 | ობიექტის დასახელება | ნაყარის პრეს-ფილტრის ზონა |
| 5 | პროექტის კოდი | P23/1 მშრალი |
| 6 | მოსაწოდებელი აღჭურვილობა | 1. RIO ყუთი; 2. HMI ყუთი; |
| 7 | მიწოდების დრო, -მდე | 2024 წლის 30 აპრილი |

კომპანიას უნდა ჰქონდეს:

- ყველა ლიცენზია/ნებართვა შესაბამისი ტიპის სამუშაოს შესასრულებლად;

- კომპანიაში გამოყენებული აღჭურვილობისა და პროგრამული უზრუნველყოფის მართვის სისტემების მსგავსი პროექტების განხორციელების გამოცდილება;

- ტექნიკური მახასიათებლებით განსაზღვრული სამუშაოს მოცულობის შესასრულებლად საჭირო თავისუფალი საწარმოო შესაძლებლობების და კვალიფიციური პერსონალის არსებობა და ხელმისაწვდომობა.

მიმწოდებლის სამუშაოების ჩამონათვალი უნდა შეიცავდეს შემდეგს და არა მხოლოდ:

- საწყისი მონაცემების შეგროვება დაპროექტებული აღჭურვილობის დამაკავშირებელი სიგნალების დეტალების გასარკვევად;

- პროდუქციის საპროექტო დოკუმენტაციის შემუშავება, მათ შორის ელექტროგაყვანილობის სქემები, მახასიათებლები (მასალის მახასიათებლები), დაგეგმარების ნახაზები;

- RIO ყუთის დამზადება, შეფუთვა და მიწოდება „LCP-FP011 ელექტროგაყვანილობის დიაგრამის“ და HMI ყუთის მიხედვით;

-     მომხმარებელთან ერთად ქარხნული მიღება-ჩაბარების ტესტების ჩატარება.

2. გარანტია

-   მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ყველა მიწოდებული აღჭურვილობის ხარისხის შესაბამისობა მოცემულ ტექნიკურ მახასიათებლებთან;

-     მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ყველა მიწოდებული აღჭურვილობის დაცვას საწარმოო დეფექტებისგან;

-  საგარანტიო პერიოდი შეადგენს 18 თვეს მიღება-ჩაბარების ტესტების დასრულებისა და აღჭურვილობის მიწოდების დღიდან.

-    მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას, საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში უსასყიდლოდ აღმოფხვრას დამკვეთისთვის მიწოდებულ აღჭურვილობაში არსებული ყველა დეფექტი, შეაკეთოს და/ან შეცვალოს ნებისმიერი დეფექტური/წუნიანი კომპონენტი.

3.ძირითადი ტექნიკური მოთხოვნები

| N | დასახელება/ტიპი |  |  | აღწერილობა |  |  |  | რაოდენობა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIO ყუთი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ზოგადი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 1783-SFP1GLX |  |  | 1000LX SFP ბოჭკოვანი ტრანსივერი |  | 2 |  |  |
| 1.2. |  | ყუთის IP დაცვის ხარისხი |  |  | IP55 |  |  |  |  |
| 1.3 |  | კვების წყარო |  |  | 220V AC 1 ფაზა UPS-დან |  |  |  |  |
| 1.4 |  | DC დენის წყარო |  |  | DC კვების წყარო 24V (20A) |  |  |  |  |
| 1.5 |  | განათება, პორტატული მაგიდა, ჯიბე დოკუმენტაციისთვის |  |  | დიახ |  |  |  |  |
| 1.6 |  | ტერმინალები |  |  | ზამბარის ტიპი, 2.5მმ 2 მავთული მაქს. |  |  |  |  |
| 1.7 |  | დამონტაჟება |  |  | განცალკევებით |  |  |  |  |
| 1.8 |  | ზომები |  |  | 800x 2200 x 500 მმ, 2 კარი |  |  |  |  |
| 1.9 |  | მასალა |  |  | კორპუსი: ფურცლოვანი ფოლადი 1.5მმ კარი: ფურცლოვანი ფოლადი, 2.0 მმ უკანა პანელი: ფურცლოვანი ფოლადი, 1.5 მმ ჩობლის პანელები: ფურცლოვანი ფოლადი, 1,5 მმ სამონტაჟო ფირფიტა: ფურცლოვანი ფოლადი, 3.0 მმ |  |  |  |  |
| 1.10 |  | ზედაპირის დამუშავება |  |  | კორპუსი, კარი და უკანა პანელი: ჩაყურსვით (ამოვლება) დაგრუნტული, ფხვნილით დაფარული ექსტერიერი, ტექსტურირებული საღებავით დაფარული სამონტაჟო ფირფიტა და ჩობლის პანელები: მოთუთიებული |  |  |  |  |
| 1.11 |  | ფერი |  |  | RAL7035 |  |  |  |  |
| 1.12 |  | დამიწება |  |  | 2 დამოუკიდებელი დამიწების ზოდი (ელექტრო და ინსტრუმენტული დამიწება) |  |  |  |  |
| 1.13 |  | საკაბელო შესასვლელი |  |  | ზედა და ქვედა |  |  |  |  |
| 1.14 |  | გაგრილების სისტემა |  |  | 1 ვენტილატორი მტვრის ფილტრებით |  |  |  |  |
| ბრჯენი 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 |  | 5094-AEN2TR |  |  | EtherNet ადაპტერი უზრუნველყოფს 16-მდე ლოკალურ I/O მოდულს (შეიცავს (1) 5094-AENRTB: 5094 RTB ხრახნიანი ტიპის ადაპტერს |  |  |  |  |
| 1.16 |  | 5094-IF8 |  |  | ანალოგური შეყვანა, 8-არხიანი |  |  |  |  |
| 1.17 |  | 5094-RTB3S |  |  | მოსახსნელი ზამბარის ტიპის ტერმინალური ბლოკი |  |  |  |  |
| 1.18 |  | 5094-IB32 |  |  | ციფრული შეყვანა -24VDC, 32-პუნქტიანი შემოდინების (sinking) ციფრული შეყვანა |  |  |  |  |
| 1.19 |  | 5094-RTB32VS |  |  | 32-პუნქტიანი მოსახსნელი ზამბარის ტიპის ტერმინალური ბლოკი |  |  |  |  |
| 1.20 |  | 5094-OB32 |  |  | ციფრული გამომავალი - 24VDC, 32 პუნქტიანი ციფრული გამომავალი (sourcing)წყარო |  |  |  |  |
| 1.21 |  | 5094-RTB32CS |  |  | 32-პუნქტიანი მოსახსნელი ზამბარის ტიპის ტერმინალური ბლოკი |  |  |  |  |
| 1.22 |  | 5094-MB |  |  | სამონტაჟო ფირფიტა |  |  |  |  |
| შენიშვნა: RIO ყუთის ინტერიერის ყველა საჭირო მახასიათებელი მოცემულია „LCP-FP011 ელ.გაყვანილობის სქემაში“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დამოუკუდებელი HMI ( დამონტაჟებულია ყუთის კარზე 1000x1000x300) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | 633P-240ACPMFDNB-5CBBW19NNNBNN-NN1S |  |  | VersaView 6300P Panel PC, 24”A+C488+D482:I482+D482: K483+D482+ D482:I482, პანელი, მულტისენსორული (PCAP), 16:91920x1080,, 24 VDC იზოლირებული, უვენტილატორო, 1 PCI/PCIe, Intel Core i5, 8გბ რამი, Windows 10 IoT LTSC (2019), 25 გბ SSD 2.5 TLC, არ არის წინასწარ დაინსტალირებული Rockwell ავტომატიზაციის პროგრამული ურუნველყოფა, სტანდარტული გარანტია, Allan-Bradley-ის ფირმის ეკრანი |  |  |  |
| 2.2 |  |  | ყუთის IP დაცვის ხარისხი |  |  | IP55 |  |  |  |
| 2.3 |  |  | კვების წყარო |  |  | 220V AC 1 ფაზა UPS-დან |  |  |  |
| 2.4 |  |  | DC კვების წყარო |  |  | 1x24V DC, 10A |  |  |  |
| 2.5 |  |  | განათება, ჯიბე დოკუმენტაციისთვის |  |  | დიახ |  |  |  |
| 2.6 |  |  | ტერმინალები |  |  | ზამბარის ტიპის, 2,5 მმ მაქს. 2 კაბელიანი, დნოდაბი მცველების დაცვა +24 V ტერმინალისთვის თითოეული კონტროლის/ხელსაწყოების გამოყენების წრედისთვის |  |  |  |
| 2.7 |  |  | მონტაჟი |  |  | კედელზე |  |  |  |
| 2.8 |  |  | ზომები |  |  | 1000x1000x300მმ |  |  |  |
| 2.9 |  |  | მასალა |  |  | კორპუსის ჩარჩო: ფურცლოვანი ფოლადი 1.5მმ სახურავი: ფურცლოვანი ფოლადი 1.5მმ კარი: ფურცლოვანი ფოლადი, 2.0 მმ უკანა პანელი: ფურცლოვანი ფოლადი, 1.5 მმ ჩობლის პანელები: ფურცლოვანი ფოლადი, 1,5 მმ სამონტაჟო ფირფიტა: ფურცლოვანი ფოლადი, 3.0 მმ |  |  |  |
| 2.10 |  |  | ზედაპირის დამუშავება |  |  | კორპუსი, კარი და უკანა პანელი: ჩაყურსვით (ამოვლება) დაგრუნტული, ფხვნილით დაფარული ექსტერიერი, ტექსტურირებული საღებავით დაფარული სამონტაჟო ფირფიტა და ჩობლის პანელები: მოთუთიებული |  |  |  |
| 2.11 |  |  | ფერი |  |  | RAL7035 |  |  |  |
| 2.12 |  |  | დამიწება |  |  | 2 დამოუკიდებელი დამიწების ზოდი (ელექტრო და ინსტრუმენტალური დამიწება) |  |  |  |
| 2.13 |  |  | კაბელის შესასვლელი |  |  | ქვედა ნაწილი |  |  |  |
| 2.14 |  |  | გაგრილების სისტემა |  |  | ვენტილატორი მტვრის ფილტრით |  |  |  |