საყდრისის მაღაროსთვის მაღაროს მიწისქვეშა მამცირებელი ქვესადგურის

КТП-РН 1000/0,4

ტექნიკური დავალება

მიწისქვეშა ქვესადგურის ტექნიკური მონაცემები

| КТП-РН 1000 კვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | ნომინალური სიმძლავრე, კვა | ნომინალური ძაბვა, ვ |  | ნომინალური დენი, ა |  | მოკლე ჩართვის ძაბვა, % | მოკლე ჩართვის დანაკარგები, კვტ | კაბელების შეყვანის დიამეტრი, მმ |  | ადგილობრივი განათების ტრანსფორმატორი |
|  |  | მაღალი ძაბვა | დაბალი ძაბვა | მაღალი ძაბვა | დაბალი ძაბვა |  |  | მაღალი ძაბვა | დაბალი ძაბვა |  |
| მაღაროს კომპლექსური სატრანსფორმატორო ქვესადგური IP54, ნორმალური შესრულების | 1000 | 10000 | 400 | 57 | 1440 | 3,5-4,0 | 10 | 2 × 80 | 4 × 70 | 0,4/127 ვ |

ფუნქციური შესაძლებლობები

ძაბვის რეგულირებაა

მოკლე ჩართვის დენებისგან გრაგნილების დაცვა 10 კვ

იზოლირებული ნეიტრალი

მაღალი ძაბვის ადგილობრივი გამორთვა. ამომრთველის ტიპი: დატვირთვის სამპოზიციანი ამომრთველი ელეგაზის იზოლაციის მქონე SL სერიის გამთიშით

ხელი ჩართვა-გამორთვა

მოკლე ჩართვის დენებისგან და გადამეტტვირთვისგან დაცვა

მიწაში გადინებული დენებისგან დაცვა

გამზომი ხელსაწყოები

დატვირთვის დენის გაზომვა

ძაბვის გაზომვა

წარმავალი ხაზების იზოლაციის წინაღობის გაზომვა

АЗУР-2