სს „RMG GROUP“-ის პროექტის „საღერღი“ ელექტრომოწყობილობის ელექტროსამონტაჟო და საექსპლუატაციო სამუშაოების ტექნიკური დავალება

დამტკიცებულია:					დადასტურებულია:

“Beqtaqari grinding” პროექტის მენეჯერი		წარმოების პროექტების აღმასრულებელი დირექტორი

სს RMG Group						სს RMG Copper

ტ. მუსტაფაევ: ხელმოწერილია			ა. ნემოკაევ: ხელმოწერილია

20.01.2025

თბილისი 2025

- ზოგადი

| 1 | სამუშაოს საფუძვლები |  | პროექტი «Grinding Beqtaqary» |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | სამუშაოს ტიპი |  | ახალი მშენებლობა |
| 3 | შემკვეთი ორგანო, იურიდიული და საფოსტო მისამართი |  | სს RMG Auramine, სოფ.კაზრეთი, ბოლნისის რაიონი, საქართველო |
| 4 | ნივთის დასახელება |  | საღერღი აპარატი |
| 5 | პროექტის კოდი |  | P23/5 Grinding Beqtaqary |
| 6 | მომსახურების მიწოდების პირობები |  | თებერვალი — აპრილი 2025 |
| ელექტროსამონტაჟო სამუშაოების ზოგადი მოთხოვნები: |  |  |  |
| 7 |  | სამუშაოები უნდა განხორციელდეს დამკვეთის მიერ გაცემული დავალების შესაბამისად, გეგმების, დიაგრამების და PID დიაგრამების მიხედვით, სს RMK Auramin-ის საწარმოო პროექტების განყოფილების ენერგეტიკის ინჟინრის მეთვალყურეობის ქვეშ. |  |
|  |  | დენის და კონტროლის კაბელების მონტაჟი და შეერთება | №1 დანართის თანახმად |
|  |  | MV კლასის l0kV კაბელის შეერთებების მონტაჟი | ყველა სამონტაჟო სამუშაო უნდა განხორციელდეს სერტიფიცირებული ხელსაწყოების გამოყენებით. კაბელი XLPE იზოლაციით. PKVT ტიპის კაბელის შეერთებები (ერთი და სამფაზიანი კაბელებისთვის) |
|  |  | 10/0.4kV ტრანსფორმატორის დამონტაჟება | 1600kVA; გორგოლაჭებზე მონტაჟი რელსური მიმართულებებით |
|  |  | MCC 400V-ის მონტაჟი და აწყობა | ყველა სვეტის, მათ შორის მეორადი და საკონტროლო წრედების, შეერთება.. ინსტალაციის შემდეგ, ტესტირების სერტიფიკატის გარდა, დამკვეთისათვის პროტოკოლების გადაცემა შინის ყველა კავშირის გასაყვანად |
|  |  | UPS AC-ის (მათ შორის გამანაწილებელი დაფის) მონტაჟი და აწყობა | ABB Powerline DPA 20kVA ბატარეის კომპლექტით |
|  |  | MV გადამრთველის მონტაჟი და აწყობა | ABB Unigear ZS1-ის 4 სვეტი. |
|  |  | დახმარება MV VFD ინსტალაციაში | WEG MVW3000: გასწორება და მონტაჟი; ინსტალაცია მიმწოდებლის WEG მეთვალყურეობის ქვეშ; ყველა ძირითადი და დამხმარე წრედის დაერთება |
|  |  | ელექტრო სითბოს გაცვლის სისტემა | სითბოს გამანაწილებელი დაფის მონტაჟი; გამანაწილებელი და დამაკავშირებელი ყუთების მონტაჟი: გათბობის კაბელების დაყენება, მათ შორის, დამაკავშირებელი და შესაერთებელი კომპლექტების ჩათვლით |
|  |  | ინდივიდუალური ტესტირების და ექსპლუატაციის ზოგადი მოთხოვნები : |  |
|  |  | MV კონტროლერი | ტესტების ჩატარება ელექტრული დანადგარების პრაქტიკის კოდექსის 1.8 თავის და მწარმოებლის მოთხოვნების შესაბამისად. დამკვეთისთვის ტესტირების ანგარიშების გადაცემა. ტესტირების ჩატარება ელექტრო- ინჟინრის მეთვალყურეობის ქვეშ RMG Auramin JSC-ის წარმოების პროექტების განყოფილებიდან. |

|  | MV კაბელები და კაბელების შეერთებები |  | ულტრა დაბალი სიხშირის ძაბვის კაბელების ტესტირების ჩატარება საკომუნიკაციო ხაზების გაყვანის და დამონტაჟების შემდეგ. დამკვეთისთვის ტესტირების ანგარიშების გადაცემა. ტესტირების ჩატარება ენერგო-ინჟინრის მეთვალყურეობის ქვეშ RMG Auramin JSC-ის წარმოების პროექტების განყოფილებიდან. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ტრანსფორმატორი 10/0,4xB, l600kVA |  | ტესტების ჩატარება ელექტრული დანადგარების პრაქტიკის კოდექსის 1.8 თავის და მწარმოებლის მოთხოვნების შესაბამისად. დამკვეთისთვის ტესტირების ანგარიშების გადაცემა. ტესტირების ჩატარება ელექტრო- ინჟინრის მეთვალყურეობის ქვეშ RMG Auramin JSC-ის წარმოების პროექტების განყოფილებიდან. |
|  | MCC 400V | პირველადი და მეორადი წრედების საიზოლაციო წინააღმდეგობის გაზომვა, გარდამავალი წინაღობის გაზომვა. დამკვეთისთვის ტესტირების ანგარიშების გადაცემა. ტესტები ტარდება RMG Auramine JSC-ის საწარმოო პროექტების განყოფილების ენერგო-ინჟინრის მეთვალყურეობით. VFD ფიდერების DCS სისტემაში ინტეგრირება, ფიდერების ტიპები და რაოდენობა მითითებულია #1 დანართში (VFD. DOL DCS, non DCS DOL). ყველა საჭირო მონაცემის უმაღლეს დონეზე გაცემის ორგანიზება, VFD სიჩქარის კოეფიციენტების დაკალიბრება. 10/0.4 კვ ტრანსფორმატორების, MV და VFD ძრავიანი ფიდერების დაყენება და დაცვის შემოწმება 10kV შემავალ წრედსა და MCC 400V-ზე. დამკვეთისთვის ტესტირების ანგარიშის მიწოდება. ტესტირების ჩატარება RMG Auramine JSC-ის საწარმოო პროექტების განყოფილების ენერგო-ინჟინრის მეთვალყურეობის ქვეშ. |  |

- საგარანტიო პირობები

საგარანტიო ვადა არის მინიმუმ 12 თვე მიღება-ჩაბარების ტესტირების დასრულებისა და ექსპლუატაციაში გაშვების დღიდან.

- შესრულების თარიღი

15.02.2025-დან 02.05.2025-მდე

- დამატებითი მოთხოვნები

  - ყველა სამშენებლო, სამონტაჟო და საექსპლუატაციო სამუშაოები უნდა განხორციელდეს ელექტრო დანადგარების ექსპლუატაციის დროს შრომის დაცვის შესახებ საქართველოს ეროვნული სტანდარტებისა და მოქმედი დებულებების შესაბამისად;

  - კონტრაქტორი იღებს ვალდებულებას შეასრულოს სამუშაოები სპეციალური ტანსაცმლით, დამცავი ჩაფხუტით და მომსახურე პერსონალით, ელექტრო და პნევმატური ხელსაწყოებით;

  - დამატებითი მოთხოვნის შემთხვევაში სამუშაო ბლოკის ინიციატივით აღჭურვილობის რაოდენობის დამატება, მსგავსი სამუშაოები შეთანხმებული უნდა იყოს სს RMG Auramin-ის მენეჯმენტთან და გაფორმდეს დამატებითი შეთანხმებით, საწყისი ინვოისის ერთეულის ფასების შენარჩუნებით;

- ქვე-კონტრაქოტრები

დაუშვებელია

- გადახდის პირობები

საჭიროა კოორდინაცია შესყიდვების დეპარტამენტთან და სს RMG Auramine-ის წარმოების პროექტების განყოფილებასთან.

ტექნიკური კომერციული შეთავაზების მოკლე ჩამონათვალი:

| ნივთი | რაოდენობა |
| --- | --- |
| მშენებლობა |  |
| თავსახურიანი ელექტროტექნიკური ყუთების მონტაჟი (საყრდენების ჩათვლით) | 200*100*3 — 57მ 600*100*3 — 75მ 400*100*3 75მ |
| დენის და საკონტროლო კაბელების გაყვანა № დანართის შესაბამისად |  |
| MV 10 კვ საკაბელო შეერთებების მონტაჟი | 24 |
| 10/0.4 კვ ტრანსფორმატორის მონტაჟი | 1 |
| MCC 400V-ის მონტაჟი და აწყობა | l |
| AC UPS-ის (მათ შორის სადისტრიბუციო დაფის) მონტაჟი და აწყობა | l |

| საშუალო ძაბვის გადამრთველის მონტაჟი და აწყობა | 1 |
| --- | --- |
| დახმარება MV VFD ინსტალაციაში | 1 |
| ელექტრო სითბოს გაცვლის სისტემა | - 50 მეტრიანი თვით-რეგულირებადი სათბობი კაბელი დალუქულით ბოლითი და სასიგნალო ნაკრებით |
| წინა-საექსპლუატაციო სამუშაოები |  |
| MV კაბელები და კაბელების შეერთებები | 24 |
| ტრანსფორმატორი 10/0,4xB, 1600kVA | 1 |
| MCC400V | 1 |
| MV კონტროლერი | 1 |

შემუშავებულია ელექტრო-ინჟინერის, ვ. კოსტილევის მიერ

ხელმოწერილია

დანართი № 1

| მოწყობილობის ნიშანი | მოწუობილობის დასახელება | სიმძლავრე, kW დამონტაჟებული | დაწყების ტიპი | კაბელი | სიგრძე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100-ST-001 | მტვრის მარეგულირებელი დაქუცმაცებული მადნის შენახვისას | 45 | DCS DOL | 4*70 | 130 |
| 100-CH-007 | ჰაერის რაბი დაქუცმაცებული მადნის შენახვისას | 5 | DCS DOL | 4*2,5 | 130 |
| 100-AF-001 | ფირფიტოვანი მკვებავი 1 | 10 | VFD | 4*2,5 | 130 |
| 100-AF-002 | ფირფიტოვანი მკვებავი 2 | 10 | VFD | 4*2,5 | 120 |
| 100-AF-003 | ფირფიტოვანი მკვებავი 3 | 10 | VFD | 4*2,5 | 120 |
| 100-CV-003 | კონვეიერი 3 | 5,5 | VFD | 4*2,5 | 120 |
| 100-SP-002 | პორტატული სადრენაჟო ტუმბოების საწყობი | 22 | NO DCS DOL | 3*16 |  |
| 200-CV-001 | კონვეიერი | 22 | VFD | 3*16 | 150 |
| 200-CV-002 | კონვეიერი | 5,5 | VFD | 4*2,5 | 120 |
| 200-CV-003 | კონვეიერი | 5,5 | VFD | 4*2,5 | 120 |
| 200-MA-001 | თვით-გამწმენდი მაგნიტი | 10 | NO DCS DOL | 4*2,5 | 100 |
| 200-SM-001 | SAG MILL MCC | 30 | ფიდერი | 4*16 | 120 |
| 200-SM-001 | SAG MILL VFD | 30 | ფიდერი | 4*16 | 100 |
| 200-LN-001 | SAG წისქვილის ლაინერის დამჭერი | 30 | ფიდერი | 4*16 | 110 |
| 200-PP-001 | კონცენტრატის ტუმბო | 110 | VFD | 3*120 | 110 |
| 200-PP-002 | კონცენტრატის ტუმბო | 110 | VFD | 3*120 | 110 |
| 200-PP-003 | ციკლონის კვების ტუმბო | 90 | VFD | 3*120 | 110 |
| 200-PP-004 | ციკლონის კვების ტუმბო | 90 | VFD | 3*120 | 110 |
| 200-BM-001 | ბურთულებიანი წისქვილი | 30 | ფიდერი | 4*16 | 120 |
| 200-CN-001 | საღერღი ზონის მგორავი ამწე | 60,4 | ფიდერი | 3*16+1*70 | 130 |
| 200-SP-001 | საღერღი ზონის სადრენაჟო ტუმბო | 22 | DCS DOL | 3*16 | 120 |
| 200-SP-002 | საღერღი ზონის სადრენაჟო ტუმბო | 22 | DCS DOL | 3*16 | 110 |
| 200-SP-003 | საღერღი ზონის სადრენაჟო ტუმბო | 22 | DCS DOL | 3*16 | 110 |
| 200-SP-004 | საღერღი ზონის სადრენაჟო ტუმბო | 22 | DCS DOL | 3*16 | 110 |
| UPS |  | 20 | ფიდერი | 4*16 | 10 |
| საჩობლო წყლის სატუმბი სადგური |  | 30 | ფიდერი | 4*16 | 50 |
| შემავალი |  |  |  | 3*(1*300) | 225 |
| შემავალი N კაბელი |  |  |  | 2*(1*300) | 50 |
| SM1-MMC-MCB | შემავალი | 80 | ფიდერი | 4*16 | 154 |
| SM1-MMC-MCB | შემავალი | 80 | ფიდერი | 4*16 | 140 |
| SAG წისწვილის ძრავი RTD | RTD |  |  | 10*1 | 160 |
| ბურთულებიანი წიქვილის ძრავი RTD | RTD |  |  | 10*1 | 140 |
| SAG/ბურთულიანი წისქვილის კონტროლი | საკონტორლო კაბელი |  |  | 7*1 | 100 |
| SAG/ბურთულიანი წისქვილის კონტროლი | საკონტორლო კაბელი |  |  | 19*2,5 | 100 |