Утверждаю :

Директор по производству RMG Gold

___________    Абашмадзе В.В.

« _____ »   ____________ 2024г.

Техническое задание на проектирование изготовление  ГКТП 160 10/0,4 БСУ рудника Сакдриси

Общие требования.

Размещение подстанции включает в себя составные части такие как:

- Высоковольтный разъединитель типа РЛДН -1-10 или аналогичный выключатель на отходящей (внутренняя линия RMG) ВЛ линии 10кВ.

- Далее ЛЭП воздушная линия (ВЛ) посредством установки столбов.

- Устройство бетонных площадок под оборудование.

В объем работ поставщика входит следующее:

4. Проектирование изготовление однотрансформаторной подстанции типа КТП-ТК киоскового типа наружной установки.

Поставка должна осуществляться в соответствие с опросным листом и однолинейной схемой подстанции (Приложение 1)

7. Также в объем работ поставщика входит доставка оборудования на место размещения подстанции, шеф-монтажные работы, пуско-

наладочные работы.  Установка заземляющих контуров с последующей проверкой с оформлением протоколов испытаний

8.  В комплект заказа входит комплект документации на составные части ячеек и схемы.

9.  Предусмотреть в проекте установку молние защиты.

10. Все работы выполнить согласно Технических регламентов Грузии №340 и №434

| # Опросный лист для заказа однотрансформаторных подстанций (КТП-ТК) киоскового типа наружной установки |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тип ГКТП | Тупиковая |
|  | Мощность КТП, кВА | 160 |
|  | Климатическое исполнение | У1 |
|  | Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
|  | Тип трансформатора | ТМГ |
|  | Тип ошиновки | Алюминий |
| - 6 | Схема и группа соединения силового трансформатора | Д/У-11 |
| - 7 | Кол-во силовых трансформаторов | один |
| - 8 | Ввод на стороне ВН | Кабельный |
| - 9 | Тип вводного аппарата на стороне ВН * | ВНВ (выключатель нагрузки воздушный ) |
| - 10 | Тип линейных аппаратов на стороне ВН | разъединители |
| - 11 | Наличие разрядников / ограничителей перенапряжений на стороне ВН (для КТП с воздушным вводом ВН обязательны) | да |
| - 12 | Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4кВ |
| - 13 | Тип вводного аппарата на стороне НН * | Автоматический выключатель |
| - 14 | Вывод на стороне НН | Кабельный |
| - 15 | Исполнение аппаратов на отходящих линиях 0,4кВ | автоматические выключатели стационарные; |
| - 17 | Наличие и ток фидера уличного освещения | нет |
| - 18 | Наличие защиты от однофазных к.з. на воздушных линиях 0,4кВ (для КТП с воздушным и воздушно-кабельным выводом) | нет |
| - 19 | Наличие ограничителей перенапряжений на стороне ВН | да |
| - 20 | Наличие учета электроэнергии (электронный счетчик с трансформаторами тока) * | нет |
| - 21 | Наличие Амперметра и вольтметра | Да |

# Приложение 1

Подготовил энергетик вахты RMG Gold                                                                                          Дохленко О.