საყრდისის საბადოსთვის მართვის ბორტული სისტემის მქონე, ქალაქის ტიპის

კომპლექსური სატრანსფორმატორო ქვესადგურის ГКТП 160 10/0,4 БСУ დამზადებისა და დაპროექტების

ტექნიკური დავალება

ზოგადი მოთხოვნები.

ქვესადგურის განთავსება რამდენიმე ნაწილისგან შედგება:

- მაღალი ძაბვის РЛДН-1-10 ტიპის გამთიში ან ანალოგიური ამომრთველი 10 კვ მაღალი ძაბვის გამავალ ხაზზე (RMG-ის შიდა ხაზზე) .

- შემდგომ ელექტროგადამცემი ხაზების (ЛЭП) საჰაერო ხაზი (ВЛ) ბოძების დაყენების მეშვეობით.

- ბეტონის მოედნების მომზადება მოწყობილობებისთვის.

მიმწოდებლების სამუშაოთა მოცულობაში შედის შემდეგი:

4.	КТП-ТК ტიპის, კიოსკის ტიპის, გარე დაყენების ერთტრანსფორმატორიანი ქვესადგურის დამზადება და დაპროექტება. მიწოდება უნდა განხორციელდეს გამოკითხვის ფურცლისა და ქვესადგურის სქემის შესაბამისად (დანართი 1).

7.	მიმწოდებლის სამუშაოთა მოცულობაში ასევე შედის მოწყობილობის მიტანა ქვესადგურის განთავსების ადგილამდე, შეფ-დამონტაჟების სამუშაოები და გამშვებ-გასამართი სამუშაოები, დამიწების კონტურების დაყენება შემდგომი შემოწმებით და გამოცდების ოქმების გაფორმებით.

8.	დაკვეთის კომპლექტში შედის უჯრედების შემადგენელი ნაწილების დოკუმენტაცია და სქემები.

9.	პროექტში გათვალისწინებული უნდა იყოს ელვისგან დაცვის მოწყობილობა.

10.	ყველა სამუშაო უნდა შესრულდეს საქართველოს № 340 და № 434 ტექნიკური რეგლამენტების შესაბამისად.

გამოკითხვის ფურცელი КТП-ТК ტიპის, კიოსკის ტიპის, გარე დაყენების ერთტრანსფორმატორიანი ქვესადგურის დასაკვეთად

|  | ქალაქის ტიპის კომპლექსური სატრანსფორმატორო ქვესადგურის (ГКТП) ტიპი | ჩიხური |
| --- | --- | --- |
|  | კომპლექსური სატრანსფორმატორო ქვესადგურის სიმძლავრე, კვა | 160 |
|  | კლიმატური შესრულება | У1 |
|  | ნომინალური ძაბვა მაღალი ძაბვის მხარეს, კვ | 10 |
|  | ტრანსფორმატორის ტიპი | ТМГ |
|  | მოსალტვის (შებურვის) ტიპი | ალუმინი |
|  | ძალური ტრანსფორმატორის შეერთების სქემა და ჯგუფი | Д/У-11 |
|  | ძალური ტრანსფორმატორების რაოდენობა | ერთი |
|  | შეყვანა მაღალი ძაბვის მხრიდან | კაბელით |
|  | შემყვანი აპარატის ტიპი მაღალი ძაბვის მხარეს* | ВНВ (დატვირთვის საჰაერო ამომრთველი) |
|  | ხაზოვანი აპარატების ტიპი მაღალი ძაბვის მხარეს | გამთიშები |
|  | გადამეტძაბვის განმმუხტველების / შემზღუდველების არსებობა მაღალი ძაბვის მხარეს (სავალდებულოა კომპლექსური სატრანსფორმატორო ქვესადგურისთვის (КТП), რომელშიც მაღალი ძაბვა საჰაერო გზით შეიყვანება) | არსებობს |
|  | ნომინალური ძაბვა დაბალი ძაბვის მხარეს, კვ | 0,4 კვ |
|  | შემყვანი აპარატის ტიპი დაბალი ძაბვის მხარეს* | ავტომატური ამომრთველი |
|  | გამოსავალი დაბალი ძაბვის მხარეს | კაბელით |
|  | აპარატების შესრულება გამავალ ხაზებზე 0,4 კვ | სტაციონარული ავტომატური ამომრთველები |
|  | გარე განათების ფიდერის არსებობა და დენი | არა აქვს |
|  | ერთფაზიანი მოკლე ჩართვისგან დაცვის არსებობა საჰაერო ხაზებზე 0,4 კვ (კომპლექსური სატრანსფორმატორო ქვესადგურისთვის (КТП საჰაერო და საჰაერო-საკაბელო გამომყვანებით) | არა აქვს |
|  | გადამეტძაბვის შემზღუდველების არსებობა მაღალი ძაბვის მხარეს | აქვს |
|  | ელექტროენერგიის აღრიცხვის არსებობა (ელექტრონული მრიცხველი დენის ტრანსფორმატორებით)* | არა აქვს |
|  | ამპერმეტრისა და ვოლტმეტრის არსებობა | არსებობს |

დანართი 1