ენერგობლოკი#4-ის 6კვ-ის კომპლექტურ გამანაწილებელი მოწყობილობის რეკონსტრუქცია.

ტექნიკური პირობა:

- ზეთიანი ამომრთველების, მისი უჯრედების და სასალტო სისტემის დემონტაჟი.

- გამანაწილებელი მოწყობილობების სათავსოს რემონტი.

- ვაკუუმური ამომრთველების მონტაჟი და ძალოვანი ნაწილის მიერთება სააპროექტო სქემით.

- ვაკუუმური ამომრთველების მეორადი წრედების გაწყობა-გამართვა-მოსინჯვა.

- ელექტრული გაზომვების ჩატარება ნორმების შესაბამისად.

- ვაკუუმური ამომრთველების ტესტირება ნორმების შესაბამისად.

- ტექნიკური და საექსპლუატაციო დოკუმენტაციის შედგენა (ქართულ ენაზე).

- სარემონტო სამუშაოებისთვის საჭირო მასალები უნდა უზრუნველყოს მოწვეულმა ორგანიზაციამ.

- აღნიშნული სამუშაოები უნდა ჩატარდეს პროექტის შესაბამისად (პროექტი თან ერთვის ტექნიკურ პირობას).

- სამუშაოების დაწყების თარიღი 15.05.2025წ.; სამუშაოების ხანგრძლივობა 40 კალენდარული დღე.

შენიშვნა: სამუშაოების წარმოების დროს თუ საჭირო იქნება პროექტიდან გადახვევა, შეთანხმებული უნდა იყოს დამკვეთთან.

ბლოკი 4-ის 6კვ-ის ზეთიანი ამომრთველების და მისი უჯრედების პარამეტრები.

| № | დასახელება | ტიპი | ძაბვა კვ. | დენი ა. | დენის ტრ-რი | ელ.დაცვა | მართვის სახეობა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ტრ-რი 24ტ-ს 6კვ-ის ზ.ა.-ის უჯრედი (სექცია ,,ა“) | ВМП-10К | 6-10 | 1500 | 1500/5 სამკერნიანი | დიფ.დაცვა; მ.დ.დ. | დისტანციური და ადგილიდან მართვა. |
| 2. | ტრ-რი 24ტ-ს 6კვ-ის ზ.ა.-ის უჯრედი (სექცია ,,ბ“) | ВМП-10К | 6-10 | 1500 | 1500/5 სამკერნიანი | დიფ.დაცვა; მ.დ.დ. | დისტანციური და ადგილიდან მართვა. |
| 3. | ბლ.4-ის 6კვ-ის სამარქაფო კვების შემყვანი ზ.ა.-ის უჯრედი (სექცია ,,ა“) | ВМП-10К | 6-10 | 1500 | 1500/5 სამკერნიანი | მ.დ.დ. | დისტანციური და ადგილიდან მართვა; მ.ა.ჩ. 24ტ-ს ზ.ა.-თან. (სექცია ,,ა“). |
| 4. | ბლ.4-ის 6კვ-ის სამარქაფო კვების შემყვანი ზ.ა.-ის უჯრედი (სექცია ,,ბ“) | ВМП-10К | 6-10 | 1500 | 1500/5 სამკერნიანი | მ.დ.დ. | დისტანციური და ადგილიდან მართვა; მ.ა.ჩ. 24ტ-ს ზ.ა.-თან. (სექცია ,,ბ“). |

ელექტრო საამქროს უფროსი: კახაბერ უნგიაძე

599503735