ტექნიკური დავალება

სოფელ მუღანლოში, ხრამის სათავე ნაგებობის ტერიტორიაზე, მარნეულის 1 აწევის სატუმბო სადგურში გვესაჭიროება 6 კვ ძაბვის უჯრედის დამონტაჟება.

კონტრაქტორი ორგანიზაციის მიერ დაკომპლექტებული და ქვესადგურში დამონტაჟებული უნდა იქნას ერთი ერთეული 6 კვ ძაბვის შიდა დადგმულობის შემყვან-სახაზო უჯრედი შემდეგი კომპლექტაციით:

- შემომყვანის უჯრედი

- უჯრედის დაახლოებითი საორიენტაციო ზომები უნდა იყოს:  სიგანე-90 სმ; სიღრმე-90 სმ;  სიმაღლე- 230 სმ

- უჯრედი დაკომპლექტებულ იქნას შემდეგი ელ.მოწყობილობებით:

  - სასალტეო და სახაზო გამთიშველებით- I ნომინალური=630 ამპერი;

  - 6-10 კვ  ვაკუუმური ამომრთველით - I ნომინალური=630 ამპერი;

  - ორი ცალი დენის ტრანსფორმატორით, ნომინალით 600/5, რომელსაც ექნება ორი მეორადი გამომყვანი, ამათგან აღრიცხვის გრაგნილის სიზუსტის კლასი-0.5, სიმძლავრე-10 ვა;  დაცვის გრაგნილის სიზუსტის კლასი-10P10, სიმძლავრე-15 ვა;

  - უჯრედი დაკომპლექტებული უნდა იყოს გადამეტძაბვის შემზღუდველებით;

  - АДЗ1т 50x5 მარკის ალუმინის სალტეებით;

  - უჯრედზე გათვალისწინებული უნდა იყოს ყველა საჭირო ბლოკირება;

  - რელეური დაცვისათვის გამოყენებული უნდა იქნას REST 02M ან ანალოგი მოდიფიკაციის დენური რელე;

  - უჯრედი გაწყობილი უნდა იყოს დაცვის და მართვის მეორადი კომუტაციის წრედებით.

  - აღნიშნული უჯრედის ოპერატიული კვებისათვის კონტრაქტორმა  დამკვეთს უნდა მიაწოდოს 1,5-2 კვტ  სიმძლავრის Online UPS გარე მიერთების აკუმულატორებით.

  - მომწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს მოწოდებული აპარატურის საქარხნო პასპორტები, გაზომვის ოქმები და მოწყობილობების საექსპლუატაციო სახელმძღვანელოები.

დაკომპლექტებული უჯრედი და კაბელი  კონტრაქტორმა უნდა შემოიტანოს და დაამონტაჟოს სოფელ ლეჟბადინში, მარნეულის 1 აწევის სატუმბო სადგურში.