დანართი №1 - ზოგადი მოთხოვნები და შესასრულებელი სამუშაოები

ზოგადი ინფორმაცია:

სს ლიბერთი ბანკი აცხადებს ტენდერს ქსელის ცენტრალური გამანაწილებელი სივრცის მოწყობაზე

სატენდერო მოთხოვნები:

შესრულების ვადა: სამუშაოების შესრულების ვადა შემოთავაზებული უნდა იქნას ტენდერში მონაწილე კომპანიის მხრიდან; ვადები გათვალისწინებული იქნება სატენდერო შეთავაზებების განხილვისას.

სამუშაოების შესრულების მისამართი: ქ. თბილისი,  ი. ჭავჭავაძის გამზირი №74

სამუშაოების ჩატარების ადგილი: ლიბერთი ბანკის სათავო ოფისი

გამოცდილების მინიმალური მოთხოვნა: ტენდერში მონაწილე კომპანიას უნდა ჰქონდეს აღნიშნული სამუშაოების ჩატარების მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება;

გარანტია: შესრულებულ სამუშაოებს უნდა ჰქონდეს გარანტია მინიმუმ 2 (ორი) წლის ვადით, ხოლო უწყვეტი კვების წყაროებს 3-დან 5 წლამდე;

ქსელის ცენტრალური გამანაწილებელი სივრცის მოწყობის მოთხოვნები

- ზოგადი

ბანკი გამარჯვებულ კომპანიას გადასცემს პროექტს, რომლის მიხედვითაც უნდა შესრულდეს სამუშაოები.

გამარჯვებულ კომპანიასთან სამუშაოების ჩატარების ზუსტი დროები შეთანხმდება  სამუშაოების დაწყების წინ.

2. უწყვეტი კვების სისტემის (UPS) მიწოდება და მონტაჟი

ტექნიკური დავალება

ა. შესყიდვის ობიექტი: 2 (ორი) ერთეული მოდულარული უწყვეტი კვების სისტემა (UPS), RM რეკში სამონტაჟო

ბ. ძირითადი მოთხოვნები თითოეული უწყვეტი კვების წყაროსთვის:

- სტანდარტული ზომის რეკში განთავსებადი

- მოდულარული სისტემა - სისტემის სიმძლავრის გაზრდის შესაძლებლობით

- შემავალი ვოლტაჟი: 400 V 3ph+N (340 V-დან 480 V-მდე)

- გამომავალი ვოლტაჟი: 380 / 400 / 415 V ±1 % სამი ფაზა (3ph) + N

- გამომავალი სიხშირე:  50 / 60 Hz ±0.1 %

- მოდულის სიმძლავრე: 10kW, 20kW-მდე გაზრდის საშუალებით

- Bypass მოდულითა და დაკავშირების პანელით

- ელემენტების კარადა - მინიმუმ 10 წუთიანი მუშაობის დროით 10კვტ  დატვირთვის პირობებში

- გადატვირთულ რეჟიმში მუშაობის დრო - 125%-იანი დატვირთვისას მინიმუმ 10 წუთი

- გადატვირთულ რეჟიმში მუშაობის დრო - 150%-იანი დატვირთვისას მინიმუმ 1 წუთი

- საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობა: LVD 2014/35/EU; EMC 2014/30/EU; IEC EN 62040-1; EN 60950-1, EMC IEC EN 62040-2 - Class C2, Performance EN 62040-3 (VFI-SS-111)

- სამართავი მოდული RJ-45 ინტერფეისით (SNMP მოდული)

- პროტოკოლების მხარდაჭერა - HTTP/HTTPS, SNMP v2/v3, Syslog

- უნდა იყოს მარტივად თავსებადი Zabbix-ის მონიტორინგის სისტემასთან

- სრული მხარდაჭერა ტექნიკურ და პროგრამულ უზრუნველყოფაზე 3-5 წლის განმავლობაში

გ. მიწოდება და მონტაჟი:

- მონტაჟი და კონფიგურაცია

- ტესტირება და სისტემის ოპტიმალური მუშაობის დადასტურება

დ. გარანტია და სერვისი:

- მინიმუმ 3-5 წლიანი გარანტია

- ტექნიკური მხარდაჭერა და სარემონტო სერვისი საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში

- ელ. მომარაგება

ზოგადი

- ელ. ფარები და ავტომატური ამომრთველები უნდა იყოს ერთიდაიგივე მწარმოებლის (Legrand ან Shneider);

- ელ. სადენები გაყვანილ უნდა იქნას ბანკის მიერ მოწოდებული პროექტის შესაბამისად;

- ყველა კაბელი მოთავსებულ უნდა იქნას ჰალოგენის არშემცველ, თვითქრობად გოფრირებულ მილში (32მმ) - წითელი ფერის ან ოპტიკური-ბოჭკოვანი კაბელის გოფრირებული მილის ფერისაგან განსხვავებული ფერი;

- კაბელები და ავტომატური ამომრთველები მარკირებულ უნდა იქნას ბანკის სტანდარტების შესაბამისად;

- პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ უნდა იქნას ძალოვანი ელ. ფარების, ავტომატური ამომრთველებისა და კაბელების მწარმოებელი კომპანია, მოდელი და დეტალური ტექნიკური მონაცემები;

- ელ. სამონტაჟო სამუშაოების დასრულების შემდგომ უნდა მოხდეს ელექტროობის ტესტირება ყველა შესაძლო სცენარით, მაგალითად, ელ. მომარაგების მიუწვდომლობა სხვადასხვა მიზეზით (ელ. ენერგიის გათიშვა, -2 სართულიდან მომავალი კაბელის დაზიანება, ერთი UPS-ის მწყობრიდან გამოსვლა); უნდა დაიწეროს შემოწმების შემდგომი ანგარიში, რომელიც გადაეცემა დამკვეთს.

- შესრულებული, დამონტაჟებული ქსელი უნდა გაიტესტოს ონლაინ რეჟიმში, რომლითაც დადგინდება ქსელის სტაბილური მუშაობა, გამოვლინდება პოტენციურად კრიტიკული დატვირთვის მომხმარებელი, ჩაუტარდება ანალიზი ელექტროენერგიის გადაცემის ხარისხს, დადგინდება ასიმეტრია ძაბვის, დენის, ფაზებს შორის, ფაზებსა და ნეიტრალს შორის.  შემოწმების დასრულების შემდგომ უნდა დაიწეროს ანგარიში, რომელიც გადაეცემა დამკვეთს.

ცენტრალური ელ. მომარაგება

- -2 სართულზე მდებარე გამანაწილებელ ელ. ფარში უნდა განთავსდეს ჯამში ორი ცალი ავტომატური ამომრთველი (3P C63A/10KA);

- ქსელის ცენტრალურ გამანაწილებელ სივრცეში (მე-7 სართული) უნდა მოეწყოს ორი გამანაწილებელი ელ. ფარი, თითოეული შემდეგი მონაცემებით:

| DB-1 გამანაწილებელი ფარი | ერთ. | რაოდ. |
| --- | --- | --- |
| ავტ. ამომრთველი 3P C50A/10KA | ცალი | 2 |
| გადაძაბვისგან დაცვა I + II კლასი | ცალი | 1 |
| კომბინირებული ავტ. ამომრთველი 2P C25A/30mA | ცალი | 19 |
| 90 მოდულზე გათვლილი ელ. გამანაწილებელი ფარი, საჭირო ყველა დამხმარე აქსესუარით, ზედაპირზე სამონტაჟო | კომპ. | 1 |
| დამხმარე სახარჯი მასალა |  |  |
| DB-2 გამანაწილებელი ფარი | ერთ. | რაოდ. |
| ავტ. ამომრთველი 3P C50A/10KA | ცალი | 2 |
| გადაძაბვისგან დაცვა I + II კლასი | ცალი | 1 |
| კომბინირებული ავტ. ამომრთველი 2P C25A/30mA | ცალი | 19 |
| 90 მოდულზე გათვლილი ელ. გამანაწილებელი ფარი, საჭირო ყველა დამხმარე აქსესუარით, ზედაპირზე სამონტაჟო | კომპ. | 1 |
| დამხმარე სახარჯი მასალა |  |  |

- -2 სართულზე მდებარე მთავარი გამანაწილებელი ელ. ფარის ავტომატური ამომრთველებიდან (3P C63A/10KA) ქსელის ცენტრალური გამანაწილებელი სივრცის (მე-7 სართული) DB-1 და DB-2 ელ. ფარების ავტომატურ ამომრთველებამდე (3P C50A/10KA) გაყვანილ უნდა იქნას 5x10 (N2XH-J 5X10) კვეთის, ჰალოგენის არშემცველი და ორმაგი იზოლაციის მქონე სპილენძის კაბელი ორი დამოუკიდებელი მარშრუტით - ჯამში დაახლოებით 200 მეტრი;

- DB-1 გამანაწილებელი ფარის ავტ. ამომრთველიდან (3P C50A/10KA) კაბელი (5x10) მიყვანილ უნდა იქნას ამავე ოთახში, რეკში განთავსებულ პირველ უწყვეტი კვების წყარომდე (UPS-1). მისი დაერთება უნდა მოხდეს 3-ფაზიანი (5-პინიანი) კონექტორებით;

- DB-2 გამანაწილებელი ფარის ავტ. ამომრთველიდან (3P C50A/10KA) კაბელი (5x10) მიყვანილ უნდა იქნას ამავე ოთახში, რეკში განთავსებულ მეორე უწყვეტი კვების წყარომდე (UPS-2). მისი დაერთება უნდა მოხდეს 3-ფაზიანი (5-პინიანი) კონექტორებით;

- პირველი უწყვეტი კვების წყაროდან (UPS-1) DB-1 ელ. ფარის ავტ. ამომრთველამდე (3P C50A/10KA) მიყვანილ უნდა იქნას 5x10 კვეთის ელ. კაბელი;

- მეორე უწყვეტი კვების წყაროდან (UPS-2) DB-2 ელ. ფარის ავტ. ამომრთველამდე (3P C50A/10KA) მიყვანილ უნდა იქნას 5x10 კვეთის ელ. კაბელი;

- DB-1 და DB-2 ელ. ფარის ავტომატური ამომრთველებიდან (3P C50A/10KA) უნდა გადავიდეს/განაწილდეს ელ. კაბელები სართულებისთვის განკუთვნილ კომბინირებულ ავტ. ამომრთველებში (2P C25A/30mA).

სართულების ელ. მომარაგება

- DB-1 ელ. ფარის კომბინირებული ავტ. ამომრთველებიდან (2P C25A/30mA) ყოველი სართულის რეკის როზეტამდე A მარშრუტით გაყვანილ უნდა იქნას 3x4 (N2XH-J 3X4) კვეთის, ჰალოგენის არშემცველი და ორმაგი იზოლაციის მქონე სპილენძის კაბელი (ჯამში 19 ცალი);

- DB-2 ელ. ფარის კომბინირებული ავტ. ამომრთველებიდან (2P C25A/30mA) ყოველი სართულის რეკის როზეტამდე B მარშრუტით გაყვანილ უნდა იქნას 3x4 (N2XH-J 3X4) კვეთის, ჰალოგენის არ შემცველი და ორმაგი იზოლაციის მქონე სპილენძის კაბელი (ჯამში 19 ცალი);

- ჯამში საჭიროა დაახლოებით 2500 მეტრი ჰალოგენის არ შემცველი და ორმაგი იზოლაციის მქონე 3x4-ზე კვეთის სპილენძის კაბელი;

- ყოველი სართულის რეკთან უნდა დამონტაჟდეს დამიწების მქონე როზეტი (სართულზე ორი - ჯამში 38 ცალი), რომელზეც დაერთდება რეკში სამონტაჟო PDU (სართულზე ორი - ჯამში 38 ცალი);

- ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელები

- ჯამში საჭიროა 10 ცალი 24 პორტიანი ოპტიკური Singe Mode პატჩ-პანელი რეკებისთვის

- ასევე საჭიროა 2 ცალი ცენტრალური ოპტიკური გამანაწილებელი ფარი (ODF)

ოპტიკური კაბელი მონაცემთა დამუშავების ცენტრიდან ქსელის ცენტრალურ გამანაწილებელ სივრცემდე

- ბანკის მონაცემთა დამუშავების ცენტრიდან მე-7 სართულის ქსელის ცენტრალურ გამანაწილებელ სივრცემდე, ორი დამოუკიდებელი მარშრუტითა და შახტით გაყვანილ უნდა იქნას 2 ცალი 24 წვერიანი Single Mode ოპტიკური კაბელი (არმირებული);

- აღნიშნული ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელი უნდა დადუღდეს მონაცემთა დამუშავების ცენტრისა და ქსელის ცენტრალური გამანაწილებელი სივრცის რეკებში განთავსებულ პატჩ პანელებზე;

- კაბელების მარკირება უნდა განხორციელდეს ბანკის სტანდარტის შესაბამისად.

ოპტიკური კაბელი შენობის პირველი სართულიდან ქსელის საკომუნიკაციო ოთახამდე

- შენობის გვერდით არსებული შახტიდან (ე.წ. ოვალიდან) მე-7 სართულის ქსელის ცენტრალურ გამანაწილებელ სივრცემდე, ორი დამოუკიდებელი მარშრუტით გაყვანილ უნდა იქნას 2 ცალი 24 წვერიანი Single Mode კაბელი (არმირებული);

- შენობის გვერდით არსებულ შახტაში (ე.წ. ოვალში) უნდა დაყენდეს ოპტიკური გამანაწილებელი ფარი (ODF), რომელზეც დადუღდება ოპტიკური წვერები;

- აღნიშნული კაბელი ასევე უნდა დადუღდეს მე-7 სართულზე, ქსელის ცენტრალური გამანაწილებელი სივრცის რეკში განთავსებულ პატჩ პანელებზე;

- კაბელების მარკირება უნდა განხორციელდეს ბანკის სტანდარტების შესაბამისად.

შენობის სართულები

- მე-7 სართულზე განთავსებული ქსელის ცენტრალური გამანაწილებელი სივრციდან სართულების (19 სართული) რეკებთან განთავსებულ ოპტიკურ გამანაწილებელ ფარამდე (ODF), ორი დამოუკიდებელი მარშრუტით გაყვანილ უნდა იქნას 2 ცალი 4 წვერიანი სააბონენტო ოპტიკური კაბელი, ჯამში 38 კაბელი - დაახლოებით 2500 მეტრი;

- ყოველი სართულის რეკთან უნდა დადგეს პატარა ოპტიკური გამანაწილებელი ფარი (ODF), რომელზეც დადუღდება მიყვანილი ოპტიკური კაბელის მხოლოდ 2 (ორი) წვერი;

- ოპტიკური კაბელები გაყვანილ უნდა იქნას ბანკის მიერ მოწოდებული პროექტის შესაბამისად;

- მე-7 სართულის ქსელის ცენტრალურ გამანაწილებელ სივრცეში უნდა დაყენდეს 2 ცალი ოპტიკური გამანაწილებელი ფარი (ODF), რომელზეც დადუღდება თითოეული ოპტიკური კაბელის მხოლოდ 2 (ორი) წვერი;

- კაბელების მარკირება უნდა მოხდეს ბანკის სტანდარტების შესაბამისად;

- მე-7 სართულის ქსელის ცენტრალური გამანაწილებელი სივრცის ოპტიკური გამანაწილებელი ფარებიდან (ODF) ამავე ოთახში განთავსებულ რეკებამდე გაყვანილ უნდა იქნას ოპტიკური კაბელები, რომლებიც დადუღდება პაჩ-პანელებზე, ბანკის სტანდარტის შესაბამისი მარკირებით;

- სართულებზე მიმავალი ოპტიკური კაბელები უნდა მოთავსდეს ჰალოგენის არშემცველ, თვითქრობად გოფრირებულ მილებში (25მმ) - წითელისგან განსხვავებული ფერი;

- ოპტიკური დაბოლოებები შემოწმებულ უნდა იქნას შესაბამისი მოწყობილობით და ბანკს უნდა გადაეცეს ტესტირების შედეგების ანგარიში.

დამატებითი მოთხოვნები:

- პრეტენდენტმა თითოეულ პროდუქტზე უნდა მიუთითოს მწარმოებელი/გამომშვები ქვეყანა

- პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს ზემოთ აღნიშნული სამუშაოების ჩატარების გამოცდილება;

- ტენდერში მონაწილე კომპანიას უნდა ჰყავდეს სამონტაჟე საქმიანობის შესაბამისი კვალიფიკაციის სერტიფიცირებული სპეციალისტები;

- ელექტროსამუშაოების შესრულებისთვის კომპანიას უნდა ჰყავდეს შესაბამისი კვალიფიკაციის სერტიფიცირებული ელექტრიკოსები. სერტიფიკატი გაცემული უნდა იყოს აკრედიტებული ორგანოს მიერ; პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს აკრედიტებული ორგანოს მიერ ელექტრიკოსზე გაცემული სერტიფიკატი;

- პრეტენდენტ კომპანიას ბრძანებით უნდა უნდა ჰყავდეს დანიშნული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი, რომელიც კონტროლს გაუწევს შრომის უსაფრთხოების საკითხების დაცვას, ზემოთ აღნიშნული სამუშაოების ჩატარების მთელ პერიოდში. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის დანიშვნის ბრძანება და აკრედიტებული ორგანოს მიერ გაცემული სერტიფიკატი;

- მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე, მიმწოდებელმა კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს თითოეული მოწოდებული კომპონენტის ტესტირება; უნდა მოხდეს ტესტირების შედეგების დოკუმენტირება; ტესტირება წარმატებულად ჩაითვლება თუ მიღებული შედეგები დაემთხვევა მწარმოებლის ტექნიკური დოკუმენტაციით განსაზღვრულ მნიშვნელობებს;