სამგორის 1 -აწევა(ზღვა)6 კვ გამანაწილებელი სასექციო უჯრედების შეძენა მონტაჟი

ტექნიკური დავალება

შესყიდვის საგანს წარმოადგენს მაღალი ძაბვის (6-10 კვ) გამანაწილებელი სექციები და მისი მონტაჟის მომსახურება.

სექციის პარამეტრები

ძაბვა:6-10 კვ

- უჯრედების რაოდენობა-10 ცალი(კომპლექტაცია ჩაშლილია ქვემოთ)

- თითოეული უჯრედის ზომა:სიგანე 100 სმ,სიღრმე 120 სმ,სიმაღლე<220 სმ

- უჯრედები უნდა იყოს ცალმხრივი მომსახურების

უჯრედების კომპლექტაცია(მეორე სექცია 7 უჯრედი):

უჯრედი N 1-შემომტანი

- -სასალტეო გამთიშველი-1000 ამპ

- -სახაზო გამთიშველი-1000 ამპ

- -ვაკუუმური ამომრთველი მართვის და დაცვის აპარატურით-1000 ამპ

- -დენის ტრანსფორმატორი 1000/5 ორი მეორადი გამომყვანით -2ცალი

- -დაცვის პანელი აღჭურვილი უნდა იყოს ციფრული ტერმინალით,რომელშიც გათვალისწინებული იქნება შემდეგი სახის დაცვები:მაქსიმალური დენური დაცვა,დენური მოკვეთა,დამიწებისგან დაცვა,ფაზის დაკარგვისაგან დაცვა

- -ნულოვანი მიმდევრობის დენის ტრანსფორმატორით

- -გადაძაბვისაგან დაცვის მოწყობილობით სამივე ფაზაზე

უჯრედზე  გათვალისწინებული უნდა იყოს ყველა საჭირო ბლოკირება

უჯრედი N 2 ძალოვანი ტრანსფორმატორის ჩართვა გამორთვის  უჯრედი

- -სასალტეო გათიშველი -400 ამპ

- -სახაზო გამთიშველი-400 ამპ

- -სტაციონალური დამიწებებით

- -დატვირთვის ამომრთველი 400 ამპ

- -დნობადი მცველებით

- -გადაძაბისაგან დაცვის მოწყობილობებით სამივე ფაზაზე

უჯრედზე გათვალისწინებული უნდა იყოს ყველა საჭირო ბლოკირება.

უჯრედი N3- ძაბვის ტრანსფორმატორის უჯრედი

- -სასალტეო გამთიშველი 400 ამპ

- -დნობადი მცველებით

- -ძაბვის ტრანსფორმატორით

- -პანელით მეორადი წრედებისათვის

უჯრედი N4  და N5 სახაზო უჯრედები ელ.ძრავების მართვისათვის

- -სასალტეო გამთიშველი-630 ამპ

- -სახაზო გამთიშველი-630 ამპ

- -ვაკუუმური ამომრთველი მართვისა და დაცვის აპარატურით-630 ამპ

- -დენის ტრანსფორმატორი 150/5 ორი მეორადი გამომყვანით-2 ცალი

- -დაცვის პანელი აღჭურვილი უნდა იყოს ციფრული ტერმინალით,რომელშიც გათვალისწინებული იქნება  შემდეგი სახის დაცვები:მაქსიმალური დენური დაცვა,დენური მოკვეთა,დამიწებისაგან დაცვა,ფაზის დაკარგვისაგან დაცვა,მინიმალური დაცვა.

- -ნულოვანი მიმდევრობის დენის ტრანსფორმატორით

- -გადაძაბვისაგან დაცვა მოწყობილობით სამივე ფაზაზე

უჯრედზე გათვალისწინებული უნდა იყოს ყველა საჭირო ბლოკირება

უჯრედი  N 6-სასექციო(სექციების გამაერთიანებელი)

- -სასალტეო გამთიშველი-1000 ამპ

- -სახაზო გამთიშველი-1000 ამპ

- -ვაკუუმური ამომრთველი მართვის და დაცვის აპარატურით-1000 ამპ

- -დენის ტრანსფორმატორი 1000/5 ორი მეორადი გამომყვანით -2ცალი

- -დაცვის პანელი აღჭურვილი უნდა იყოს ციფრული ტერმინალით,რომელშიც გათვალისწინებული იქნება შემდეგი სახის დაცვები:მაქსიმალური დენური დაცვა,დენური მოკვეთა,დამიწებისგან დაცვა,ფაზის დაკარგვისაგან დაცვა

- -ნულოვანი მიმდევრობის დენის ტრანსფორმატორით

- -გადაძაბვისაგან დაცვის მოწყობილობით სამივე ფაზაზე

უჯრედზე  გათვალისწინებული უნდა იყოს ყველა საჭირო ბლოკირება

უჯრედი N 7-ფიდერი (გარე მომხმარებელი)

- -სასალტეო გამთიშველი-630 ამპ

- -სახაზო გამთიშველი-630 ამპ

- -ვაკუუმური ამომრთველი მართვისა და დაცვის აპარატურით-630 ამპ

- -დენის ტრანსფორმატორი 150/5 ორი მეორადი გამომყვანით-2 ცალი

- -დაცვის პანელი აღჭურვილი უნდა იყოს ციფრული ტერმინალით,რომელშიც გათვალისწინებული იქნება  შემდეგი სახის დაცვები:მაქსიმალური დენური დაცვა,დენური მოკვეთა,დამიწებისაგან დაცვა,ფაზის დაკარგვისაგან დაცვა.

- -ნულოვანი მიმდევრობის დენის ტრანსფორმატორით

- -გადაძაბვისაგან დაცვა მოწყობილობით სამივე ფაზაზე

უჯრედზე გათვალისწინებული უნდა იყოს ყველა საჭირო ბლოკირება

უჯრედების კომპლექტაცია(მესამე სექცია 3 უჯრედი)

უჯრედი N 1-შემომტანი

- -სასალტეო გამთიშველი-1000 ამპ

- -სახაზო გამთიშველი-1000 ამპ

- -ვაკუუმური ამომრთველი მართვის და დაცვის აპარატურით-1000 ამპ

- -დენის ტრანსფორმატორი 1000/5 ორი მეორადი გამომყვანით -2ცალი

- -დაცვის პანელი აღჭურვილი უნდა იყოს ციფრული ტერმინალით,რომელშიც გათვალისწინებული იქნება შემდეგი სახის დაცვები:მაქსიმალური დენური დაცვა,დენური მოკვეთა,დამიწებისგან დაცვა,ფაზის დაკარგვისაგან დაცვა

- -ნულოვანი მიმდევრობის დენის ტრანსფორმატორით

- -გადაძაბვისაგან დაცვის მოწყობილობით სამივე ფაზაზე

უჯრედზე  გათვალისწინებული უნდა იყოს ყველა საჭირო ბლოკირება

უჯრედი N 2-ძაბვის ტრანსფორმატორის უჯრედი

- -სასალტეო გამთიშველი 400 ამპ

- -დნობადი მცველებით

- -ძაბვის ტრანსფორმატორით

- -პანელით მეორადი წრედებისათვის

უჯრედი N 3-სახაზო უჯრედი ელ.ძრავისთვის

- -სასალტეო გამთიშველი-630 ამპ

- -სახაზო გამთიშველი-630 ამპ

- -ვაკუუმური ამომრთველი მართვისა და დაცვის აპარატურით-630 ამპ

- -დენის ტრანსფორმატორი 150/5 ორი მეორადი გამომყვანით-2 ცალი

- -დაცვის პანელი აღჭურვილი უნდა იყოს ციფრული ტერმინალით,რომელშიც გათვალისწინებული იქნება  შემდეგი სახის დაცვები:მაქსიმალური დენური დაცვა,დენური მოკვეთა,დამიწებისაგან დაცვა,ფაზის დაკარგვისაგან დაცვა,მინიმალური დაცვა.

- -ნულოვანი მიმდევრობის დენის ტრანსფორმატორით

- -გადაძაბვისაგან დაცვა მოწყობილობით სამივე ფაზაზე

უჯრედზე გათვალისწინებული უნდა იყოს ყველა საჭირო ბლოკირება.

დამატებითი მოთხოვნები:

- -მომწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს პროდუქციის ხარისხის სტადარტთან შესაბამისობის სერთიფიკატი

- -მოწოდებულ პროდუქციას უნდა მოყვებოდეს საექსპლუატაციო სახელმძღვანელო

- -მოწოდებულ პროდუქციას უნდა მოყვებოდეს ამომრთველების, დენის და ძაბვის ტრანსფორმატორების საქარხნო გაზომვის ოქმები

- -მოწოდებული პროდუქცია უნდა იყოს ახალი, ექსპლუატაციაში არ მყოფი

- -მოწოდებული პროდუქციის საგარნტიო ვადა უნდა იყოს არანაკლებ 48 თვე

- -მომწოდებელმა უნდა განახორციელოს მოწოდებული პროდუქციის მონტაჟი სამგორის პირველი აწევის სატუმბო სადგურის ელექტრო გამანაწილებელ მოწყობილობაში