ტექნიკური დავალება

შესყიდვის საგანს წარმოადგენს საგურამოს სათავე ნაგებობის მეორე აწევის სატუმბი სადგური  6კვ-ც.გ.პ N-10,13,14,15.  შემომყვანებისათვის მაღალი ძაბვის 6/10კვ კაბელების შესყიდვა მონტაჟი.

ენერგო პროს ქვესადგურიდან „ნატახტარი 110/6’’, „საგურამო“-ს მეორე აწევა 6 კვ ც.გ.პ-ში შემომყვანების N-10,13,14,15 ახალი მაღალი ძაბვის კაბელების 6/10კვ მონტაჟი, ჯამში ოთხი შემომყვანი.

- შეძენილ იქნას 6/10 კვ ძაბვის  300 მმ² კვეთის მშრალი კაბელი პოლიეთილენის იზოლაციით, კაბელის  საორიენტაციო რაოდენობა  ერთ შემომყვანზე -750 მ, ჯამში ოთხი შემომყვანი.

- მდინარე არაგვზე არსებულ ხიდზე,მოეწყოს აღნიშნული კაბელებისათვის  შესაბამისი კაბელ არხი. კაბელ არხის სავარაუდო სიგრძე: 200 მეტრი.

სამუშაოები შესრულდეს  კონტრაქტორი ორგანიზაციის მიერ, მანვე უნდა მოამზადოს პროექტი აღნიშნული კაბელებისა და კაბელ-არხის ინსტალაციასთან დაკავშირებულ ყველა საკითხზე. კაბელებისა და კაბელ-არხის საჭირო ზუსტი სიგრძეები დაზუსტდეს პროექტირებისას, შერჩეული ტრასის გათვალისწინებით.