ტექნიკური დავალება

საგურამოს სათავე ნაგებობის მეორე აწევის სატუმბო სადგური (‘’საგურამო 2’’) 6კვ უჯრედების ვაკუუმური ამომრთველების შეძენა თანმდევი მონტაჟით

შესყიდვის საგანს წარმოადგენს 6კვ  ვაკუუმური ამომრთველები.შეძენილ იქნას „КСО-272“ ტიპის 6 კვ-ის ძაბვის უჯრედებისთვის   მაღალი ხარისხის ევროპული წარმოების სამფაზა ვაკუუმური ამომრთველები 7 (შვიდი) ერთეული.

1) უჯრედი  #1, #2, #3, #4 - სასექციო (სექციების გამაერთიანებელი) 4 ერთეული.

- სასალტეო გამთიშველი - 1200 ამპ

- სახაზო გამთიშველი - 1200 ამპ

- ვაკუუმური ამომრთველი მართვის და დაცვის აპარატურით - 1200 ამპ

- დენის ტრანსფორმატორი 1000/5 ორი მეორადი გამომყვანით - 2ცალი

- დაცვის პანელი აღჭურვილი უნდა იყოს ციფრული ტერმინალით, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება შემდეგი სახის დაცვები: მაქსიმალური დენური დაცვა,დენური მოკვეთა,დამიწებისგან დაცვა,ფაზის დაკარგვისაგან დაცვა

- ნულოვანი მიმდევრობის დენის ტრანსფორმატორით

- გადაძაბვისაგან დაცვის მოწყობილობით სამივე ფაზაზე

- ოპერატიული ცვლადი ძაბვა 220 ვ.

- უჯრედზე  გათვალისწინებული უნდა იყოს ყველა საჭირო ბლოკირება

2) უჯრედი #5, #6 - ფიდერი (მუხიანის სატუმბო) 2 ერთეული.

- სასალტეო გამთიშველი - 630 ამპ

- სახაზო გამთიშველი - 630 ამპ

- ვაკუუმური ამომრთველი მართვისა და დაცვის აპარატურით - 630 ამპ

- დენის ტრანსფორმატორი 400/5 ორი მეორადი გამომყვანით - 2 ცალი

- დაცვის პანელი აღჭურვილი უნდა იყოს ციფრული ტერმინალით, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება  შემდეგი სახის დაცვები: მაქსიმალური დენური დაცვა, დენური მოკვეთა, დამიწებისაგან დაცვა,ფაზის დაკარგვისაგან დაცვა

- ნულოვანი მიმდევრობის დენის ტრანსფორმატორით

- გადაძაბვისაგან დაცვა მოწყობილობით სამივე ფაზაზე

- ოპერატიული ცვლადი ძაბვა 220 ვ.

- უჯრედზე გათვალისწინებული უნდა იყოს ყველა საჭირო ბლოკირება

3) უჯრედი # 7, ძალოვანი ტრანსფორმატორი 1000 კვა.

- სასალტეო გამთიშველი-630ამპ

- სახაზო გამთიშველი-630 ამპ

- ვაკუუმური ამომრთველი მართვისა და დაცვის აპარატურით-630 ამპ

- დენის ტრანსფორმატორი 200/5 ორი მეორადი გამომყვანით-2 ცალი

- დაცვის პანელი აღჭურვილი უნდა იყოს ციფრული ტერმინალით,რომელშიც გათვალისწინებული იქნება  შემდეგი სახის დაცვები: მაქსიმალური დენური დაცვა, დენური მოკვეთა, დამიწებისაგან დაცვა, ფაზის დაკარგვისაგან დაცვა.

- ნულოვანი მიმდევრობის დენის ტრანსფორმატორით

- გადაძაბვისაგან დაცვა მოწყობილობით სამივე ფაზაზე

- ოპერატიული ცვლადი ძაბვა 220 ვ.

- უჯრედზე გათვალისწინებული უნდა იყოს ყველა საჭირო ბლოკირება.

დაცვისათვის გამოყენებულ იქნას REST-02 ტიპის ან სხვა ანალოგიური ციფრული რელე, ცვლილება შეთანხმდეს წინასწარ.

უჯრედების არსებულ  „КСО-272“ ტიპის 6 კვ-ის ძაბვის უჯრედებში დემონტაჟი გაუკეთდეს ზეთიან ამომრთველებს და მათ ამძრავებს, მათ ნაცვლად დამონტაჟდეს შეძენილი  ამომრთველები თავისი მართვის და დაცვის აპარატურით, უჯრედებზე ყველა საჭირო ბლოკირებით. გაწყობილ იქნას უჯრედების როგორც ძალოვანი, ასევე მეორადი წრედები.

კონტრაქტორმა უნდა წარმოადგინოს ამომრთველის საქარხნო გაზომვის ოქმები და საგარანტიო ვადა, მინიმუმ ხუთი წელი.