Техническое задание на зачистку и окраску металлоконструкций в главном корпусе ОФ Маднеули.

План помещения:

Общие данные:

- Необходимо произвести зачистку колонн с 0м до 6м (H=6m) в количестве 10шт. (рис.1); S=197м2.

- Необходимо произвести зачистку балок, установленных на отм.+4.0м и закреплённых к колоннам указанным выше. в количестве 5шт. (L=5m) и 8шт. (L=14m). (рис.2). Общая S=450м2.

- Итого требуется зачистить и окрасить S=647м2.+20% S вспомогательной=130м2, итого 777м2.

- Требования к зачистке поверхности:

- Зачистку необходимо произвести до основания металлической поверхности как ручным, так и механическим способом.

- Абразивная струйная очистка поверхности.

- Поверхность должны быть подготовлена к окраске любым из перечисленных выше способов.

- При выявлении глубоких коррозий металла на поверхности балок/колон, необходимо обработать специальным антикоррозионным раствором перед покраской на основе фосфорных кислот.

- Требования к окраске:

- Фосфатирующие грунтовки-подготовительный слой (общая толщена сухого слоя 100мкм);

- Антикоррозионная краска для стальная поверхностей, RAL согласовать с заказчиком, (общая толщена сухого слоя 250мкм).

- Требования к методу организации работ:

- организацию подготовительных и окрасочных участков;

- организацию временных постов и складов для лакокрасочных материалов;

- установление последовательности технологических операций и режимов (утверждение у заказчика);

- пооперационный контроль качества выполнения окрашивания на всех стадиях (подготовка, грунтовка, эмаль).

РИСУНОК 1

РИСУНОК 2

Дополнительные требования:

- Заказчик предоставляет грузоподъемные механизмы для работ (кран мостовой гп 8т);

- Заказчик не предоставляет место для дислокации персонала;

- Заказчик предоставляет автосамосвал для вывозки строительного мусора;

- Исполнитель (контрактор) выполняет работу собственными инструментами и приспособлениями, строительными лесами.

- В ТКП указать единичные расценки окрасочных работ (GEL/м2) и общую сумму;

- В ТКП указать отдельно стоимость услуги и предлагаемых материалов;

- Требования к качеству работ:

- Окрашиваемые металлические поверхности должны быть очищены от раствора, грязи, окалины, коррозии, масляных пятен и т.п.

- При контроле качества на сухой чистой ветоши не должно оставаться никаких следов, после того, как ей проводят по очищенной поверхности.

- Проверка толщены слоя выполняется в присутствие заказчика и фиксируется АКТом скрытых работ (грунтовка, краска);

- На все используемые материалы (исполнитель обязан предоставить сертификаты соответствия).