Техническое задание на  приобретение комплекса оборудования 
АО «RMG GROUP»

| СОГЛАСОВАНО: Руководитель проекта «Сухое хвостохранилище» АО «RMG Group» ___________ А. Патракеев «___» __________2025 г. | УТВЕРЖДАЮ: Управляющий директор по производственным проектам АО «RMG Group» ___________ А. Немокаев «___» __________2025 г. |
| --- | --- |

Блочно-модульная насосная установка

Тбилиси 2025

- Общие данные

Блочно-модульная НУ на площадке предназначена для условно чистой воды из КРП после осветления на ёмкость приёма аварийных переливов площадки ОФ по трубопроводу Ду100.

- Вид оборудования: в блочно-модульном исполнении.

- Количество: 1 комплект.

- Перекачиваемая среда: вода условно чистая после осветления (допускается включение твердых частиц до 5%).

- Источник среды: контрольно-регулирующий пруд-накопитель фильтрата.

- Исполнение (место установки): наземное, уличное (производственная площадка полигона утилизации кека).

- Особые природные условия эксплуатации: месторождение расположено в области сейсмичности 9 баллов.

Конструкция: модульное сооружение контейнерного типа полной заводской готовности с системой отопления, вентиляции и освещения.

Степень огнестойкости контейнера: IV.

Категория электроснабжения: II.

Необходимая температура воздуха в насосной станции: от +5 °С.

Требуемые параметры:

- производительность насосной станции должна обеспечить диапазон работы: Qном.=150 м3/ч; напор H = 20 м.в.ст, длина трубопровода L=200 м.;

- химический насос из нержавеющей стали AISI 316 (или аналог);

- обеспечить схему работы насосов: 1 в работе, 1 в резерве.

- мощность: не более 30 кВт.

В комплект поставки включен:

- утепленное здание блочного типа;

- насосный агрегат;

- ручное управление по месту;

- электрооборудование станции;

- система трубопроводов Ду100;

- трубопроводная арматура Ду100;

- приборы КИП (манометры);

- вентиляция;

- молниезащита;

- заземление.

- Требования к электрооборудованию

Требования к нормативной документации:

Все оборудование должно быть выполнено в соответствии с ПУЭ.

- Условия гарантийного срока

Гарантийный срок 12 месяцев с даты окончания приёмочного испытания и пуска в эксплуатацию. В случае приостановки эксплуатации гарантийный срок продляется на период простоя и 24 месяца с момента поставки.

- Список требуемой документации

Поставщик предоставляет Заказчику техническую документацию на поставляемое оборудование в следующем объеме и сроки:

| п/п | Документация | Срок предоставления** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чертежи общих видов и сборочных единиц | При подаче технико-коммерческого предложения |
| 2 | Сборочные и монтажные чертежи для установки Оборудования (в том числе нестандартного) | 30 дней с момента подписания Контракта |
| 3 | Спецификация изделий и материалов | 30 дней с момента подписания Контракта |
| 4 | - Руководство по эксплуатации, включающее разделы по техническому описанию оборудования, инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию, монтажу (включая схемы строповки), пуску, регулированию, ремонту, техники безопасности) протоколы и акты заводских испытаний, измерений и наладки. | 30 дней с момента подписания Контракта |
| 5 | Чертежи на быстроизнашиваемые детали | 30 дней с момента подписания Контракта |
| 6 | Паспорта на оборудование с рекомендациями по установке с техническим описанием | 30 дней с момента подписания Контракта |
| 7 | Принципиальные электрические схемы и схемы подключения | 10 дней с момента подписания Контракта |
| 8 | Схемы подключения КИПиА | 10 дней с момента подписания Контракта |
| 9 | Кабельный журнал | 30 дней с момента подписания Контракта |

Вся документация предоставляется на каждую единицу, входящую в состав Оборудования, на грузинском, английском и русском языке в бумажном виде и электронном виде (в формате PDF и DWG).

- Требования к упаковке

Оборудование должно быть подготовлено к перевозке с учётом правилам перевозки авто транспортом по федеральным дорогам Грузии.

- Дополнительные условия

Поставщик должен обеспечить сборку/монтаж;

- Привлечение субпоставщиков

Допускается по согласованию с Заказчиком.

- Условия поставки

Товар должен быть поставлен на условиях: DDP станция пгт. Казрети, Грузия.